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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1.1 ТЭЦ-16
Таблица 2.1.1.1 - Объем потребления тепловой энергии от ТЭЦ-16
	№
	Наименование
	Ед.изм
	Значение

	1
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	501427,00

	2
	Хозяйственные нужды
	
	2634,00

	3
	Потери в сетях 
	Гкал
	68937,00

	4
	Полезный отпуск:
	Гкал
	429856,00

	
	- Население
	Гкал
	189454,4

	
	- Бюджет
	Гкал
	34702,2

	
	- Производства в т.ч. пар 
	Гкал
	156167,2

	
	- Прочие
	Гкал
	49532,2



Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРИОТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

2.2.1 Зона действия ТЭЦ-16

Реестр объектов капитального строительства 
	№
	Наименование объекта строительства
	Адрес объекта
	Подключение от Источника тепловой энергии
	планируемый год подключения

	1
	Городские очистные сооружения
	район городских очистных сооружений
	ТЭЦ-16
	2026

	2
	18-ти квартирный 2-х этажный дом 1, 18-ти квартирный 2-х этажный дом 2
	2 квартал, район жилых домов 26, 27
	ТЭЦ-16
	2027

	3
	Детская школа искусств на 300 учащихся
	2 квартал, земельный участок 23/2
	ТЭЦ-16
	2027



Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
При отсутствии точных данных по проектам существующей застройки для расчета были приняты укрупнённые показатели максимального теплового потока на отопление для жилых зданий на 1 м2 общей площади.
Прогноз теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий был выполнен в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".
Для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий") по отношению к базовому уровню:
Для вновь возводимых зданий:
на 15% с 2011 г. согласно таблице 2.3.1 и 2.3.2;
на 30% с 2016 г. согласно таблице 2.3.3 и 2.3.4;
на 40% с 2020 г. согласно таблице 2.3.5 и 2.3.6.
Для реконструируемых зданий и жилья экономического класса:
- на 15% с 2016 г.;
- на 30% с 2020 г.
Устанавливается снижение удельного потребления горячей воды жилых зданий по отношению к среднему фактическому потреблению:
- с 2011 года - 130 л/сут.; - с 2016 года - 110 л/сут.; - с 2020 года - 85 л/сут.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС. сутки)

	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	119
	-
	-
	-

	100
	106
	115
	-
	-

	150
	93.5
	102
	110.5
	-

	250
	85
	89
	93.5
	98

	400
	-
	76.5
	81
	85

	600
	-
	68
	72
	76.5

	1000 и более
	-
	59.5
	64
	68



Таблица 2.3.2 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС. сутки)]

	№
	Тип зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1-3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.4
	72 [26,5] для 4-
этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №3
	68 [24,5]
	65
[23,5]
	61
[22]
	59,5
[21,5]

	2
	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы
	[37,5], [32,5],
[30,5] соответственно нарастанию этажности
	[27]
	[26,5]
	[25]
	[24]
	-

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты
	[29], [28], [27]
соответственно нарастанию этажности
	[26,5]
	[26,5]
	[24,5]
	[24]
	-

	4
	Дошкольные учреждения
	[38]
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания
	[19,5], [18,5],[18]
соответственно нарастанию этажности
	[17]
	[17]
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	[30,5], [29], [28]
соответственно нарастанию этажности
	[23]
	[20,5]
	[18,5]
	17]
	[17]



Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.3 - Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС. сутки)

	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	98
	-
	-
	-

	100
	87,5
	94,5
	-
	-

	150
	77
	84
	91
	-

	250
	70
	73,5
	77
	80,5

	400
	-
	63
	73,5
	70

	600
	-
	56
	59,5
	63

	1000 и более
	-
	49
	52,5
	56









Таблица 2.3.4 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]
	№ п.п.
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1-3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.6
	59,5 [21,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице
№5
	56 [20,5]
	53
[19,5]
	50,5
[18]
	49
[17,5]

	2
	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы
	[29,5], [26,5], [25] соответственно нарастанию этажности
	[22,5]
	[21,5]
	[20,5]
	[19,5]
	-

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты
	[24], [23], [22,5]
соответственно нарастанию этажности
	[21,5]
	[21]
	[20,5]
	[19,5]
	-

	4
	Дошкольные учреждения
	[31,5]
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания
	[16], [15,5],
[14,5]
соответственно нарастанию этажности
	[14]
	[14]
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	[19], [24], [23]
соответственно нарастанию этажности
	[19]
	[17]
	[15,5]
	[14]
	[14]


Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.5 - Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС. сутки)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	84
	-
	-
	-

	100
	75
	81
	-
	-

	150
	66
	72
	78
	-

	250
	60
	63
	66
	69

	400
	-
	54
	57
	60

	600
	-
	48
	51
	54

	1000 и более
	-
	42
	45
	48




Таблица 2.3.6 - Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

	№ п.п.
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1-3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.8
	51 [18,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №7
	48
[17,5]
	45,5
[16,5]
	43
[15,5]
	42 [15]

	2
	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы
	[25], [23], [21,5]
соответственно нарастанию этажности
	[19]
	[18,5]
	[17,5]
	[17]
	-

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	[20,5], [20], [19]
соответственно нарастанию этажности
	[18,5]
	[18]
	[17,5]
	[17]
	-

	4
	Дошкольные учреждения
	[27]
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания
	[14], [13], [12,5]
соответственно нарастанию этажности
	[12]
	[12]
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	[21,5], [20,5], [20]
соответственно нарастанию этажности
	[16]
	[14,5]
	[13]
	[12]
	[12]


Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Таблица 2.4.1.1 - Расчетный прирост тепловой нагрузки
	№
	Наименование объекта
	Тип потребителя
	Расчетные прирост  тепловой нагрузки, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Пар
	

	1
	Городские очистные сооружения
	Прочие
	0,199
	2,057
	0,0000
	0,0000
	2026

	2
	18-ти квартирный 2-х этажный дом 1, 18-ти квартирный 2-х этажный дом 2
	МКД
	0,15454
	0,0000
	0,07081
	0,0000
	2027

	3
	Детская школа искусств на 300 учащихся
	Бюджет
	0,289
	0,167
	0,037
	0,0000
	2027



Прирост потребления тепловой энергии по этапам представлен в таблице ниже.
Таблица 2.4.1.2 - Прирост тепловой нагрузки по этапам
	№
	Наименование объекта
	Ед.изм
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Городские очистные сооружения
	Гкал/ч
	-
	2,256
	-
	-

	2
	18-ти квартирный 2-х этажный дом 1, 18-ти квартирный 2-х этажный дом 2
	Гкал/ч
	-
	-
	0,22535
	-

	3
	Детская школа искусств на 300 учащихся
	Гкал/ч
	-
	-
	0,493
	-



Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель не устанавливаются.
Часть 8. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ СВОБОДНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению.

Часть 9. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЕ

Долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек. В целях экономии бюджетных средств разработка электронной модели в схеме теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области не предусмотрена.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Установленная мощность 322,5 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии на начало 2026 г. составляет 173,8421 Гкал/ч.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Таблица 4.1.1.1 - Существующий баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	№
	Показатель
	Ед.изм
	Значение

	1
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	322,5

	2
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	173,8421

	3
	Потери в сетях
	Гкал/ч
	8,0912

	4
	Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	131,7667



Таблица 4.1.1.2 - Перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки 
	№
	Показатель
	Ед.изм
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5

	2
	Распологаемая мощность
	Гкал/ч
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5
	322,5

	3
	Затраты на собственные и хоз. нужды
	Гкал/ч
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	4
	Мощность нетто
	Гкал/ч
	313,7
	313,7
	313,7
	313,7
	313,7
	313,7
	313,7
	313,7
	313,7

	5
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	174,9
	171,6
	171,4
	171,6
	171,2
	173,8
	176,1
	176,8
	176,8

	6
	Потери в сетях
	Гкал/ч
	7,2
	7,9
	8,3
	8,0
	7,6
	8,1
	8,2
	8,0
	8,0

	7
	Резерв/дефицит
	Гкал/ч
	131,6
	134,2
	134
	134,1
	134,9
	131,8
	129,4
	128,9
	128,9



Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:
– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;
– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».
Справочная литература:
– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;
– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;
– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Условия проведения гидравлического расчета:
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.
Параметры теплоносителя – 130/70 0С.
Давление в точке подключения – В зависимости от расположения точки подключения, параметры давления согласно пьезометрического графика тепловой сети.
Расчетная температура наружного воздуха: -45 0С.
Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.
Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.
Расчетные расходы воды определяются по формуле:

 
где:
– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;
– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;
– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
2. Проведение гидравлического расчета.
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:
∆р = ∆ртр + ∆рм;
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:
∆pтр = R·L;
где L – длина трубопровода, м;
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.


где λ – коэффициент гидравлического трения;
v – скорость теплоносителя, м/с;
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
dBН – внутренний диаметр трубы, м;
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:


где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2
где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:
∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Установленная тепловая мощность ТЭЦ-16, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 131,8 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа в тепловой энергии.
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]ТЭЦ-16 имеет значительный резерв тепловой мощности (около 131,8 Гкал/ч), однако резерв сетевых подогревателей с учетом тепловых потерь составляет 8,03 Гкал/ч (около 3% от установленной мощности).

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В Нижнеилимском муниципальном округе в г. Железногорске-Илимском мастер-план перспективного развития систем теплоснабжения не предусмотрен.
[bookmark: _Toc45791718]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

[bookmark: _Toc30081865][bookmark: _Toc30085100][bookmark: _Toc32845366][bookmark: _Toc45791719][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	
	Ед.изм
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2028

	По зонам теплоснабжения

	Суммарно по Железногорск-Илимский
	Тыс. м3
	146,353
	146,668
	144,812
	143,709
	141,750

	По источникам теплоснабжения

	ТЭЦ-16
	Тыс. м3
	146,353
	146,668
	144,812
	143,709
	141,750



Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]Таблица 6.2.1.1 - Расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения
	Наименование теплового источника
	Расход теплоносителя на ГВС потребителей для открытой системы теплоснабжения, тыс.м3/год

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	ТЭЦ-16
	1016,8
	1034,6
	1019,4
	1082,1
	1053,4
	1052,2
	1297,8
	1016,8
	1034,6



В разрабатываемой схеме теплоснабжения предлагается мероприятие по переводу потребителей на закрытую схему подключения. В такой схеме подготовка горячей воды будет осуществляется непосредственно у потребителя, а компенсация водоразбора будет осуществляться из систем водоснабжения потребителей, а не из тепловой сети.
Полный перевод на закрытую схему подключения позволит: 
-отделить контуры системы теплоснабжения от контуров потребителей и, как следствие, сократить расходы подпиточной воды на ЦТП; 
-исключить влияние возможных загрязнений теплоносителя у потребителей (в виду подключения производственных потребителей) на режим работы тепловой сети; 
-повысить качество воды, идущей на горячее водоснабжения, у конечных потребителей, поскольку вода будет браться из холодного водопровода надлежащего питьевого качества;
-стабилизировать гидравлический режим в тепловых сетях, что приведет к повышению качества теплоснабжения в целом.
Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для подпитки тепловой сети от  ТЭЦ-16 в аварийных режимах на котельной установлены 2 бака аккумулятора объемом по 3 тыс. м³.  

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.4.1 - Нормативный и фактический, для эксплуатационного режима, расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	Наименование теплового источника
	Расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме, м3/ч

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2028

	
	норм.
	норм.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.

	ТЭЦ-16
	413
	118
	400
	116
	396
	124
	398
	120
	404
	120
	408
	120


Таблица 6.4.2 - Нормативный и фактический, для аварийного режима, расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	Наименование теплового источника
	Расход подпиточной воды в аварийном режиме, м3/ч

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2028

	
	норм.
	норм.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.
	факт.

	ТЭЦ-16
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130



Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующая подпитка тепловой сети 1052,187 тыс тыс. м3\год.
Таблица 6.5.1.1 - Прирост подпитки тепловой сети
	Наименование теплового источника
	Ед.изм
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2028

	ТЭЦ-16
	тыс.м3/год
	17,8
	-15,2
	62,6
	-28,7
	-1,2
	-1,2



ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.
Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕНОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

[bookmark: _Toc45791729]Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАГРУЗОК

[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]	Реконструкция действующего источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ТЭЦ-16, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

[bookmark: _Toc45791730]Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

	Обоснования отсутствуют. В связи с наличием всего одного источника тепловой энергии на территории Нижнеилимского муниципального округа в г. Железногорске-Илимском.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа всего один источник тепловой энергии, ТЭЦ-16

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расширение зон деятельности ТЭЦ-16 не планируется.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	

Одной из особенностей подведомственной территорией г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Уголь. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно. 

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 7.12.1 – Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения  ТЭЦ-16
	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Мощность нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч
	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч

	2019
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	177,9398
	8,0300
	185,9698
	127,7668

	2020
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	174,8518
	7,1800
	182,0318
	131,7048

	2021
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	171,6448
	7,8700
	179,5148
	134,2218

	2022
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	171,3686
	8,3300
	179,6986
	134,0380

	2023
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	171,5500
	7,9800
	179,5300
	134,2066

	2024
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	171,1800
	7,7576
	178,9376
	134,7990

	2025
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	173,8421
	8,0912
	181,9333
	131,8033

	2026
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	176,0981
	8,1646
	184,2627
	129,4739

	2027
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	176,8165
	8,0119
	184,8284
	128,9082

	2028
	322,5000
	8,7634
	313,7366
	176,8165
	7,9881
	184,8046
	128,9320



Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
На основании подпункта «д» пункта 6 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, радиус эффективного теплоснабжения определяется в соответствии с приложением №40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждого обратившегося Заявителя как максимальное расстояние от точки подключения Заявителя до точки присоединения к системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус теплоснабжения ТЭЦ-16 составляет 9 км.

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Часть 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.

Часть 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ

Перспективная застройка планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

[bookmark: _Toc45791743]Часть 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	В городе Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа единственный теплоисточник – ТЭЦ-16. В связи с этим строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

[bookmark: _Toc45791744]Часть 4. СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом. 

[bookmark: _Toc32845393][bookmark: _Toc30085127][bookmark: _Toc30081892]Часть 5. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа отсутствуют теплоисточники значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла. 
Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля.

Часть 6. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.
Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:
- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.
Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Часть 8. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Не планируется.

[bookmark: _Toc45791749]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов. 
Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников. 
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами: 
 - в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий; 
 - существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 
Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 
 - снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 
 - снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 
 - снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
 - кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 
Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:
1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
2) приобретение оборудования;
3) строительство.
Часть 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc32845406]Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется: 
[bookmark: _Toc32845407] - выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и строительство ЦТП; 
[bookmark: _Toc32845408] - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров; 
[bookmark: _Toc32845409] - строительство ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения; 
[bookmark: _Toc32845410] - оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС; 
[bookmark: _Toc32845411] - замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы; 
[bookmark: _Toc32845412]- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП; 
[bookmark: _Toc32845413]- реконструкция систем водоподготовки на источниках. 
[bookmark: _Toc32845414]При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.
[bookmark: _Toc32845415]Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей
[bookmark: _Toc32845416]водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

[bookmark: _Toc32845418]Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Нижнеилимского муниципального округа г. Железногорска-Илимского с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2022 года составляла 529,290 млн.руб.
[bookmark: _Toc32845419]Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект. 
[bookmark: _Toc32845420]Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета. Реализация данного мероприятия не планируется.

[bookmark: _Toc32845422]Часть 5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc32845423]Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:
[bookmark: _Toc32845424]1) Для источников и тепловых сетей:
[bookmark: _Toc32845425]-  увеличение срока службы водогрейных котлов;
[bookmark: _Toc32845426]-  увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;
[bookmark: _Toc32845427]-  снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;
[bookmark: _Toc32845428]2) Для потребителей:
[bookmark: _Toc32845429][bookmark: _Toc32845430]-  улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
[bookmark: _Toc32845431] - соответствие качества горячей воды санитарным нормам.
[bookmark: _Toc32845432][bookmark: _Toc32845433][bookmark: _Toc32845434][bookmark: _Toc32845435][bookmark: _Toc32845436][bookmark: _Toc32845437][bookmark: _Toc32845438][bookmark: _Toc32845439]Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).
[bookmark: _Toc32845440]Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:
[bookmark: _Toc32845441][bookmark: _Toc32845442]- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;
[bookmark: _Toc32845443]- соблюдение температуры горячей воды;
[bookmark: _Toc32845444]- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;
[bookmark: _Toc32845445]- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.
[bookmark: _Toc32845446]Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:
[bookmark: _Toc32845447]- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;
[bookmark: _Toc32845448]- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;
[bookmark: _Toc32845449][bookmark: _Toc32845450]- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;
[bookmark: _Toc32845451][bookmark: _Toc32845452]- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.

[bookmark: _Toc32845454]Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ

Источниками инвестиций могут быть бюджетные средства Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, средства ресурсоснабжающей организации, а также средства иных заинтересованных лиц в виде инвестиций.

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

[bookmark: _Toc45791757]Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица 10.1.1.1 - Годовое потребление топлива
	Период
	Потребление топлива, т у.т.

	
	Годовое 
	Максимальное часовое 

	2019 г.
	91739
	20

	2020 г.
	89894
	19

	2021 г.
	97205
	22

	2022 г.
	98112
	20

	2023 г.
	98519
	20

	2024 г.
	95808
	21

	2025 г.
	89165
	19

	2026 г.
	98439
	17

	2027 г.
	95887
	19

	2028 г.
	95887
	19



Часть 2. РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ АВАРИЙНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Таблица 10.2.1 – Нормативный запас аварийных видов топлива
	№
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)
	В том числе
 
	
Вспомогательный 
запас (НВЗТ)

	
	
	
	Неснижаемый запас топлива (ННЗТ)
	Эксплуатационный запас (НЭЗТ)
	

	1
	 уголь, т
	14852
	4500
	10352
	-

	2
	мазут, т 
	 -
	-
	- 
	3,6



Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.
Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2025

	
	
	
	в  т.у.т.
	В натуральном выражении, т

	1
	ТЭЦ-16
	Уголь
	89058,000
	164440,000



На территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 4. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

В городе Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа преобладающим видом топлива является уголь.

Часть 5. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc32845466]Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
[bookmark: _Toc32845467]- источника теплоты Рит = 1;
[bookmark: _Toc32845468]- тепловых сетей Кс= 1;
[bookmark: _Toc32845469]- потребителя теплоты Рпт= 1.
[bookmark: _Toc32845470]Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
[bookmark: _Toc32845471]- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
[bookmark: _Toc32845472]- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
[bookmark: _Toc32845473]- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
[bookmark: _Toc32845474]- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. 
Время восстановления трубопровода тепловых сетей слагается из продолжительности слива теплоносителя (7-8%), времени собственного ремонта (76-79%) и времени заполнения трубопровода теплоносителем (14-15%).
При отсутствии достоверных данных, о времени восстановления теплоснабжения потребителей при устранении отказов, ориентировочно время необходимое для ликвидации поврежденного участка тепловой сети, можно рассчитать по эмпирической зависимости предложенной Соколовым Е.Я.:
Zр ≈ а*[1+(b+с*lс.з.)*d1,2], час
где:
d – условный диаметр трубопровода, м;
lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м;
а, b, с – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ. Для подземного способа, при прокладке в непроходных каналах, значения коэффициентов составляют: а=6,0, b=0,5 и с=0,0015.
Перерыв теплоснабжения, с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения со вскрытием канала и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, представлен в таблице 11.2.1

Таблица 11.2.1 – Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода

	Условный диаметр отключенного трубопровода, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловой сети, час

	800
	15,2

	700
	13,8

	600
	12,5

	500
	11,2

	400
	10

	300
	8,8

	250
	8,3

	200
	7,7

	150
	7,2

	125
	7

	100
	6,8

	80
	6,6

	65
	6,5

	50
	6,3


Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Все тепловые сети тепловых источников города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа попадают в категорию магистральных и распределительных. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые краны, и дисковые затворы
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
-  потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);
-  потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;
-  потребители третьей категории – прочие.
По СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:
-  подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87% для расчетной температуры -30°С;
- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, поэтому показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.
Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается.
Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы):
Kj = pO + ∑f∈Fj pf,
В СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых  сетей и потребителей.
Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет. В схеме теплоснабжения предусмотрены инвестиции на реконструкцию участков тепловых сетей, в первую очередь имеющих повышенный срок эксплуатации (свыше 17 лет), то есть являющихся потенциально опасными.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc32845483]Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И РЕЖИМА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется. Фактическая температура обратной сетевой воды на выходе из ИТП потребителей города превышает установленный порог +5%.
В целях устранения нарушений при обеспечении температуры в обратном трубопроводе согласно температурного графика 130/70º от ТЭЦ-16 и поддержания гидравлического режима работы распределительных тепловых сетей города, а также в зоне действия насосных станций, планируется реализация мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, включающих в себя: установку комплектов манометров в контрольных точках тепловых сетей, замену запорной арматуры на регулирующую по ключевым направлениям, обновление портативных средств измерения.
Мероприятия по наладке режима теплопотребления абонентов схемы теплоснабжения представлены в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1 – Мероприятия по наладке режима теплопотребления на территории города Железногорск-Илимский
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации мероприятия
	Ответственный

	Пересмотр диаметров сопел в элеваторных узлах ИТП
	Произвести оценку необходимости изменения диаметра сопла элеваторного узла ИТП
	НИО ИЭСБК

	
	Произвести расчет сопла элеваторного узла на основании фактических параметров приборов учета
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Заменить сопло элеватора в ИТП, проверить факт установки сопла, установка пломб
	Потребители, НИО ИЭСБК

	
	Произвести контроль режима теплопотребления
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Произвести корректировки расчета диаметра сопла элеватора на основании фактических параметров приборов учета
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Заменить сопло элеватора в ИТП, проверить факт установки сопла, установка пломб
	Потребители, НИО ИЭСБК

	
	Осуществлять контроль режима теплопотребления в течение ОЗП
	РТС, НИО ИЭСБК

	Проверка соответствия установленного оборудования согласованным проектным решениям
	Проверка соответствия установленного оборудования согласованным проектным решениям
	НИО ИЭСБК

	
	Выдача предписаний на устранение нарушений
	НИО ИЭСБК

	
	Устранение выявленных нарушений
	Потребители

	Наладка гидравлического режима внутриплощадочных сетей, внутридомовых систем
	Произвести контроль режима теплопотребления
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Выдача предписаний на устранение нарушений
	НИО ИЭСБК

	
	Устранение выявленных нарушений
	Потребители




ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Таблица 12.1.1 - Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

	Объект мероприятия
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	описание места расположения участка
	основные технические характеристики
	год начала реализации мероприятия
	год конца реализации мероприятия
	стоимость мероприятия, тыс.руб (с НДС)

	Автоматизация технологических процессов и контрольно-измерительные приборы
	Повышение надежности эксплуатируемого оборудование, снижение рисков аварий на станции
	ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский, Иркутский обл.
	Станционные трубопроводы. Инв. № 10110000. Модернизация узлов коммерческого учёта ТЭЦ-16 по направлениям «Город», «Город МК», «Фабрика» с заменой теплосчётчиков «Миконт - 182» на теплосчётчики СПТ-961 «Взлёт»
	2027
	2028
	7015,0

	Здания и сооружения
	
	
	Цифровая АТС "М200". Инв. № ИЭ03452000. Техническое перевооружение ТСО. Система оповещения
	2027
	2027
	9150,0

	
	
	
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Замена автомобильных и ж/д ворот
	2027
	2027
	3728,3

	
	
	
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Ограждение периметра
	2027
	2027
	7320,0

	
	
	
	Здание главного корпуса. Инв.№ ИЭ00700000. Техническое перевооружение системы вентиляции в душевой ремонтного персонала УРОКО
	2026
	2027
	3047,6

	
	
	
	Вынос внешнего ГЗУ с багерными насосными первого и второго подъема. Инв.№ ИЭ21640000. Модернизация системы ГЗУ (устройство емкости опорожнения пульпопроводов)
	2021
	2027
	50153,0

	Котлы и котельно-вспомогательное оборудование
	
	
	Редукционно-охладительная установка Инв. № ИЭ11410000, ИЭ11501000. Техническое перевооружение РОУ-4 и РОУ-8 (Замена паропроводов)
	2027
	2029
	30500,0

	Турбины со вспомогательным оборудованием и оборудование теплофикационных установок
	
	
	
	
	
	

	Система разгрузки, хранения и подачи топлива
	
	
	Приобретение бульдозера тягового класса 10
	2027
	2027
	34160,0

	
	
	
	Конвейер 74.9 м. Инв. № ИЭ09500000. Техническое перевооружение тракта топливоподачи с устройством системы автоматического обнаружения и тушения пожара
	2025
	2027
	9089,0

	Оборудование химоводоподготовки
	
	
	
	
	
	

	Электрическое оборудование
	
	
	Кабельное хозяйство инв.№ ИЭ04100049. Техническое перевооружение кабельного хозяйства. Устройство кабельного портала от ЗРУ-6кВ до электрокотельной
	2027
	2029
	12200,0



Таблица 12.1.2 - Реконструкция тепловых сетей находящихся в собственности ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Наименование мероприятия
	Участок
	Описание места расположения участка
	Протяжен-ность, м
	Диаметр, мм
	Стоимость мероприятия, тыс.руб (с НДС)
	Год реализации

	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 31 - ТК 32 (участок от ТК 31 до ТК 32).
	ТК 31 - ТК 32
	ул.
Строителей
	94
	400
	43567,4
	2027

	Магистральная тепловая сеть "Город от т.Б до тепловой камеры № 11". Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» участок от оп. № 191 до ВП-5
	оп. № 191 - ВП-5
	ул.
Вагонная
	92
	600
	85687,9
	2027

	Внутриквартальная тепловая сеть 13 микрорайона. Инв. № ИЭ03511481. Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети 13 микрорайона с заменой участка ТК 13-3 - ТК 13-5
	ТК 13-3 - ТК 13-5
	ул.
Микрорайон-
ная
	126
	400
	78827,9
	2027

	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 15 - ТК 36
	ТК 15 - ТК 36
	ул. Иващенко
	121
	500
	94379,2
	2027

	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 30 - ТК 32 (участок от ТК 30 до ТК 31)
	ТК 30 - ТК 31
	ул. Строителей
	169
	400
	120969,1
	2027

	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34 - ТК 34б
	ТК 34 - ТК 34б
	ул. Янгеля
	146
	400, 300
	79823,4
	2027

	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Реконструкция магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34б - ТК 34г
	ТК 34б - ТК 34г
	ул. Янгеля
	124
	300
	67769,78
	2027-2028

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 10-1 до ж/д 6
	от ТК 10-1 до ж/д 6
	кв-л 10
	715
	300, 200, 150, 80
	275915,2
	2027-2028

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-1а  до Металлургов-1
	от ТК 13-1а до Металлургов-1
	13 мкр-н, ул. Металлургов
	136,5
	80
	22509,0
	2027-2028

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-9  до ж/д 4
	от ТК 12-9 до ж/д 4
	12 мкр-н, ул. Рождественская
	283
	80, 50
	39682,9
	2027-2028

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-5 до ТК 13-1а
	от ТК 13-5 до ТК 13-1а
	13 мкр-н
	1823,5
	200, 150, 80
	606276,6
	2027-2028

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-7 до пав-н регулировки
	от ТК 12-7 до павильона регулировки
	12 мкр-н, ул. Лесная
	237
	125, 100
	40434,5
	2028-2029

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-5 до ж/д 13
	от ТК 12-5 до ж/д 13
	12 мкр-н, ул. Северная
	39
	70
	5488,78
	2028-2029

	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 33 - ТК 34
	ТК 33 - ТК 34
	ул. Янгеля
	253
	400
	157721,6
	2028-2029

	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34г - ТК 54
	ТК 34г - ТК 54
	ул. Янгеля
	278
	300, 200
	105648,3
	2028-2029

	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 47 - ж/д 14
	ТК 47 - ж/д 14
	кв-л 7
	39
	80
	5746,2
	2028-2029

	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 37 - ж/д Иващенко 9
	от ТК 37 до ж/д Иващенко 9
	ул. Иващенко
	122
	100, 70
	15892,9
	2028-2029

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 1-5 до ТК 1-16
	от ТК 1-5 до ТК 1-16
	кв-л 1
	732
	200, 150, 125
	184040,7
	2028-2029

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 48 до ж/д 16
	от ТК 48 до ж/д 16
	кв-л 7
	265
	250, 125, 80
	52034,2
	2028-2029

	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТНС-1 - ж/д 4-1
	от ТНС-1 до ж/д 4-1
	кв-л 4
	968,5
	250, 80
	382266,3
	2028-2029

	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 1-43а - ст. Строитель
	от ТК 1-43а до ст. Строитель
	кв-л 1
	388
	200, 150, 125, 80
	97659,78
	2028-2029

	Магистральная сеть "Город" от ТЭЦ-16 до ТК 15. Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» (участок от ВП-8 до ВП-11)
	ВП-8 - ВП-11
	ул. Иващенко
	558
	600
	505810,8
	2029-2030

	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 44 - ТК 53
	ТК 44 - ТК 53
	ул. Радищева
	1327,5
	400, 350, 300, 200
	671233,0
	2029-2030

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ж/д.3а до ж/д.3
	от ж/д 3а до ж/д 3
	кв-л 10
	292
	200, 150, 100
	78300,8
	2029-2030

	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 11-1 до ТК 12-9а
	от ТК 11-1 до ТК 12-9а
	12 мкр-н, ул. Северная
	541
	300, 150, 100
	211291,8
	2029-2030



Таблица 12.1.2 - Реконструкция муниципальных тепловых сетей

	№
	Наименование мероприятия
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс.руб (с НДС)

	1
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники. (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники
	100
	108
	2027
	20143,4

	2
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба». (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»
	80
	7
	2027
	1793,4

	3
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ
	70, 50
	146
	2027-2028
	20411,8

	4
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ
	70
	34
	2027-2028
	8507,1

	5
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ
	100
	56
	2028-2029
	3247,6

	6
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3" (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3"
	70
	141
	2029-2030
	42661,0

	7
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39 (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39
	80
	22
	2029-2030
	7515,2

	8
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2" (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2"
	100
	63
	2030-2031
	27823,3

	9
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1" (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1"
	100
	37
	2031-2032
	18507,4

	10
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215 (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215
	70
	6
	2031-2032
	1610,4




Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчет экономической эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий на устранение износа существующих теплосетей и мощностей, а также на выполнение требований законодательства.

[bookmark: _Toc45791779]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№
п/п
	Индикаторы развития систем                         теплоснабжения    поселения
	Ед.изм.
	Ожидаемые
показатели

	1
	количество прекращений подачи тепловой
энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
	ед.
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
	ед.
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
	[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK234]т.у.т./ Гкал
	0,16451

	4
	отношение величины технологических потерь
тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
	Гкал / м∙м
	2,09

	5
	коэффициент использования установленной
тепловой мощности;
	%
	22,9

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
	м∙м/Гкал/ч
	148,4635

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в
комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа);
	%
	41,0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск
электрической энергии;
	кг.у.т./
кВт
	0,46803

	9
	коэффициент использования теплоты топлива
(только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
	%
	0,82

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
	%
	95,046



ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Данные для текущей главы ООО «Байкальская энергетическая компания» не предоставлены.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в городе Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Таблица 15.1.1 - Перечень теплоснабжающих организаций
	№
	Наименование организации
	Статус организации
	Зона действия
	Основание

	1
	ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Единая теплоснабжающая организация,Теплосетевая организация
	г. Железногорск-Илимский
	



Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]Таблица 15.2.1- Реестр единых теплоснабжающих организаций
	№
	Источник тепловой энергии
	Организация наделенная статусом Единой теплоснабжающей организацией

	1
	ТЭЦ-16
	ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»



Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
 - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:
- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
На момент актуализации схемы теплоснабжения статус ЕТО на территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа присвоен ООО «Байкальская энергетическая компания».

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций находятся в городе Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc45791790]Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице ниже приведены  перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии ТЭЦ-16

Таблица 16.1.1. - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии ТЭЦ-16

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Год реализации

	1
	Станционные трубопроводы. Инв. № 10110000. Модернизация узлов коммерческого учёта ТЭЦ-16 по направлениям «Город», «Город МК», «Фабрика» с заменой теплосчётчиков «Миконт - 182» на теплосчётчики СПТ-961 «Взлёт»
	Повышение надежности эксплуатируемого оборудование, снижение рисков аварий на станции
	2026-2029

	2
	Цифровая АТС "М200". Инв. № ИЭ03452000. Техническое перевооружение ТСО. Система оповещения
	
	

	3
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Замена автомобильных и ж/д ворот
	
	

	4
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Ограждение периметра
	
	

	5
	Здание главного корпуса. Инв.№ ИЭ00700000. Техническое перевооружение системы вентиляции в душевой ремонтного персонала УРОКО
	
	

	6
	Вынос внешнего ГЗУ с багерными насосными первого и второго подъема. Инв.№ ИЭ21640000. Модернизация системы ГЗУ (устройство емкости опорожнения пульпопроводов)
	
	

	7
	Редукционно-охладительная установка Инв. № ИЭ11410000, ИЭ11501000. Техническое перевооружение РОУ-4 и РОУ-8 (Замена паропроводов)
	
	

	8
	Приобретение бульдозера тягового класса 10
	
	

	9
	Конвейер 74.9 м. Инв. № ИЭ09500000. Техническое перевооружение тракта топливоподачи с устройством системы автоматического обнаружения и тушения пожара
	
	

	10
	Кабельное хозяйство инв.№ ИЭ04100049. Техническое перевооружение кабельного хозяйства. Устройство кабельного портала от ЗРУ-6кВ до электрокотельной
	
	



Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблицах ниже приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 16.2.1 Перечень мероприятий на тепловых сетях, находящихся в собственности ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»

	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Год реализации

	1
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 31 - ТК 32 (участок от ТК 31 до ТК 32).
	Обеспечение надежности теплоснабжения
	2027

	2
	Магистральная тепловая сеть "Город от т.Б до тепловой камеры № 11". Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» участок от оп. № 191 до ВП-5
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027

	3
	Внутриквартальная тепловая сеть 13 микрорайона. Инв. № ИЭ03511481. Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети 13 микрорайона с заменой участка ТК 13-3 - ТК 13-5
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027

	4
	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 15 - ТК 36
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027

	5
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 30 - ТК 32 (участок от ТК 30 до ТК 31)
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027

	6
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34 - ТК 34б
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027

	7
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Реконструкция магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34б - ТК 34г
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027-2028

	8
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 10-1 до ж/д 6
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027-2028

	9
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-1а  до Металлургов-1
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027-2028

	10
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-9  до ж/д 4
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027-2028

	11
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-5 до ТК 13-1а
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2027-2028

	12
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-7 до пав-н регулировки
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	13
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-5 до ж/д 13
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	14
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 33 - ТК 34
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	15
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34г - ТК 54
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	16
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 47 - ж/д 14
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	17
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 37 - ж/д Иващенко 9
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	18
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 1-5 до ТК 1-16
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	19
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 48 до ж/д 16
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	20
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТНС-1 - ж/д 4-1
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	21
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 1-43а - ст. Строитель
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2028-2029

	22
	Магистральная сеть "Город" от ТЭЦ-16 до ТК 15. Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» (участок от ВП-8 до ВП-11)
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2029-2030

	23
	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 44 - ТК 53
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2029-2030

	24
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ж/д.3а до ж/д.3
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2029-2030

	25
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 11-1 до ТК 12-9а
	Реновация тепловых сетей в объеме 5%. Надежность теплоснабжения
	2029-2030



Таблица 16.2.1 Перечень мероприятий на тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности

	№
	Наименование объекта
	Описание и основные характеристики мероприятий по реконструкции объекта Соглашения (мероприятий по улучшению технических характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения)
	Год реализации

	
	
	
	

	1
	Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания № 7А 9-го квартала (поликлиника) протяженностью L=108 м непроходного канала, диаметром Ду-80 мм (техническое перевооружение)
	2027

	2
	Участок тепловой сети  от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания № 6а ул.Янгеля (профилакторий «Дружба») протяженностью L=7 м непроходного канала, диаметром Ду-100 мм (техническое перевооружение)
	2027

	3
	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ
	Выполнение ПИР
	2027

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 3-21 до  здания пищеблока ЖЦРБ протяженностью L=125 м непроходного канала, диаметром Ду-70 мм, а также на трубопроводы с применением изоляции из матов минераловатных с покровным слоем из стеклопластика протяженностью L=21 м надземной прокладки, диаметром Ду-50 мм (техническое перевооружение)
	2028

	4
	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ
	Выполнение ПИР
	2027

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ протяженностью L=34 м непроходного канала, диаметром Ду-70 мм (техническое перевооружение)
	2028

	5
	Участок тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ
	Выполнение ПИР
	2028

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от Т.А до здания детской больницы ЖЦРБ протяженностью L=56 м непроходного канала, диаметром Ду-100 мм (техническое перевооружение)
	2029

	6
	Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3"
	Выполнение ПИР
	2029

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3" протяженностью L=141 м непроходного канала, диаметром Ду-70 мм (техническое перевооружение)
	2030

	7
	Участок тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39
	Выполнение ПИР
	2029

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39 протяженностью L=22 м непроходного канала, диаметром Ду-80 мм (техническое перевооружение)
	2030

	8
	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2"
	Выполнение ПИР
	2030

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2" протяженностью L=63 м непроходного канала, диаметром Ду-100 мм (техническое перевооружение)
	2031

	9
	Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1"
	Выполнение ПИР
	2031

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1" протяженностью L=37 м непроходного канала, диаметром Ду-100 мм (техническое перевооружение)
	2032

	10
	Участок тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215
	Выполнение ПИР
	2031

	
	
	Замена трубопроводов на трубопроводы с применением ППМ изоляции участка тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215 протяженностью L=6 м непроходного канала, диаметром Ду-70 мм (техническое перевооружение)
	2032



Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа и с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2022 года составляла 529,290 млн. руб.

[bookmark: _Toc45791794]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения корректировалась с учетом предложений и замечаний, поступивших от теплоснабжающей организаций ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-16 и Администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области и устранялись неточности в процессе работы над схемой.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения представлен ниже. 
В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения подведомственной территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа были внесены изменения в следующие разделы:
Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и Администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области.

ГЛАВА 19. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ФОНДОВЫЕ И СВОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
[bookmark: _Hlk165942361]1. Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере
ТЭЦ-16 расположена на окраине селитебной зоны г. Железногорска-Илимского Иркутской области на левом склоне долины р. Рассоха, на искусственных террасах, вытянутых вдоль склона уступами одна на другой. В западном направлении от промплощадки ТЭЦ-16 на расстоянии 250 м расположены ВСЖД ОАО «РЖД» с железнодорожной станцией. Жилые застройки по отношению к промплощадке расположены на расстоянии 700 м в западном направлении и 900 м в северо-западном направлении находится пос. Донецкого ЛПХ. Особенностью климата города Железногорска-Илимского является морозная продолжительная зима и дождливое короткое лето.
Отрицательная температура устанавливается в конце октября и держится до начала апреля. Самый холодный месяц в городе – январь, средняя температура составляет -25,2°С. Весна сухая, короткая, плюсовая температура устанавливается к началу мая. Лето в первой половине жаркое и сухое, на вторую половину приходятся затяжные дожди. Самый теплый месяц – июль, средняя температура составляет 25,1°С. Осень теплая и сухая, характерны резкие суточные перепады температур. 
В температурном режиме зафиксирована минимальная температура воздуха -40° С, максимальная составляет +35° С. Средняя температура в городе в январе -37 ° С (ночь), -17° С (день), в июле +18° С (ночь) и +35° С (день). Количество дней с жидкими осадками за год составляет 89. Продолжительность жидких осадков за год составляет 284 часа. Количество дней со снежным покровом за зимний период составляет 195. Средняя влажность воздуха примерно 70 %, в летний период наблюдается повышение влажности. Средняя годовая температура воздуха представлена в таблице 1.1. скорость ветра достигает около 4 м/с.
Согласно свидетельству, об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду от 28.10.2025 №12773830, объект относится к II категории. Код объекта 25-0138-001273-П.

[bookmark: _Toc166502803]Таблица 19.1 – Средняя годовая температура воздуха, °С
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Абсолютный минимум, °С
	-37,0
	-37,4
	-35,5
	-13,8
	-3,3
	3,3
	6,0
	4,9
	-7,4
	-15,0
	-39,4
	-39,7

	Средняя температура, °С
	-16,6
	-19
	-5,7
	2,3
	9,3
	17,6
	17,9
	16,5
	10,0
	-3,4
	-8,4
	-20,5

	Абсолютный максимум, °С
	-0,8
	-2,6
	11,6
	19,8
	29,5
	34,9
	34,8
	29,8
	23,2
	6,6
	3,5
	-3,3



[image: ]
Рисунок 19. 2. – Роза ветров города Железногорска-Илимского
[bookmark: _Toc191992450]1.2. Качество атмосферного воздуха
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий.
Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводятся на стационарных постах государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. Ответственным за сеть является Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наблюдения выполняются в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89, РД 52.04.791-792, 795, 797, 799-2014, 822-2015, 824-2015.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха, дающие наибольший вклад – предприятия: филиал ТЭЦ-16, ПАО «Коршуновский ГОК», предприятия деревообрабатывающей отрасли, дома с печным отоплением, а также автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Основными примесями, вносящими наибольший вклад в загрязнение атмосферы города, являются: бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид/оксид азота.
Среднегодовая концентрация диоксида азота/оксида азота не превышает установленные санитарно-гигиенические нормы. Максимальная разовая и средняя концентрация оксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, оксида углерода, бенз(а)пирена за год не превышает ПДК.
В 2025 году не составлено предупреждений о высоком уровне загрязнения атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания загрязняющих веществ.
Часть 2. ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.2. Характеристика оборудования источников тепловой энергии города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа
Характеристики основного оборудования централизованных источников теплоснабжения с указанием типов котлоагрегатов и характеристиками дымовых труб приведены в таблице ниже.

Таблица 19.3 – Характеристики оборудования основных источников теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа
	Наименование источника
	Расход условного топлива (уголь), ту.т.
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	ТЭЦ-16
	89058
	БКЗ-75-39 ФБ
	Дымовая труба
	120
	5

	
	
	БКЗ-75-39 ФБ
	
	
	

	
	
	БКЗ-75-39 ФБ
	Дымовая труба
	60
	3

	
	
	БКЗ-75-39 ФБ
	
	
	

	
	
	БКЗ-75-39 ФБ
	
	
	



Характеристики газоочистного и пыле/золоулавливающего оборудования, установленного на источниках теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа приведены в таблице ниже. 

Таблица 19.4 – Характеристики газоочистного и пыле/золоулавливающего оборудования основных источников теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Номер источника
	Газоочистное (золоулавливающее) оборудование

	
	
	

	ТЭЦ-16
	0001
	Скрубберы с трубой Вентури МВ-ОУ-ОРГРЭС

	
	
	Скрубберы с трубой Вентури МВ-ОУ-ОРГРЭС

	
	
	Скрубберы с трубой Вентури МВ-ОУ-ОРГРЭС

	
	0003
	Скрубберы с трубой Вентури МВ-ОУ-ОРГРЭС

	
	
	Скрубберы с трубой Вентури МВ-ОУ-ОРГРЭС


2.3. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения
Оценка выбросов вредных веществ в атмосферный воздух проводится только от источников, обеспечивающих теплоснабжение города Железногорска-Илимского.
В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах: 
· Диоксид азота; 
· Оксид азота; 
· Диоксид серы; 
· Зола твердого топлива; 
· Мазутная зола;
· Оксид углерода; 
· Сажа и бенз/а/пирен (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час). 
В соответствии с вышеизложенным расчет проводился по веществам: 
· Азота диоксид (код 0301); 
· Азота оксид (код 0304); 
· Углерод (код 0328); 
· Сера диоксид (код 0330); 
· Углерод оксид (код 0337); 
· Углерод (пигмент черный(сажа)) (0328);
· Бенз/а/пирен (код 0703); 
· Мазутная зола (код 2904);
· Зола твердого топлива (код 2908).

Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в томах НДВ для источников тепловой энергии (мощности). 
Данные по выбросам вредных веществ от источников теплоснабжения приведены в таблице ниже. 

Таблица 19.5 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа
	Источник теплоснабжения
	№ ИЗА 
	Загрязняющее вещество
	Выбросы загрязняющих веществ

	
	
	код
	наименование
	г/с
	т/год

	ТЭЦ-16
	0001
	0301
	Азота диоксид
	42,3162355
	281,279127

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	17,0629982
	148,310813

	
	
	0330
	Сера диоксид
	114,60762
	716,082883

	
	
	0337
	Углерод оксид
	2,4070669
	17,813627

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000246
	0,00023

	
	
	2904
	Мазутная зола ТЭС (в пересчете на ванадий
	0,0338013
	0,014381

	
	
	0328
	Углерод (пигмент черный (сажа))
	1,2911234
	9,259368

	
	
	2908
	Зола твердого топлива
	116,1124986
	774,756113

	
	0003
	0301
	Азота диоксид
	24,5681292
	185,742277

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	9,9065037
	97,936837

	
	
	0330
	Сера диоксид
	76,40508
	479,133792

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,9576502
	6,131186

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000164
	0,000154

	
	
	2904
	Мазутная зола ТЭС (в пересчете на ванадий
	0,0225342
	0,005721

	
	
	0328
	Углерод (пигмент черный (сажа))
	0,7041863
	4,722636

	
	
	2908
	Зола твердого топлива
	77,5387373
	520,014667



Часть 3. ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ ВКЛАДОВ ВЫБРОСОВ ОТ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ФОНОВЫЕ (СВОДНЫЕ) КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ТЭЦ-16 представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc166502807][bookmark: _Hlk165942679]Таблица  19.6. – Суммарные выбросы загрязняющих веществ
	[bookmark: _Hlk134055748]Вещество
	Используемый  критерий
	Значение критерия, мг/м³
	Класс опасности
	Выброс вещества

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р./ПДКс.с.
	0,2/0,1
	3
	66,884
	467,021

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм.р./ПДКс.с.
	0,5/0,05
	3
	191,013
	1195,217

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р./ПДКс.с.
	5/3
	4
	3,365
	23,945

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДКс.с.
	1,000e-06
	1
	0,000041
	0,000384

	Всего веществ (4):
	261,262
	1686,183



Наибольшую величину в валовых выбросах среди энергоисточников города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа составляют выбросы от ТЭЦ-16. 
Расчет для прогнозируемого состояния выполнен с учетом реализации мероприятий Схемы теплоснабжения. В таблице ниже приведены валовые объемы загрязняющих веществ, определенные для прогнозируемого состояния в сравнении с существующим состоянием.

[bookmark: _Toc166502808][bookmark: _Hlk166541579]Таблица 19.7. – Прогнозируемые валовые (годовые) объемы загрязняющих веществ
	[bookmark: _Hlk166541615]Код вещества
	Наименование вещества
	Валовые выбросы, т/год
	Изменение валовых выбросов, %

	
	
	Существующее состояние
	Прогнозируемое состояние
	

	0301
	Азота диоксид
	467,021404
	467,021404
	0

	0304
	Азота оксид
	246,24765
	246,24765
	0

	0330
	Сера диоксид
	1195,216675
	1195,216675
	0

	0337
	Углерод оксид
	23,944813
	23,944813
	0

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,000384
	0,000384
	0

	2904
	Мазутная зола
	0,020102
	0,020102
	0

	0328
	Углерод (пигмент черный (сажа))
	13,982004
	13,982004
	0

	2908
	Зола твердого топлива
	1294,77078
	1294,77078
	0

	Итого по учтенным в расчете веществам
	3241,203812
	3241,203812
	0



Из таблицы видно, что реализация проектов по развитию системы теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа приведет к неизменности валового выброса загрязняющих веществ.

Часть 4. ПРОГНОЗЫ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
4.1. Оценка воздействия источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа на существующее положение
Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу (максимальных приземных концентраций) выполнены в соответствии с приказом Минприроды России от 11.08.2020 г. № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
При выполнении расчета рассеивания осуществляет перебор всех метеопараметров в каждой расчетной точке в соответствии с выбранным шагом расчета. Таким образом, в результате расчета для каждого вещества определяется максимальная концентрация при наихудших условиях для рассеивания.
В исходные данные для расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере включены следующие основные блоки: картографическая информация о размещении на территории города источников выбросов загрязняющих веществ; перечень загрязняющих веществ; параметры источников загрязнения на существующее положение и перспективу; климатические метеорологические параметры, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
В настоящем разделе представлены исходные данные и выводы по итогам анализа результатов расчета рассеивания для существующего состояния.
Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города, представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc166502809]Таблица 19.8. – Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы
	
	200

	Коэффициент рельефа местности
	
	1,4

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца
	ºС
	-25,2

	Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца
	ºС
	+25,1

	Повторяемость направления ветра и штилей:
	%
	

	С
	
	10

	СВ
	
	8

	В
	
	9

	ЮВ
	
	6

	Ю
	
	14

	ЮЗ
	
	27

	З
	
	16

	СЗ
	
	10

	максимальная скорость ветра (повторяемость превышения в пределах 5 %)
	м/с
	3,0



Расчет рассеивания приземных концентраций веществ показал о необходимости учета фонового загрязнения по: (0301) Азот диоксид (двуокись азота; пероксид азота), (0304) Азот оксид (азот (II) оксид; азот монооксид), (0330) Серы диоксид, (2908) Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов, (2909) Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов, так как концентрация данных загрязняющих веществ превышает 0,1 ПДК на границе нормируемой территории.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в месте размещения 
производственной площадки предоставлены письмом ФГБУ «Иркутского УГМС» и приведены в таблице:
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ
	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Значения концентраций,
мг/м3

	1
	Оксид азота
	0,036

	2
	Диоксид азота
	0,058

	3
	Диоксид серы
	0,017

	4
	Оксид углерода
	1,8


ФГБУ «Иркутского УГМС» не располагает информацией о фоновых концентрациях 
загрязняющих веществ: (0328) Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)), (2908) Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов, (2909) Пыль 
неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов.
Фоновые концентрации действительны по 2028 год включительно.
Электронная карта расположения ТЭЦ-16 и источников выбросов приведена на рисунке ниже.

[image: ]

Рисунок 19.9 – Электронная карта территории города Железногорска-Илимского

Каждый источник выбросов при занесении в программу был кодифицирован. Перечень источников выбросов, учтенных при расчете рассеивания, приведен в таблице ниже.

[bookmark: _Toc166502811][bookmark: _Hlk165942960][bookmark: _Hlk165963840]Таблица 19.10– Перечень источников выбросов, учтенных при расчете рассеивания
	Наименование источника
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	ТЭЦ-16
	БКЗ-75-39 ФБ
	Дымовая труба
	120
	5

	
	БКЗ-75-39 ФБ
	
	
	

	
	БКЗ-75-39 ФБ
	Дымовая труба
	60
	3

	
	БКЗ-75-39 ФБ
	
	
	

	
	БКЗ-75-39 ФБ
	
	
	



Карты-схемы результатов расчета загрязнения атмосферы приведены в Приложении 1 к Разделу 19 Обосновывающих материалов.

Часть 5. ПРОГНОЗ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА НА СОХРАНЯЕМЫХ, МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основным видом топлива, используемым ТЭЦ-16, является уголь.
Котельное оборудование ТЭЦ-16 рассчитано на сжигание бурых углей Восточно-Сибирских месторождений. В настоящее время используются уголь Ирбейского разреза. Для растопки котлов при пусках в работу используется топочный мазут марки М100.
В таблице ниже представлен вид топлива, используемый на источниках тепловой энергии по состоянию на начало 2025 года, в соответствии с частью 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

[bookmark: _Toc166502813]Таблица 19.11 – Виды топлива по каждому источнику тепловой энергии
	№
п/п
	Наименование теплоисточника
	Вид топлива

	1
	ТЭЦ-16
	Ирбейский уголь / мазут


Источник теплоснабжения филиала ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания», не осуществляет сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты. 
ТЭЦ-16 не имеет объекта размещения отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. Система шлакозолоудаления ТЭЦ-16 – гидравлическая. Шлак и зола передаются в хвостохранилище ПАО «Коршуновский ГОК».

Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

В Схеме теплоснабжения запланированы мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. 
Перечень мероприятий ООО «Байкальская энергетическая компания» представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc166502815][bookmark: _Hlk165972876]Таблица 19.12. – Перечень мероприятий филиала ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания», направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Наименование/
№ источника
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Плановые расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб./год без НДС*
	Источник финансирования

	Дымовая труба №1/0001
	Обеспечение среднеэксплуатационной эффективности золоулавливающих установок
	2024
	2031
	700
	Ремонтный фонд

	Дымовая труба №2/0003
	Обеспечение среднеэксплуатационной эффективности золоулавливающих установок
	2024
	2031
	500
	Ремонтный фонд


*-затраты на реализацию по ремонтному фонду уточняются ежегодно







Приложение 1. Карты-схемы максимальных концентраций вредных веществ
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