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РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ  СУЩЕСТВУЮЩЕГО  И  ПЕРСПЕКТИВНОГО  СПРОСА  НА ТЕПЛОВУЮ   ЭНЕРГИЮ   (МОЩНОСТЬ)   И  ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ   В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.
Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов теплоносителя (горячая вода и пар).
Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.
Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:
· пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;
· опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;
· планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;
· базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их	тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.
Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 
В таблице 1.1.1 представлены приросты площадей строительных фондов муниципального образования на основании предоставленной информации.
Таблица 1.1.1 – Сводные показатели приростов площадей строительных фондов
	Вид (назначение) строительных фондов
	2013г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023-2028гг.

	Величина отапливаемой площади, тыс.м2
	589,7
	589,7
	589,7
	594,124
	594,124
	594,124



Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Таблица 1.2.1.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии от ТЭЦ-16 в период 2019-2028 гг. с разделением по объектам потребления
	№
	Год
	Население, Гкал
	Бюджет, Гкал
	Производства, Гкал
	Прочие, Гкал
	Итого полезный отпуск тепловой энергии, Гкал

	1
	2019
	218642,67
	37417,68
	164272,61
	38298,04
	458631,000

	2
	2020
	200555,57
	32291,38
	146278,73
	35714,32
	414840,000

	3
	2021
	219493,03
	37314,33
	167126,56
	36444,08
	460378,000

	4
	2022
	197870,29
	36588,97
	170205,28
	51037,46
	455702,000

	5
	2023
	200510,93
	36709,29
	170402,30
	43580,48
	451203,000

	6
	2024
	195686,1
	34887,99
	170358,88
	41672,03
	442605,000

	7
	2025
	189454,4
	34702,2
	156167,2
	49532,2
	429856,000

	8
	2026
	189454,4
	34702,2
	156167,2
	49532,2
	429856,000

	9
	2027
	189454,4
	34702,2
	156167,2
	49532,2
	429856,000

	10
	2028
	189454,4
	34702,2
	156167,2
	49532,2
	429856,000


	Прирост тепловой нагрузки в районах, теплоснабжение которых осуществляется от ТЭЦ-16, составит 2,97435 Гкал/ч (см. таблицу ниже).  
Таблица 1.2.1.2 - Прирост потребления тепловой энергии (мощности) по видам потребления в г. Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа
	Наименование объекта
	Год ввода
	Отопление, Гкал/ч
	Вентиляция, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/ч
	Пар, Гкал/ч

	Городские очистные сооружения
	2026
	0,199
	2,057
	0,0000
	0,0000

	18-ти квартирный 2-х этажный дом 1, 18-ти квартирный 2-х этажный дом 2
	2027
	0,15454
	0,0000
	0,07081
	0,0000

	Детская школа искусств на 300 учащихся
	2027
	0,289
	0,167
	0,037
	0,0000



	Предполагаемые приросты потребления тепловой энергии по этапам представлены в таблицах ниже.
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Таблица 1.2.1.2 - Прирост потребления тепловой энергии от ТЭЦ-16 по этапам
	Объект
	Ед.изм
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Увеличение производства ТЭЦ-16
	Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	2,256
	0,71835
	0,0



Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 
В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.
Перспективное развитие промышленности Нижнеилимского муниципального округа г. Железногорска-Илимского состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории Нижнеилимского муниципального округа.

[bookmark: _Toc35951404][bookmark: _Toc45791471]Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.4.1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№
	Наименование источника Т.Э
	Зона территориального деления
	Существующая тепловая нагрузка, тыс. Гкал
	Площадь территории S, км²
	Средневзвешенная плотность, Тыс.Гкал / км²

	1
	ТЭЦ-16
	г. Железногорск-Илимский
	4605,6900
	0,5897
	7810,23



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
	В городе Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа  действует один источник тепловой энергии ТЭЦ-16, зона действия источника тепловой энергии распространяется на всю территорию города Железногорска-Илимского.
Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии
Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, электронагревательные установки, печи.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]Таблица 2.3.1.1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Распола-гаемая мощ-ность, Гкал/ч
	Затраты
тепловой мощнос-ти на собств. и хоз. нужды, Гкал / ч
	Тепловые потери в сетях
Гкал / ч
	Присоединенная
нагрузка, Гкал / ч
	Резерв (дефицит) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Мощ-ность нетто, Гкал/ч

	2019
	322,5
	322,5
	8,7634
	8,03
	177,9398
	127,7668
	313,7366

	2020
	322,5
	322,5
	8,7634
	7,18
	174,8518
	131,7048
	313,7366

	2021
	322,5
	322,5
	8,7634
	7,87
	171,6448
	134,2218
	313,7366

	2022
	322,5
	322,5
	8,7634
	8,33
	171,3686
	134,0380
	313,7366

	2023
	322,5
	322,5
	8,7634
	7,98
	171,5500
	134,2066
	313,7366

	2024
	322,5
	322,5
	8,7634
	7,76
	171,1800
	134,7990
	313,7366

	2025
	322,5
	322,5
	8,7634
	8,09
	173,8421
	131,8033
	313,7366

	2026
	322,5
	322,5
	8,7634
	8,16
	176,0981
	129,4739
	313,7366

	2027
	322,5
	322,5
	8,7634
	8,01
	176,8165
	128,9082
	313,7366

	2028
	322,5
	322,5
	8,7634
	7,99
	176,8165
	128,9320
	313,7366


[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]Таблица 2.3.1.2 - Существующие и перспективный баланс тепловой энергии, Гкал
	Год
	Отпуск тепла внешним потебителям с коллекторов 
	Отпуск тепла от ЭКУ 
	Расход тепловой энергии на хоз.нужды
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Полезный отпуск потребителям

	2019
	494864
	34172
	1938
	68467
	458631,000

	2020
	478440
	0
	2250
	61350
	414840,000

	2021
	524313
	5895
	2796
	67034
	460378,000

	2022
	529331
	0
	2668
	70961
	455702,000

	2023
	515587
	6309
	2701
	67992
	451203,000

	2024
	511572
	0
	2686
	66281
	442605,000

	2025
	501427
	0
	2634
	68937
	429856,000

	2026
	518830
	5678
	2686
	69569
	452253,000

	2027
	509529
	6309
	2674
	68261
	438594,000

	2028
	509529
	6309
	2674
	68250
	438605,000


Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа
Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории г. Железногорска-Илимского отсутствует.
Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
На основании подпункта «д» пункта 6 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, радиус эффективного теплоснабжения определяется в соответствии с приложением № 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждого обратившегося Заявителя как максимальное расстояние от точки подключения Заявителя до точки присоединения к системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус теплоснабжения ТЭЦ-16 составляет 9 км.
Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии
2.6.1. Существующие и  перспективные  значения  установленной  тепловой  мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
[bookmark: _Toc45791479]2.6.2. Существующие   и   перспективные   технические   ограничения   на   использование установленной  тепловой  мощности  и  значения  располагаемой  мощности  основного оборудования источников тепловой энергии
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
[bookmark: _Toc30146963][bookmark: _Toc35951423][bookmark: _Toc45791480]2.6.3. Существующие  и  перспективные  затраты  тепловой  мощности  на  собственные  и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
[bookmark: _Toc30146965][bookmark: _Toc35951425][bookmark: _Toc45791481]2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
[bookmark: _Toc30146966][bookmark: _Toc35951426][bookmark: _Toc45791482]2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции   теплопроводов и  потери  теплоносителя,  с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
[bookmark: _Toc30146967][bookmark: _Toc35951427][bookmark: _Toc45791483]2.6.6 Затраты  существующей  и  перспективной  тепловой  мощности  на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
[bookmark: _Toc30146968][bookmark: _Toc35951428][bookmark: _Toc45791484]2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям,	и  источников тепловой	энергии теплоснабжающих  организаций, с выделением значений аварийного  резерва  и  резерва  по  договорам  на  поддержание резервной тепловой мощности	
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
[bookmark: _Toc30146969][bookmark: _Toc35951429][bookmark: _Toc45791485]2.6.8 Значения	существующей   и   перспективной   тепловой   нагрузки   потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 3.1.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Показатель
	Ед.изм
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2028

	Производительность ВПУ
	тыс. м3/год
	1333,0
	1362,8
	1306,4
	1361,1
	1318,6
	1347,2
	1347,2

	Располагаемая производительность ВПУ
	тыс. м3/год
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0
	6570,0

	Собственные нужды
	тыс. м3/год
	58,7
	49,5
	36,5
	26,5
	43,9
	49,4
	49,4

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс м3
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.:
	тыс. м3/год
	1016,8
	1034,6
	1019,4
	1082,2
	1053,4
	1051,2
	1051,2

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	111,6
	114,3
	108,6
	110,7
	104,7
	108,9
	108,9

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) в т.ч хн
	м3/год
	905,2
	920,3
	910,8
	971,4
	948,7
	942,3
	942,3

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/ч
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0

	Резерв(+) / дефицит (-) ВПУ
	тыс. м3/год
	257,5
	278,7
	250,5
	252,5
	221,3
	246,6
	246,6



[bookmark: _Toc35951435][bookmark: _Toc45791488]Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.
Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлен в таблице 3.2.1.


Таблица 3.2.1 - Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах
	№
	Наименование источника теплоснабжения
	Ед.изм
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2028

	1
	ТЭЦ-16
	Тыс.м3/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130


РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В г. Железногорск-Илимском Нижнеилимского муниципального округа мастер-план перспективного развития систем теплоснабжения не предусмотрен.
РАЗДЕЛ	5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Часть 1. Предложения  по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях  поселения,  городского округа,  города  федерального  значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или) целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от  существующих  или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития Нижнеилимского муниципального округа в г. Железногорске-Илимском в части введения новых потребителей тепловой энергии.
Прирост перспективных нагрузок планируются в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения существующих теплоисточников, следовательно, для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется, теплоснабжение объектов нового строительства планируется за счет подключения к системе централизованного теплоснабжения.
Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  расширяемых  зонах  действия источников тепловой энергии
Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.
Часть 3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Год реализации

	1
	Станционные трубопроводы. Инв. № 10110000. Модернизация узлов коммерческого учёта ТЭЦ-16 по направлениям «Город», «Город МК», «Фабрика» с заменой теплосчётчиков «Миконт - 182» на теплосчётчики СПТ-961 «Взлёт»
	Повышение надежности эксплуатируемого оборудование, снижение рисков аварий на станции
	2026-2029

	2
	Цифровая АТС "М200". Инв. № ИЭ03452000. Техническое перевооружение ТСО. Система оповещения
	
	

	3
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Замена автомобильных и ж/д ворот
	
	

	4
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Ограждение периметра
	
	

	5
	Здание главного корпуса. Инв.№ ИЭ00700000. Техническое перевооружение системы вентиляции в душевой ремонтного персонала УРОКО
	
	

	6
	Вынос внешнего ГЗУ с багерными насосными первого и второго подъема. Инв.№ ИЭ21640000. Модернизация системы ГЗУ (устройство емкости опорожнения пульпопроводов)
	
	

	7
	Редукционно-охладительная установка Инв. № ИЭ11410000, ИЭ11501000. Техническое перевооружение РОУ-4 и РОУ-8 (Замена паропроводов)
	
	

	8
	Приобретение бульдозера тягового класса 10
	
	

	9
	Конвейер 74.9 м. Инв. № ИЭ09500000. Техническое перевооружение тракта топливоподачи с устройством системы автоматического обнаружения и тушения пожара
	
	

	10
	Кабельное хозяйство инв.№ ИЭ04100049. Техническое перевооружение кабельного хозяйства. Устройство кабельного портала от ЗРУ-6кВ до электрокотельной
	
	


Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
[bookmark: _Toc45791495]Совместная работа источников тепловой энергии с ТЭЦ-16 невозможна, так как на территории горорода Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа только один источник тепловой.
Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
На территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа только один источник тепловой.
Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.
[bookmark: _Toc30146982][bookmark: _Toc35951446][bookmark: _Toc45791498]Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Toc45791499][bookmark: OLE_LINK166]Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа один ТЭЦ-16. 
[bookmark: _Toc30146983][bookmark: _Toc35951447][bookmark: _Toc45791500]Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с ТЭЦ-16 130/70 °С.
[image: ]
Рис. 1 – График температур сетевой воды ТЭЦ-16

Часть 9.  Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого источника  тепловой  энергии  с  предложениями  по  сроку  ввода  в  эксплуатацию  новых мощностей
Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:
· расчетную производительность (тепловую мощность котельной);
· стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):
· на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
· на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников  тепловой  энергии  в  зоны  с  резервом  располагаемой  тепловой  мощности источников тепловой энергии
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.
Часть 2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Перспективная застройка г. Железногорск-Илимский планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам города. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка. 
Часть 3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий,  при  наличии  которых  существует  возможность  поставок  тепловой  энергии потребителям  от  различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении  надежности теплоснабжения
В г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского муниципального округа единственный теплоисточник – ТЭЦ-16. В связи с этим строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc45791507]Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной
Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом. 
Часть 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
	№
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	период реализации

	
	
	Диаметр, мм
	Длина, м
	

	1
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 31 - ТК 32 (участок от ТК 31 до ТК 32).
	400
	94
	2027

	2
	Магистральная тепловая сеть "Город от т.Б до тепловой камеры № 11". Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» участок от оп. № 191 до ВП-5
	600
	92
	2027

	3
	Внутриквартальная тепловая сеть 13 микрорайона. Инв. № ИЭ03511481. Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети 13 микрорайона с заменой участка ТК 13-3 - ТК 13-5
	400
	126
	2027

	4
	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 15 - ТК 36
	500
	121
	2027

	5
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 30 - ТК 32 (участок от ТК 30 до ТК 31)
	400
	169
	2027

	6
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34 - ТК 34б
	400, 300
	146
	2027

	7
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Реконструкция магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34б - ТК 34г
	300
	124
	2027-2028

	8
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 10-1 до ж/д 6
	300, 200, 150, 80
	715
	2027-2028

	9
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-1а  до Металлургов-1
	80
	136,5
	2027-2028

	10
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-9 до ж/д 4
	80, 50
	283
	2027-2028

	11
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-5 до ТК 13-1а
	200, 150, 80
	1823,5
	2027-2028

	12
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-7 до пав-н регулировки
	125, 100
	237
	2028-2029

	13
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-5 до ж/д 13
	70
	39
	2028-2029

	14
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 33 - ТК 34
	400
	253
	2028-2029

	15
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34г - ТК 54
	300, 200
	278
	2028-2029

	16
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 47 - ж/д 14
	80
	39
	2028-2029

	17
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 37 - ж/д Иващенко 9
	100, 70
	122
	2028-2029

	18
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 1-5 до ТК 1-16
	200, 150, 125
	732
	2028-2029

	19
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 48 до ж/д 16
	250, 125, 80
	265
	2028-2029

	20
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТНС-1 - ж/д 4-1
	250, 80
	968,5
	2028-2029

	21
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 1-43а - ст. Строитель
	200, 150, 125, 80
	388
	2028-2029

	22
	Магистральная сеть "Город" от ТЭЦ-16 до ТК 15. Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» (участок от ВП-8 до ВП-11)
	600
	558
	2029-2030

	23
	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 44 - ТК 53
	400, 350, 300, 200
	1327,5
	2029-2030

	24
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ж/д.3а до ж/д.3
	200, 150, 100
	292
	2029-2030

	25
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 11-1 до ТК 12-9а
	300, 150, 100
	541
	2029-2030



В целях устранения нарушений при обеспечении температуры в обратном трубопроводе согласно температурного графика 130/70º от ТЭЦ-16 и поддержания гидравлического режима работы распределительных тепловых сетей города, а также в зоне действия насосных станций, планируется реализация мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, включающих в себя:
- установку комплектов манометров в контрольных точках тепловых сетей;
- замену запорной арматуры на регулирующую по ключевым направлениям;
- обновление портативных средств измерения.
Мероприятия по наладке режима теплопотребления абонентов схемы теплоснабжения представлены в таблице 11.6.1.
Таблица 5.1 – Мероприятия по наладке режима теплопотребления на территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации мероприятия
	Ответственный

	Пересмотр диаметров сопел в элеваторных узлах ИТП
	Произвести оценку необходимости изменения диаметра сопла элеваторного узла ИТП
	НИО ИЭСБК

	
	Произвести расчет сопла элеваторного узла на основании фактических параметров приборов учета
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Заменить сопло элеватора в ИТП, проверить факт установки сопла, установка пломб
	Потребители, НИО ИЭСБК

	
	Произвести контроль режима теплопотребления
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Произвести корректировки расчета диаметра сопла элеватора на основании фактических параметров приборов учета
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Заменить сопло элеватора в ИТП, проверить факт установки сопла, установка пломб
	Потребители, НИО ИЭСБК

	
	Осуществлять контроль режима теплопотребления в течение ОЗП
	РТС, НИО ИЭСБК

	Проверка соответствия установленного оборудования согласованным проектным решениям
	Проверка соответствия установленного оборудования согласованным проектным решениям
	НИО ИЭСБК

	
	Выдача предписаний на устранение нарушений
	НИО ИЭСБК

	
	Устранение выявленных нарушений
	Потребители

	Наладка гидравлического режима внутриплощадочных сетей, внутридомовых систем
	Произвести контроль режима теплопотребления
	РТС, НИО ИЭСБК

	
	Выдача предписаний на устранение нарушений
	НИО ИЭСБК

	
	Устранение выявленных нарушений
	Потребители



РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	
Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.
Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит исключить расход теплоносителя и сократить подпитку. Внедрение независимой системы у потребителей позволит повысить эффективность системы теплоснабжения. Внедрение стандартных БТП у потребителей позволяет внедрить изменения в сжатые сроки без внесения серьезных изменений в сети теплоснабжения.
Перечень потребителей с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлен в Приложении № 1.
Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.


РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1.  Перспективные  топливные  балансы  для  каждого  источника  тепловой  энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Таблица 8.1.1.1 - Существующие и перспективные топливные балансы
	Показатель
	Ед.изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Потребление угля
	т.
	167561,0
	165207,0
	179210,0
	185818,0
	189934,0
	183018,0
	164440,0
	164440,0
	164440,0
	164440,0

	Фактический расход условного топлива
	т.у.т
	91739,0
	89894,0
	97205,0
	98112,0
	98519,0
	95808,0
	89165,0
	89165,0
	89165,0
	89165,0

	Нормативный расход условного топлива
	т.у.т
	91767,0
	89924,0
	97222,0
	98123,0
	98482,0
	95812,0
	89172,0
	89172,0
	89172,0
	89172,0

	Экономия топлива относительно нормативного значения
	т.у.т
	28,0
	30,0
	17,0
	11,0
	-37,0
	4,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0







Таблица 8.1.1.2 - Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
	Показатель
	Един. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Отпуск тепловой энергии, в том числе
	тыс. Гкал
	529,331
	515,587
	511,572
	501,427
	518,830
	509,529
	509,529

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	2,668
	2,701
	2,686
	2,634
	2,686
	2,674
	2,674

	Выработка электрической энергии всего
	тыс. МВт-ч
	79,695
	79,669
	65,173
	38,449
	78,345
	72,307
	72,307

	Расход электрической энергии на собственные нужды
	тыс. МВт-ч
	31,775
	32,481
	31,240
	24,188
	31,343
	30,581
	30,581

	отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ
	тыс. МВт-ч
	47,920
	47,188
	33,933
	14,261
	47,002
	41,726
	41,726

	Затрачено условного топлива всего, в том числе
	тыс. т условного топлива
	98,112
	98,519
	95,808
	89,165
	98,439
	98,439
	98,439

	на выработку электрической энергии
	тыс. т условного топлива
	21,081
	21,290
	15,573
	6,675
	20,544
	18,407
	18,407

	на выработку тепловой энергии
	тыс. т условного топлива
	77,031
	77,229
	80,235
	82,490
	77,895
	77,480
	77,480

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г/кВт-ч
	439,9
	451,2
	458,9
	468,1
	437,1
	441,1
	441,1

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	145,5
	149,8
	156,8
	164,5
	150,1
	152,1
	152,1




[bookmark: _Toc35951467][bookmark: _Toc45791514]Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2025

	
	
	
	в  т.у.т.
	В натуральном выражении

	1
	ТЭЦ-16
	Уголь
	89058,000
	164440,000


На территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа  источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.
[bookmark: _Toc45791515][bookmark: _Toc35951468]Часть 3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Фактический расход условного топлива, тут

	1
	ТЭЦ-16
	Уголь
	89058,000


Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 
В г. Железногорске-Илимскоом Нижнеилимского муниципального округа преобладающим видом топлива является уголь.
Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.  
Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Toc30147000][bookmark: _Toc35951483]Таблица 9.1.1-Необходимые инвестиции на реконструкцию теплового источника
	Наименование мероприятие
	Планируемое мероприятие
	Период реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятия, тыс.руб (с НДС)

	Автоматизация технологических процессов и контрольно-измерительные приборы
	Станционные трубопроводы. Инв. № 10110000. Модернизация узлов коммерческого учёта ТЭЦ-16 по направлениям «Город», «Город МК», «Фабрика» с заменой теплосчётчиков «Миконт - 182» на теплосчётчики СПТ-961 «Взлёт»
	2027-2028
	7015,0

	Здания и сооружения
	Цифровая АТС "М200". Инв. № ИЭ03452000. Техническое перевооружение ТСО. Система оповещения
	2027
	9150,0

	
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Замена автомобильных и ж/д ворот
	2027
	3728,3

	
	Ограда ТЭЦ. Инв. № ИЭ02324100. Техническое перевооружение ТСО. Ограждение периметра
	2027
	7320,0

	
	Здание главного корпуса. Инв.№ ИЭ00700000. Техническое перевооружение системы вентиляции в душевой ремонтного персонала УРОКО
	2026-2027
	3047,6

	
	Вынос внешнего ГЗУ с багерными насосными первого и второго подъема. Инв.№ ИЭ21640000. Модернизация системы ГЗУ (устройство емкости опорожнения пульпопроводов)
	2021-2027
	50153,0

	Котлы и котельно-вспомогательное оборудование
	Редукционно-охладительная установка Инв. № ИЭ11410000, ИЭ11501000. Техническое перевооружение РОУ-4 и РОУ-8 (Замена паропроводов)
	2027-2029
	30500,0

	Турбины со вспомогательным оборудованием и оборудование тепплофикационных установок
	
	
	

	Система разгрузки, хранения и подачи топлива
	Приобретение бульдозера тягового класса 10
	2027
	34160,0

	
	Конвейер 74.9 м. Инв. № ИЭ09500000. Техническое перевооружение тракта топливоподачи с устройством системы автоматического обнаружения и тушения пожара
	2025-2027
	9089,0

	Оборудование химоводоподготовки
	
	
	

	Электрическое оборудование
	Кабельное хозяйство инв.№ ИЭ04100049. Техническое перевооружение кабельного хозяйства. Устройство кабельного портала от ЗРУ-6кВ до электрокотельной
	2027-2029
	12200,0



Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Таблица 9.2.1 – Необходимые инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружения тепловых сетей, находящихся в собственности ТЭЦ-16
	№
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Период реализации
	Расходы на реализацию мероприятия, тыс.руб (с НДС)

	
	
	Диаметр, мм
	Длина, м
	
	

	1
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 31 - ТК 32 (участок от ТК 31 до ТК 32).
	400
	94
	2027
	43567,4

	2
	Магистральная тепловая сеть "Город от т.Б до тепловой камеры № 11". Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» участок от оп. № 191 до ВП-5
	600
	92
	2027
	85687,9

	3
	Внутриквартальная тепловая сеть 13 микрорайона. Инв. № ИЭ03511481. Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети 13 микрорайона с заменой участка ТК 13-3 - ТК 13-5
	400
	126
	2027
	78827,9

	4
	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 15 - ТК 36
	500
	121
	2027
	94379,2

	5
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 30 - ТК 32 (участок от ТК 30 до ТК 31)
	400
	169
	2027
	120969,1

	6
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34 - ТК 34б
	400, 300
	146
	2027
	79823,4

	7
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Реконструкция магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34б - ТК 34г
	300
	124
	2027-2028
	67769,78

	8
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 10-1 до ж/д 6
	300, 200, 150, 80
	715
	2027-2028
	275915,2

	9
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-1а  до Металлургов-1
	80
	136,5
	2027-2028
	22509,0

	10
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-9 до ж/д 4
	80, 50
	283
	2027-2028
	39682,9

	11
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 13-5 до ТК 13-1а
	200, 150, 80
	1823,5
	2027-2028
	606276,6

	12
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-7 до пав-н регулировки
	125, 100
	237
	2028-2029
	40434,5

	13
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 12-5 до ж/д 13
	70
	39
	2028-2029
	5488,78

	14
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 33 - ТК 34
	400
	253
	2028-2029
	157721,6

	15
	Магистральная тепловая сеть "Средняя". Инв. № ИЭ03511442. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Средняя" с заменой участка ТК 34г - ТК 54
	300, 200
	278
	2028-2029
	105648,3

	16
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 47 - ж/д 14
	80
	39
	2028-2029
	5746,2

	17
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 37 - ж/д Иващенко 9
	100, 70
	122
	2028-2029
	15892,9

	18
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 1-5 до ТК 1-16
	200, 150, 125
	732
	2028-2029
	184040,7

	19
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 48 до ж/д 16
	250, 125, 80
	265
	2028-2029
	52034,2

	20
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТНС-1 - ж/д 4-1
	250, 80
	968,5
	2028-2029
	382266,3

	21
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети ТК 1-43а - ст. Строитель
	200, 150, 125, 80
	388
	2028-2029
	97659,78

	22
	Магистральная сеть "Город" от ТЭЦ-16 до ТК 15. Инв. № ИЭ03511431. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Город» (участок от ВП-8 до ВП-11)
	600
	558
	2029-2030
	505810,8

	23
	Магистральная тепловая сеть "Восточная". Инв. № ИЭ03511446. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Восточная" с заменой участка ТК 44 - ТК 53
	400, 350, 300, 200
	1327,5
	2029-2030
	671233,0

	24
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ж/д.3а до ж/д.3
	200, 150, 100
	292
	2029-2030
	78300,8

	25
	Техническое перевооружение внутриквартальной т/с от ТК 11-1 до ТК 12-9а
	300, 150, 100
	541
	2029-2030
	211291,8




Таблица 9.2.2 – Необходимые инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружения муниципальных тепловых сетей
	№
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Период реализации
	Расходы на реализацию мероприятия, тыс.руб (с НДС)

	
	
	Диаметр, мм
	Длина, м
	
	

	1
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники. (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники
	100
	108
	2027
	20143,4

	2
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба». (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»
	80
	7
	2027
	1793,4

	3
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ
	70, 50
	146
	2027-2028
	20411,8

	4
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация участка тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ
	70
	34
	2027-2028
	8507,1

	5
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ
	100
	56
	2028-2029
	3247,6

	6
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3" (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3"
	70
	141
	2029-2030
	42661,0

	7
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39 (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39
	80
	22
	2029-2030
	7515,2

	8
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2" (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2"
	100
	63
	2030-2031
	27823,3

	9
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1" (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1"
	100
	37
	2031-2032
	18507,4

	10
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на участках тепловых сетей концессионного соглашения. Участок тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215 (собственность МО, переданная по конц. согл. № 05-52-10/21). Модернизация тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215
	70
	6
	2031-2032
	1610,4


Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство,   реконструкцию  и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Изменение температурного графика системы теплоснабжения в г. Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа не предусмотрено.
Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с пластинчатыми теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.
[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130]Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей города Железногорска-Илимского с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2028 года составит 529,290 млн.руб. 
Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект. 
Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета. 
[bookmark: _Toc35951489][bookmark: _Toc45791524]Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Оценка эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий на устранение износа существующих теплосетей и мощностей, а также на выполнение требований законодательства.
[bookmark: _Toc35951490][bookmark: _Toc45791525]Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.
[bookmark: _Hlk193984336]За период с января по декабрь 2025 г. ТЭЦ-16 фактически освоено капитальных вложений на сумму 63 410,758 тыс. руб., что составляет 94,18 % от плана «Утверждённый план помесячный», при этом отклонение составляет 3 917 тыс. руб. (не выполнение).
[bookmark: _Toc30147006][bookmark: _Toc35951491][bookmark: _Toc45791526]РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
На момент актуализации схемы теплоснабжения статус ЕТО на территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа присвоен ООО «Байкальская энергетическая компания».
Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
ТЭЦ-16 является единой теплоснабжающей организацией, действующей на территории всего города Железногорска-Илимского.
Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций
	№
	Наименование организации
	Статус организации
	Зона действия
	Основание

	1
	ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Единая теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация
	г. Железногорск-Илимский
	


Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
 - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:
- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в г. Железногорске-Илимском Нижнеилимского муниципального округа.
Таблица 10.2.2- Реестр систем теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Организация наделенная статусом Единой теплоснабжающей организацией

	1
	ТЭЦ-16
	ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
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[bookmark: _Toc45791533][bookmark: _Toc30147013][bookmark: _Toc35951498]РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Таблица 12.1   Перечень бесхозяйных объектов тепловых сетей
	№
	Наименование
	Адрес
	Протяженность (м.)
	Постановление по передаче на обслуживание и содержание

	1
	участок тепловой сети от ТК 13-13 до ТК 13-13-7
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-13 вдоль жилых домов №№ 21 по ул. Центральная, по ул.Байкальская 21, 24, 26, 30, по ул.Южная 16, 17, 18 до тепловой камеры ТК 13-13-7
	272,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	2
	участок тепловой сети от ТК 13-14 до ТК 13-14-14
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-14 вдоль жилых домов №№ 22, 20, 13, 24, 26, 28 по ул. Таежная, вдоль жилых домов №№ 2, 4, 3 по  ул. Кедровая, по ул. Надежная, 20, 26, 33, по ул. Байкальская 25, 29 до тепловой камеры ТК 13-14-14
	467
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	3
	участок тепловой сети сетей от ТК 13-15-2 до ТК 13-15-12
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-15 вдоль жилых домов №№ 1, 3, 5,  по ул. Центральная, по ул. Надежная, 17,  по ул. Парковая 2, 3, 4, 5, 6, по ул. Таежная, 21, 23  до тепловой камеры ТК 13-15-12
	240
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	4
	участок тепловой сети от ТК 13-7-7 до ТК 13-7-12
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-7-11 вдоль жилых домов №№ 11А, 7, 9, 11 по ул.Таежная,  по ул.Центральная, 6, 4, по ул.Надежная, 6, 8 до тепловой камеры ТК 13-7-12
	65,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	5
	участок тепловой сети от ТК 13-12 до ТК 13-12-7
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-12 вдоль жилых домов №№ 9, 10, 11, 8 по ул. Южная, вдоль жилых домов №№ 14, 12, 10 по ул.Центральная, вдоль жилых домов №№ 10, 20  по ул.Байкальская  до тепловой камеры ТК 13-12-7
	174
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	6
	участок тепловой сети от  ТК 13-1-10 до ТК 13-1-21
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-1-10 вдоль жилых домов №№ 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 43, 45, 47, 49 по ул. Металлургов  до тепловой камеры ТК 13-1-21
	383,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	7
	участок тепловой сети от ТК 13-31 до ТК 13-32
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-31 вдоль жилого дома № 18 по ул. Металлургов, вдоль жилого дома № 14 по ул. Весенняя, вдоль жилого дома № 1, по пер. Лесной, вдоль жилых домов № 2, 4 по ул.Весенняя, вдоль ул.Ломоносова до тепловой камеры ТК 13-32
	288
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	8
	участок тепловой сети от ТК 13-32 до ТК 13-32-10
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-32 вдоль стр. №№ 22, 20, 18, 9(стр.24), 26, 28, 30 по ул.Ломоносова, вдоль стр. №№ 21, 19, 17, 14, 8, 16 по ул. Дачная до тепловой камеры ТК 13-32-10
	191,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	9
	участок тепловой сети ТК 4-9
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер.Ленский, вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер. Иртышский
	96,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	10
	участок тепловой сети ТК 4-9
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 8, 10, 12 по пер.Ленский,  вдоль жилых домов №№ 9, 11 ,13 по пер. Иртышский.
	130,5
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	11
	участок тепловой сети ТК 4-11
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер. Донской
	117
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	12
	участок тепловой сети ТК 4-11
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№9, 11, 13 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 8, 10, 16 по пер. Донской
	154
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	13
	Участок тепловой сети  от  жилого дома № 3 квартала 10 до клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества»
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 3 квартала 10 до № 3б  квартала 10 (здание клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества»)
	15
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	14
	Участок тепловой сети от ТК 8-1а до магазина № 26
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1а до 8 квартала № 26 (магазин № 26)
	20
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	15
	Участок тепловой сети  от тепловой камеры ТК 36 до склада
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 36 до склада
	2
	Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г.

	16
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Таежная
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от
ТК-13-7-4 до жилого дома  № 13 ул.Таежная
	10
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	17
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Вишневая
	Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-16-2 до жилого дома № 21 ул.Вишневая
	697
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	18
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ТК-13-21 до ТК 13-21-7
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-21 до ТК 13-21-7 в сторону жилых домов №№ 47, 41, 34 ул.Ломоносова, жилых домов №№ 22, 24,35 ул. Дачная
	329
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	19
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-20 до ТК 13-20-6
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от
ТК-13-20 до ТК 13-20-6 в сторону жилого дома № 4 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 5,6,8 ул. Мира, к жилому дому № 22 ул. Весенняя, к жилым домам №№ 3,9 проезд Илимский
	171
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	20
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-18 до ТК 13-18-2
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от
ТК-13-18 до ТК 13-18-2 в сторону жилого дома № 2 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 4, 3-2 ул. Мира
	48
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	21
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-17 до ТК 13-17-3
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-17 до ТК 13-17-3 в сторону жилых домов №№ 3,5 ул.Лазурная, к жилому дому № 12 ул.Сибирская
	82,5
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	22
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-10 до ТК 13-10-6
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от
ТК-13-10 до ТК 13-10-6 в сторону жилых домов №№ 8,19,21 ул.Бирюзовая 8,19,21, к жилому дому № 16 ул. Сиреневая
	591,8
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	23
	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Микрорайонная, от ТК-13-1-2
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,  13 микрорайон, от ТК-13-1-2 до жилого дома № 1 ул.Микрорайонная
	18
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	24
	участок тепловых сетей, поселок Донецкого ЛПХ
	Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, от ТК Д-2-14 до ТК Д-2-17
	86
	Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г.
(не подписан)

	25
	Участок тепловой сети от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона
	30
	Постановление № 727 от 19.09.2017 г.  Акт от 25.09.2017 г. подписан

	26
	Участок  тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания 12А 6 квартала (бассейн)
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания № 12А
	57
	Постановление № 530 от 14.08.2018
Акт не подписан

	27
	Участок тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А 7 квартала
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А
	33
	Постановление № 530 от 14.08.2018
Акт не подписан

	28
	Участок тепловой сети от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125 1 квартала
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,1 квартал, от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125
	13,5
	Постановление № 530 от 14.08.2018
Акт не подписан

	29
	Участок тепловой сети до з/у Волжский, д. 8, кв. 1
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 4-3а до границы земельного участка пер. Волжский, д. 8, квартира 1
	10
	Постановление № 241 от 26.05.2021
Акт не подписан

	30
	Участок тепловой сети от ТК 8-6а до нежилого здания №19 8 квартала
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, от ТК 8-6а до ввода в здание № 19
	48
	Постановление № 241 от 26.05.2021
Акт не подписан

	31
	Участок тепловой сети
	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 6а-1 до здания гостиницы по ул. Иващенко, дом 20
	108
	Постановление № 241 от 26.05.2021
Акт не подписан



[bookmark: _Toc30146997][bookmark: _Toc30147014][bookmark: _Toc35951499][bookmark: _Toc45791534]РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На данной территории газификация субъекта не планируется
Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Утвержденная региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства отсутствует.
Часть   3.	Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	
[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]Выбор основного топлива источников теплоснабжения г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа остается неизменным.
Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение новых источников и вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа, не намечается.
Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа, не намечается.
Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной  схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.
Таблица 14.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№
п/п
	Индикаторы развития систем                         теплоснабжения    поселения
	Ед.изм.
	Ожидаемые
показатели

	1
	количество прекращений подачи тепловой
энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
	ед.
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
	ед.
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
	[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK234]т.у.т./ Гкал
	0,16451

	4
	отношение величины технологических потерь
тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
	Гкал / м∙м
	2,09

	5
	коэффициент использования установленной
тепловой мощности;
	%
	22,9

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
	м∙м/Гкал/ч
	148,4635

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в
комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа);
	%
	41,0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск
электрической энергии;
	кг.у.т./
кВт
	0,46803

	9
	коэффициент использования теплоты топлива
(только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
	%
	0,82

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
	%
	95,046



РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Данные для текущего раздела ООО «Байкальская энергетическая компания» не предоставлены.
РАЗДЕЛ 16. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Детальный анализ экологической безопасности теплоснабжения представлен в Главе 19 Обосновывающих материалов. Расчеты, выполняемые в Схеме теплоснабжения, позволяют оценить изменения объемов выбросов от энергоисточника города Железногорска-Илимского при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения. Валовые объемы загрязняющих веществ, определенных для прогнозируемого состояния в сравнении с существующим состоянием, приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc166502808]Таблица 16.1 – Прогнозируемые валовые (годовые) объемы загрязняющих веществ
	Код вещества
	Наименование вещества
	Валовые выбросы, т/год
	Изменение валовых выбросов

	
	
	Существующее состояние
	Прогнозируемое состояние
	

	0301
	Азота диоксид
	622,596
	622,596
	0

	0304
	Азота оксид
	328,197
	328,197
	0

	0330
	Сера диоксид
	1842,405
	1842,405
	0

	0337
	Углерод оксид
	45,920
	45,920
	0

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,00054
	0,00054
	0

	2904
	Мазутная зола
	0,0149
	0,0149
	0

	2908
	Зола твердого топлива
	1334,573
	1334,573
	0

	Итого по учтенным в расчете веществам 
	4173,706
	4173,706
	0



В Схеме теплоснабжения запланированы мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. 
Перечень мероприятий ООО «Байкальская энергетическая компания» представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc166502815][bookmark: _Hlk165972876]Таблица 16.2 – Перечень мероприятий филиала ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания», направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Наименование/
№ источника
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Плановые расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб./год без НДС*
	Источник финансирования

	Дымовая труба №1/0001
	Обеспечение среднеэксплуатационной эффективности золоулавливающих установок
	2020
	2026
	204
	Ремонтный фонд

	Дымовая труба №2/0003
	Обеспечение среднеэксплуатационной эффективности золоулавливающих установок
	2020
	2026
	90
	Ремонтный фонд


*-затраты на реализацию по ремонтному фонду уточняются ежегодно
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 Стоимость индивидуальных автоматизированных блочных тепловых пунктов, включающих в себя также вводной узел с секционирующими задвижками и фильтрами, с учетом монтажа представлен ниже. 
Таблица П.1 Информация о потребителях тепловой энергии с открытой системой теплоснабжения
	№
	Наименование потребителя
	Нагрузка, Гкал/час
	Ориентировочная стоимость АИТП без НДС, тыс. руб.

	1
	ФБУ АВИАЛЕСООХРАНА / нежилые помещения
	0,0282
	370,000

	2
	ФБУ АВИАЛЕСООХРАНА / гараж
	0,0107
	370,000

	3
	КЕДР ООО / офис
	0,0061
	370,000

	4
	КЕДР ООО / офис
	0,0164
	370,000

	5
	ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО СОО / спортзал
	0,0166
	370,000

	6
	Кирсанова Светлана Владимировна ИП / магазин "Подсолнух"
	0,0558
	370,000

	7
	Гражданин РФ Анохин Павел Валентинович / гаражи
	0,0307
	370,000

	8
	ПАО  Сбербанк    / дополнительный офис №8586/0282
	0,1177
	420,000

	9
	ПАО  Сбербанк    / дополнительный офис №8586/0285
	0,0792
	370,000

	10
	ИП Хозеев Николай Сергеевич / нежилое помещение
	0,0038
	370,000

	11
	Подойницына Ирина Юрьевна ИП / Объекты торгового комплекса
	0,1408
	420,000

	12
	Подойницына Ирина Юрьевна ИП / Торговый дом "Каскад"
	0,0725
	370,000

	13
	Подойницына Ирина Юрьевна ИП / офис
	0,0150
	370,000

	14
	Гражданин РФ Шахбанов Асадулла Гаджиевич / оздоровительный центр
	0,4434
	870,000

	15
	Булатова Ирина Васильевна ИП / бар "Бухарест"
	0,0056
	370,000

	16
	ОГКУ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ" / нежилое помещение
	0,0225
	370,000

	17
	Коноплёв Сергей Александрович ИП / магазин "Кега"
	0,0035
	370,000

	18
	Шабхарова Любовь Яковлевна / салон-магазин
	0,0010
	370,000

	19
	Московкина Галина Борисовна ИП / Магазин 
	0,0038
	370,000

	20
	Гражданин РФ Поликарпов Александр Васильевич / химчистка
	0,1715
	490,000

	21
	Ачимов Кирилл Александрович ИП / нежилое помещение
	0,0351
	370,000

	22
	Ординян Меланиа Месроповна ИП / Торговый комплекс
	0,5358
	870,000

	23
	Красницкий Анатолий Николаевич ИП / Магазин 
	0,0028
	370,000

	24
	Мазанцев Игорь Сергеевич ИП / Офис
	0,0078
	370,000

	25
	Беляева Наталья Александровна ИП / кафе-бар 
	0,0690
	370,000

	26
	ЛЕСХОЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ АУ / административное здание
	0,1336
	420,000

	27
	Гражданин РФ Ильин Петр Владимирович / нежилое помещение
	0,0161
	370,000

	28
	НАСКО АО / Офис
	0,0016
	370,000

	29
	Гражданин РФ Акопян Руслан Шагенович / магазин
	0,0177
	370,000

	30
	Гражданин РФ Ситдиков Айрат Газинурович / магазин "Уют"
	0,0164
	370,000

	31
	 ИП Теричева Олеся Игоревна / гастроном "Новый"
	0,0192
	370,000

	32
	Гражданин РФ Бажутина Л. А. / нежилое помещение
	0,0026
	370,000

	33
	 ИП Ведерникова Надежда Сергеевна / нежилое помещение
	0,0032
	370,000

	34
	ООО "СЕВЕР" / магазин № 9
	0,0283
	370,000

	35
	ТСЖ "8-9А" / 8 квартал жилой дом 9а
	0,0516
	370,000

	36
	ВОСХОД ООО / офис
	0,0049
	370,000

	37
	ВОСХОД ООО / нежилое помещение
	0,0020
	370,000

	38
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / нежилые помещения
	0,1876
	490,000

	39
	Гражданин РФ Сморчкова Оксана Валерьевна / офис
	0,0074
	370,000

	40
	ИРКУТСКИЙ ЦСМ ФБУ / нежилое помещение
	0,0015
	370,000

	41
	Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области / Офис
	0,0166
	370,000

	42
	ДВЕНАДЦАТЬ ООО УК / мастерский участок
	0,0079
	370,000

	43
	ДВЕНАДЦАТЬ ООО УК / офис
	0,0101
	370,000

	44
	ООО УК "ЖЭК" / мастерский участок
	0,0086
	370,000

	45
	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ / Служебное помещение
	0,0380
	370,000

	46
	Северинова Людмила Николаевна ИП / павильон "Канцтовары"
	0,0035
	370,000

	47
	Северинова Людмила Николаевна ИП / склад
	0,0045
	370,000

	48
	Шайгадарова Татьяна Викторовна ИП / магазин
	0,0020
	370,000

	49
	Зонов Денис Николаевич ИП / нежилое помещение
	0,0160
	370,000

	50
	Зонов Денис Николаевич ИП / магазин № 21,кв.3
	0,0216
	370,000

	51
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ ТАЕЖНЫЙ  / нежилое помещение
	0,0010
	370,000

	52
	Елисеева Елена Ивановна ИП / парикмахерская
	0,0056
	370,000

	53
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0072
	370,000

	54
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0039
	370,000

	55
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0120
	370,000

	56
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0029
	370,000

	57
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0048
	370,000

	58
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0013
	370,000

	59
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0049
	370,000

	60
	ДУМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение
	0,0066
	370,000

	61
	Гражданин РФ Карабанова Любовь Васильевна / магазин
	0,0198
	370,000

	62
	Гражданин РФ Карабанова Любовь Васильевна / магазин "Том Сойер"
	0,0160
	370,000

	63
	Клягина Татьяна Владимировна ИП / швейная мастерская
	0,0015
	370,000

	64
	ФКУ ЦОКР (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФКУ "ЦОКР" В Г. НОВОСИБИРСКЕ) / здание казначейства
	0,0912
	370,000

	65
	Гражданин РФ Акопян Геворг Ашотович / нежилое помещение
	0,0020
	370,000

	66
	Гражданин РФ Попов Георгий Тимофеевич  / торговый павильон
	0,0418
	370,000

	67
	ИОКА / офис
	0,0080
	370,000

	68
	 Гражданин РФ Уваров Сергей Максимович / магазин "Продукты"
	0,0049
	370,000

	69
	ПРОГРЕСС ООО / магазин "Оптика"
	0,0302
	370,000

	70
	Мирзоев Гамлет Гусейн Оглы ИП / нежилое помещение
	0,0300
	370,000

	71
	Гражданин РФ Мамурков Сергей Витальевич / магазин "Янта"
	0,0043
	370,000

	72
	Гражданин РФ Мамурков Сергей Витальевич / магазин "Визит"
	0,0265
	370,000

	73
	ИП Новикова Ирина Юрьевна / магазин
	0,0061
	370,000

	74
	Жильцова Ольга Юрьевна ИП / магазин
	0,0091
	370,000

	75
	ФОТО ООО / фотосалон
	0,0159
	370,000

	76
	ООО "СБЦ" / офис
	0,0017
	370,000

	77
	АЛЬФА ООО УК / мастерский участок
	0,0073
	370,000

	78
	БАСК  СК, АО / офис
	0,0117
	370,000

	79
	ИП Найда Анна Андреевна / нежилое помещение - офис
	0,0015
	370,000

	80
	ИП Мукина Юлия Александровна / нежилое помещение
	0,0271
	370,000

	81
	Ремстройсервис УК ООО / ООО "УК Ремстройсервис" 
	0,0185
	370,000

	82
	ИМПЕРИАЛ ООО АЗИО / офис
	0,0184
	370,000

	83
	Логачев Игорь Михайлович ИП / СЦ "Логика"
	0,0278
	370,000

	84
	Гражданин РФ Обедина Анастасия Викторовна / нежилое помещение
	0,0063
	370,000

	85
	СТРОЙТЕХСЕРВИС ООО / офис
	0,0120
	370,000

	86
	ООО "ФЛАГМАН" / офис
	0,0227
	370,000

	87
	СХМ-ИЛИМСКИЙ ООО / офисные помещения
	0,1483
	420,000

	88
	Душечкина Альбина Николаевна ИП / парикмахерская
	0,0043
	370,000

	89
	ЭСКОМ ООО / офис
	0,0021
	370,000

	90
	БАРГУЗИН ООО / магазин "Баргузин"
	0,0480
	370,000

	91
	ООО УК "ИЛИМСЕРВИС" / Мастерский участок 2 кв., д.61
	0,0204
	370,000

	92
	ООО УК "ИЛИМСЕРВИС" / Мастерский участок 3 кв., д.23
	0,0277
	370,000

	93
	Управление Росреестра по Иркутской области / офис
	0,0405
	370,000

	94
	ООО "ИЭСВ" / офис
	0,0099
	370,000

	95
	КОНТИНЕНТ ООО УК / мастерский участок
	0,0004
	370,000

	96
	Гражданин РФ Короленко Эдгар Сергеевич / стройбаза
	0,0205
	370,000

	97
	ТЕАТР ТАНЦА СТРЕКОЗА АНО / нежилое помещение 
	0,0181
	370,000

	98
	Евдокимова Наталья Владимировна ИП / нежилое помещение
	0,0038
	370,000

	99
	Арипов Кахрамонжон Отабекович ИП / мойка
	0,0357
	370,000

	100
	Арипов Кахрамонжон Отабекович ИП / охрана
	0,0102
	370,000

	101
	ГАУ "МФЦ ИО" / офис
	0,0179
	370,000

	102
	Гражданин РФ Гончаров Игорь Васильевич / нежилое помещение
	0,0338
	370,000

	103
	ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ / гараж
	0,0160
	370,000

	104
	ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ / Здание  военкомата
	0,1419
	420,000

	105
	Солодкова Алена Александровна ИП / магазин 1 кв., дом 1 (цоколь)
	0,0098
	370,000

	106
	Солодкова Алена Александровна ИП / офис
	0,0037
	370,000

	107
	ИП Дорохова Т.И. / АБК
	0,0281
	370,000

	108
	НИЖНЕИЛИМСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ / административное здание (пристрой)
	0,0150
	370,000

	109
	Джафаров Яльчын Рустам Оглы ИП / "Каспий"
	0,0444
	370,000

	110
	АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение (Общество инвалидов)
	0,0308
	370,000

	111
	АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / нежилое помещение (Лучик надежды)
	0,0162
	370,000

	112
	АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА / Нежилое помещение (Районная общественная организация "Общество слепых")
	0,0042
	370,000

	113
	Гражданин РФ Халитова Наталья Юрьевна / офис
	0,0052
	370,000

	114
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОГАУЗ / стоматологическая поликлиника
	0,2021
	560,000

	115
	ИП Муромец Наталья Сергеевна / парикмахерская
	0,0036
	370,000

	116
	ПОЛИКОМ-ПЛЮС ООО / нежилое помещение
	0,0074
	370,000

	117
	Белейчук Оксана Петровна ИП / салон-магазин
	0,0170
	370,000

	118
	СХМ-СЕРВИС ООО / База
	0,2166
	560,000

	119
	ПСС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОГБУ / Пожарная часть
	0,0591
	370,000

	120
	Беликова Лилия Витальевна ИП / помещение магазина
	0,0060
	370,000

	121
	ИП Садыкова Светлана Владимировна /  торговый дом "Оникс"
	0,0069
	370,000

	122
	ИП Садыкова Светлана Владимировна / магазин продовольственных товаров
	0,0241
	370,000

	123
	ИП Корнилова Татьяна Павловна / офис № 13
	0,0337
	370,000

	124
	ИП Корнилова Татьяна Павловна / офис
	0,0054
	370,000

	125
	ИП Корнилова Татьяна Павловна / Магазин розничной торговли
	0,0094
	370,000

	126
	Зиганьшина Людмила Павловна ИП / магазин "Фея"
	0,0026
	370,000

	127
	Зиганьшина Людмила Павловна ИП / магазин "Визит"
	0,0167
	370,000

	128
	Дуганова Марина Михайловна ИП / парикмахерская
	0,0016
	370,000

	129
	Хафизулина Марина Рашидовна ИП / Салон-магазин
	0,0193
	370,000

	130
	жилой дом
	0,0238
	370,000

	131
	жилой дом
	0,0095
	370,000

	132
	жилой дом
	0,0097
	370,000

	133
	жилой дом
	0,0058
	370,000

	134
	жилой дом
	0,0092
	370,000

	135
	жилой дом
	0,0153
	370,000

	136
	жилой дом
	0,0314
	370,000

	137
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	138
	жилой дом
	0,0015
	370,000

	139
	жилой дом
	0,0110
	370,000

	140
	жилой дом
	0,0219
	370,000

	141
	жилой дом
	0,0097
	370,000

	142
	жилой дом
	0,0085
	370,000

	143
	жилой дом
	0,0078
	370,000

	144
	жилой дом
	0,0183
	370,000

	145
	жилой дом
	0,0202
	370,000

	146
	жилой дом
	0,0174
	370,000

	147
	жилой дом
	0,0150
	370,000

	148
	жилой дом
	0,0186
	370,000

	149
	жилой дом
	0,0165
	370,000

	150
	жилой дом
	0,0159
	370,000

	151
	жилой дом
	0,0082
	370,000

	152
	жилой дом
	0,0182
	370,000

	153
	жилой дом
	0,0149
	370,000

	154
	жилой дом
	0,0109
	370,000

	155
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	156
	жилой дом
	0,0461
	370,000

	157
	жилой дом
	0,0351
	370,000

	158
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	159
	жилой дом
	0,0162
	370,000

	160
	жилой дом
	0,0171
	370,000

	161
	жилой дом
	0,0179
	370,000

	162
	жилой дом
	0,0192
	370,000

	163
	жилой дом
	0,0175
	370,000

	164
	жилой дом
	0,0009
	370,000

	165
	жилой дом
	0,0136
	370,000

	166
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	167
	жилой дом
	0,0317
	370,000

	168
	жилой дом
	0,0076
	370,000

	169
	жилой дом
	0,0143
	370,000

	170
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	171
	жилой дом
	0,0216
	370,000

	172
	жилой дом
	0,0150
	370,000

	173
	жилой дом
	0,0185
	370,000

	174
	жилой дом
	0,0152
	370,000

	175
	жилой дом
	0,0136
	370,000

	176
	жилой дом
	0,0136
	370,000

	177
	жилой дом
	0,0179
	370,000

	178
	жилой дом
	0,0175
	370,000

	179
	жилой дом
	0,0175
	370,000

	180
	жилой дом
	0,0229
	370,000

	181
	жилой дом
	0,0128
	370,000

	182
	жилой дом
	0,0190
	370,000

	183
	жилой дом
	0,0132
	370,000

	184
	жилой дом
	0,0162
	370,000

	185
	жилой дом
	0,0170
	370,000

	186
	жилой дом
	0,0178
	370,000

	187
	жилой дом
	0,0252
	370,000

	188
	жилой дом
	0,0156
	370,000

	189
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	190
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	191
	жилой дом
	0,0166
	370,000

	192
	жилой дом
	0,0239
	370,000

	193
	жилой дом
	0,0161
	370,000

	194
	жилой дом
	0,0138
	370,000

	195
	жилой дом
	0,0207
	370,000

	196
	жилой дом
	0,0241
	370,000

	197
	жилой дом
	0,0141
	370,000

	198
	жилой дом
	0,0141
	370,000

	199
	жилой дом
	0,0212
	370,000

	200
	жилой дом
	0,0213
	370,000

	201
	жилой дом
	0,0157
	370,000

	202
	жилой дом
	0,0172
	370,000

	203
	жилой дом
	0,0152
	370,000

	204
	жилой дом
	0,0187
	370,000

	205
	жилой дом
	0,0188
	370,000

	206
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	207
	жилой дом
	0,0231
	370,000

	208
	жилой дом
	0,0208
	370,000

	209
	жилой дом
	0,0152
	370,000

	210
	жилой дом
	0,0183
	370,000

	211
	жилой дом
	0,0194
	370,000

	212
	жилой дом
	0,0134
	370,000

	213
	жилой дом
	0,0109
	370,000

	214
	жилой дом
	0,0243
	370,000

	215
	жилой дом
	0,0169
	370,000

	216
	жилой дом
	0,0191
	370,000

	217
	жилой дом
	0,0152
	370,000

	218
	жилой дом
	0,0138
	370,000

	219
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	220
	жилой дом
	0,0168
	370,000

	221
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	222
	жилой дом
	0,0122
	370,000

	223
	жилой дом
	0,0135
	370,000

	224
	жилой дом
	0,0167
	370,000

	225
	жилой дом
	0,0087
	370,000

	226
	жилой дом
	0,0146
	370,000

	227
	жилой дом
	0,0172
	370,000

	228
	жилой дом
	0,0328
	370,000

	229
	жилой дом
	0,0159
	370,000

	230
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	231
	жилой дом
	0,0173
	370,000

	232
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	233
	жилой дом
	0,0141
	370,000

	234
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	235
	жилой дом
	0,0168
	370,000

	236
	жилой дом
	0,0118
	370,000

	237
	жилой дом
	0,0258
	370,000

	238
	жилой дом
	0,0153
	370,000

	239
	жилой дом
	0,0137
	370,000

	240
	жилой дом
	0,0160
	370,000

	241
	жилой дом
	0,0155
	370,000

	242
	жилой дом
	0,0141
	370,000

	243
	жилой дом
	0,0185
	370,000

	244
	жилой дом
	0,0187
	370,000

	245
	жилой дом
	0,0231
	370,000

	246
	жилой дом
	0,0110
	370,000

	247
	жилой дом
	0,0128
	370,000

	248
	жилой дом
	0,0051
	370,000

	249
	жилой дом
	0,0081
	370,000

	250
	жилой дом
	0,0051
	370,000

	251
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	252
	жилой дом
	0,0075
	370,000

	253
	жилой дом
	0,0075
	370,000

	254
	жилой дом
	0,0227
	370,000

	255
	жилой дом
	0,0048
	370,000

	256
	жилой дом
	0,0123
	370,000

	257
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	258
	жилой дом
	0,0359
	370,000

	259
	жилой дом
	0,0092
	370,000

	260
	жилой дом
	0,0022
	370,000

	261
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	262
	жилой дом
	0,0113
	370,000

	263
	жилой дом
	0,0184
	370,000

	264
	жилой дом
	0,0157
	370,000

	265
	жилой дом
	0,0106
	370,000

	266
	жилой дом
	0,0159
	370,000

	267
	жилой дом
	0,0142
	370,000

	268
	жилой дом
	0,0185
	370,000

	269
	жилой дом
	0,0233
	370,000

	270
	жилой дом
	0,0188
	370,000

	271
	жилой дом
	0,0064
	370,000

	272
	жилой дом
	0,0057
	370,000

	273
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	274
	жилой дом
	0,0046
	370,000

	275
	жилой дом
	0,0170
	370,000

	276
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	277
	жилой дом
	0,0107
	370,000

	278
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	279
	жилой дом
	0,0123
	370,000

	280
	жилой дом
	0,0127
	370,000

	281
	жилой дом
	0,0062
	370,000

	282
	жилой дом
	0,0125
	370,000

	283
	жилой дом
	0,0107
	370,000

	284
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	285
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	286
	жилой дом
	0,0023
	370,000

	287
	жилой дом
	0,0061
	370,000

	288
	жилой дом
	0,0284
	370,000

	289
	жилой дом
	0,0145
	370,000

	290
	жилой дом
	0,0145
	370,000

	291
	жилой дом
	0,0180
	370,000

	292
	жилой дом
	0,0080
	370,000

	293
	жилой дом
	0,0131
	370,000

	294
	жилой дом
	0,0071
	370,000

	295
	жилой дом
	0,0188
	370,000

	296
	жилой дом
	0,0095
	370,000

	297
	жилой дом
	0,0215
	370,000

	298
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	299
	жилой дом
	0,0133
	370,000

	300
	жилой дом
	0,0137
	370,000

	301
	жилой дом
	0,0428
	370,000

	302
	жилой дом
	0,0139
	370,000

	303
	жилой дом
	0,0173
	370,000

	304
	жилой дом
	0,0156
	370,000

	305
	жилой дом
	0,0135
	370,000

	306
	жилой дом
	0,0067
	370,000

	307
	жилой дом
	0,0018
	370,000

	308
	жилой дом
	0,0091
	370,000

	309
	жилой дом
	0,0099
	370,000

	310
	жилой дом
	0,0168
	370,000

	311
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	312
	жилой дом
	0,0111
	370,000

	313
	жилой дом
	0,0445
	370,000

	314
	жилой дом
	0,0166
	370,000

	315
	жилой дом
	0,0200
	370,000

	316
	жилой дом
	0,0126
	370,000

	317
	жилой дом
	0,0182
	370,000

	318
	жилой дом
	0,0147
	370,000

	319
	жилой дом
	0,0130
	370,000

	320
	жилой дом
	0,0102
	370,000

	321
	жилой дом
	0,0204
	370,000

	322
	жилой дом
	0,0186
	370,000

	323
	жилой дом
	0,0182
	370,000

	324
	жилой дом
	0,0129
	370,000

	325
	жилой дом
	0,0160
	370,000

	326
	жилой дом
	0,0149
	370,000

	327
	жилой дом
	0,0142
	370,000

	328
	жилой дом
	0,0134
	370,000

	329
	жилой дом
	0,0108
	370,000

	330
	жилой дом
	0,0296
	370,000

	331
	жилой дом
	0,0102
	370,000

	332
	жилой дом
	0,0099
	370,000

	333
	жилой дом
	0,0134
	370,000

	334
	жилой дом
	0,0120
	370,000

	335
	жилой дом
	0,0113
	370,000

	336
	жилой дом
	0,0158
	370,000

	337
	жилой дом
	0,0169
	370,000

	338
	жилой дом
	0,0301
	370,000

	339
	жилой дом
	0,0126
	370,000

	340
	жилой дом
	0,0192
	370,000

	341
	жилой дом
	0,0173
	370,000

	342
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	343
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	344
	жилой дом
	0,0163
	370,000

	345
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	346
	жилой дом
	0,0168
	370,000

	347
	жилой дом
	0,0171
	370,000

	348
	жилой дом
	0,0160
	370,000

	349
	жилой дом
	0,0187
	370,000

	350
	жилой дом
	0,0124
	370,000

	351
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	352
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	353
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	354
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	355
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	356
	жилой дом
	0,0175
	370,000

	357
	жилой дом
	0,0256
	370,000

	358
	жилой дом
	0,0138
	370,000

	359
	жилой дом
	0,0173
	370,000

	360
	жилой дом
	0,0219
	370,000

	361
	жилой дом
	0,0161
	370,000

	362
	жилой дом
	0,0142
	370,000

	363
	жилой дом
	0,0101
	370,000

	364
	жилой дом
	0,0188
	370,000

	365
	жилой дом
	0,0212
	370,000

	366
	жилой дом
	0,0109
	370,000

	367
	жилой дом
	0,0140
	370,000

	368
	жилой дом
	0,0160
	370,000

	369
	жилой дом
	0,0176
	370,000

	370
	жилой дом
	0,0007
	370,000

	371
	жилой дом
	0,0204
	370,000

	372
	жилой дом
	0,0175
	370,000

	373
	жилой дом
	0,0118
	370,000

	374
	жилой дом
	0,0187
	370,000

	375
	жилой дом
	0,0190
	370,000

	376
	жилой дом
	0,0210
	370,000

	377
	жилой дом
	0,0171
	370,000

	378
	жилой дом
	0,0143
	370,000

	379
	жилой дом
	0,0316
	370,000

	380
	жилой дом
	0,0166
	370,000

	381
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	382
	жилой дом
	0,0188
	370,000

	383
	жилой дом
	0,0118
	370,000

	384
	жилой дом
	0,0161
	370,000

	385
	жилой дом
	0,0160
	370,000

	386
	жилой дом
	0,0250
	370,000

	387
	жилой дом
	0,0357
	370,000

	388
	жилой дом
	0,0178
	370,000

	389
	жилой дом
	0,0176
	370,000

	390
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	391
	жилой дом
	0,0162
	370,000

	392
	жилой дом
	0,0138
	370,000

	393
	жилой дом
	0,0211
	370,000

	394
	жилой дом
	0,0137
	370,000

	395
	жилой дом
	0,0127
	370,000

	396
	жилой дом
	0,0129
	370,000

	397
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	398
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	399
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	400
	жилой дом
	0,0127
	370,000

	401
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	402
	жилой дом
	0,0139
	370,000

	403
	жилой дом
	0,0271
	370,000

	404
	жилой дом
	0,0157
	370,000

	405
	жилой дом
	0,0164
	370,000

	406
	жилой дом
	0,0156
	370,000

	407
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	408
	жилой дом
	0,0186
	370,000

	409
	жилой дом
	0,0223
	370,000

	410
	жилой дом
	0,0311
	370,000

	411
	жилой дом
	0,0093
	370,000

	412
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	413
	жилой дом
	0,0158
	370,000

	414
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	415
	жилой дом
	0,0118
	370,000

	416
	жилой дом
	0,0107
	370,000

	417
	жилой дом
	0,0120
	370,000

	418
	жилой дом
	0,0127
	370,000

	419
	жилой дом
	0,0123
	370,000

	420
	жилой дом
	0,0112
	370,000

	421
	жилой дом
	0,0140
	370,000

	422
	жилой дом
	0,0193
	370,000

	423
	жилой дом
	0,0160
	370,000

	424
	жилой дом
	0,0114
	370,000

	425
	жилой дом
	0,0115
	370,000

	426
	жилой дом
	0,0120
	370,000

	427
	жилой дом
	0,0135
	370,000

	428
	жилой дом
	0,0191
	370,000

	429
	жилой дом
	0,0129
	370,000

	430
	жилой дом
	0,0307
	370,000

	431
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	432
	жилой дом
	0,0092
	370,000

	433
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	434
	жилой дом
	0,0172
	370,000

	435
	жилой дом
	0,0076
	370,000

	436
	жилой дом
	0,0142
	370,000

	437
	жилой дом
	0,0196
	370,000

	438
	жилой дом
	0,0018
	370,000

	439
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	440
	жилой дом
	0,0114
	370,000

	441
	жилой дом
	0,0139
	370,000

	442
	жилой дом
	0,0150
	370,000

	443
	жилой дом
	0,0136
	370,000

	444
	жилой дом
	0,0136
	370,000

	445
	жилой дом
	0,0120
	370,000

	446
	жилой дом
	0,0178
	370,000

	447
	жилой дом
	0,0178
	370,000

	448
	жилой дом
	0,0164
	370,000

	449
	жилой дом
	0,0164
	370,000

	450
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	451
	жилой дом
	0,0124
	370,000

	452
	жилой дом
	0,0118
	370,000

	453
	жилой дом
	0,0130
	370,000

	454
	жилой дом
	0,0139
	370,000

	455
	жилой дом
	0,0119
	370,000

	456
	жилой дом
	0,0108
	370,000

	457
	жилой дом
	0,0179
	370,000

	458
	жилой дом
	0,0186
	370,000

	459
	жилой дом
	0,0189
	370,000

	460
	жилой дом
	0,0151
	370,000

	461
	жилой дом
	0,0145
	370,000

	462
	жилой дом
	0,0165
	370,000

	463
	жилой дом
	0,0133
	370,000

	464
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	465
	жилой дом
	0,0139
	370,000

	466
	жилой дом
	0,0114
	370,000

	467
	жилой дом
	0,0096
	370,000

	468
	жилой дом
	0,0104
	370,000

	469
	жилой дом
	0,0093
	370,000

	470
	жилой дом
	0,0141
	370,000

	471
	жилой дом
	0,0085
	370,000

	472
	жилой дом
	0,0114
	370,000

	473
	жилой дом
	0,0138
	370,000

	474
	жилой дом
	0,0156
	370,000

	475
	жилой дом
	0,0152
	370,000

	476
	жилой дом
	0,0051
	370,000

	477
	жилой дом
	0,0034
	370,000

	478
	жилой дом
	0,0221
	370,000

	479
	жилой дом
	0,0209
	370,000

	480
	жилой дом
	0,0104
	370,000

	481
	жилой дом
	0,0175
	370,000

	482
	жилой дом
	0,0004
	370,000

	483
	жилой дом
	0,0086
	370,000

	484
	жилой дом
	0,0225
	370,000

	485
	жилой дом
	0,0163
	370,000

	486
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	487
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	488
	жилой дом
	0,0140
	370,000

	489
	жилой дом
	0,0190
	370,000

	490
	жилой дом
	0,0034
	370,000

	491
	жилой дом
	0,0175
	370,000

	492
	жилой дом
	0,0067
	370,000

	493
	жилой дом
	0,0073
	370,000

	494
	жилой дом
	0,0119
	370,000

	495
	жилой дом
	0,0145
	370,000

	496
	жилой дом
	0,0147
	370,000

	497
	жилой дом
	0,0048
	370,000

	498
	жилой дом
	0,0168
	370,000

	499
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	500
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	501
	жилой дом
	0,0117
	370,000

	502
	жилой дом
	0,0091
	370,000

	503
	жилой дом
	0,0194
	370,000

	504
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	505
	жилой дом
	0,0131
	370,000

	506
	жилой дом
	0,0145
	370,000

	507
	жилой дом
	0,0134
	370,000

	508
	жилой дом
	0,0152
	370,000

	509
	жилой дом
	0,0162
	370,000

	510
	жилой дом
	0,0204
	370,000

	511
	жилой дом
	0,0107
	370,000

	512
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	513
	жилой дом
	0,0189
	370,000

	514
	жилой дом
	0,0199
	370,000

	515
	жилой дом
	0,0136
	370,000

	516
	жилой дом
	0,0156
	370,000

	517
	жилой дом
	0,0162
	370,000

	518
	жилой дом
	0,0177
	370,000

	519
	жилой дом
	0,0264
	370,000

	520
	жилой дом
	0,0141
	370,000

	521
	жилой дом
	0,0133
	370,000

	522
	жилой дом
	0,0194
	370,000

	523
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	524
	жилой дом
	0,0188
	370,000

	525
	жилой дом
	0,0191
	370,000

	526
	жилой дом
	0,0191
	370,000

	527
	жилой дом
	0,0252
	370,000

	528
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	529
	жилой дом
	0,0153
	370,000

	530
	жилой дом
	0,0197
	370,000

	531
	жилой дом
	0,0176
	370,000

	532
	жилой дом
	0,0136
	370,000

	533
	жилой дом
	0,0909
	370,000

	534
	жилой дом
	0,0204
	370,000

	535
	жилой дом
	0,0353
	370,000

	536
	жилой дом
	0,0368
	370,000

	537
	жилой дом
	0,0209
	370,000

	538
	жилой дом
	0,0185
	370,000

	539
	жилой дом
	0,0120
	370,000

	540
	жилой дом
	0,0060
	370,000

	541
	жилой дом
	0,0109
	370,000

	542
	жилой дом
	0,0246
	370,000

	543
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	544
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	545
	жилой дом
	0,0236
	370,000

	546
	жилой дом
	0,0192
	370,000

	547
	жилой дом
	0,0123
	370,000

	548
	жилой дом
	0,0358
	370,000

	549
	жилой дом
	0,0072
	370,000

	550
	жилой дом
	0,0115
	370,000

	551
	жилой дом
	0,0188
	370,000

	552
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	553
	жилой дом
	0,0161
	370,000

	554
	жилой дом
	0,0081
	370,000

	555
	жилой дом
	0,0097
	370,000

	556
	жилой дом
	0,0107
	370,000

	557
	жилой дом
	0,0187
	370,000

	558
	жилой дом
	0,0027
	370,000

	559
	жилой дом
	0,0220
	370,000

	560
	жилой дом
	0,0165
	370,000

	561
	жилой дом
	0,0170
	370,000

	562
	жилой дом
	0,0260
	370,000

	563
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	564
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	565
	жилой дом
	0,0127
	370,000

	566
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	567
	жилой дом
	0,0149
	370,000

	568
	жилой дом
	0,0142
	370,000

	569
	жилой дом
	0,0102
	370,000

	570
	жилой дом
	0,0210
	370,000

	571
	жилой дом
	0,0106
	370,000

	572
	жилой дом
	0,0185
	370,000

	573
	жилой дом
	0,0069
	370,000

	574
	жилой дом
	0,0172
	370,000

	575
	жилой дом
	0,0151
	370,000

	576
	жилой дом
	0,0361
	370,000

	577
	жилой дом
	0,0147
	370,000

	578
	жилой дом
	0,0112
	370,000

	579
	жилой дом
	0,0294
	370,000

	580
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	581
	жилой дом
	0,0084
	370,000

	582
	жилой дом
	0,0015
	370,000

	583
	жилой дом
	0,0118
	370,000

	584
	жилой дом
	0,0179
	370,000

	585
	жилой дом
	0,0129
	370,000

	586
	жилой дом
	0,0178
	370,000

	587
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	588
	жилой дом
	0,0168
	370,000

	589
	жилой дом
	0,0151
	370,000

	590
	жилой дом
	0,0124
	370,000

	591
	жилой дом
	0,0130
	370,000

	592
	жилой дом
	0,0207
	370,000

	593
	жилой дом
	0,0069
	370,000

	594
	жилой дом
	0,0061
	370,000

	595
	жилой дом
	0,0109
	370,000

	596
	жилой дом
	0,0117
	370,000

	597
	жилой дом
	0,0245
	370,000

	598
	жилой дом
	0,0095
	370,000

	599
	жилой дом
	0,0135
	370,000

	600
	жилой дом
	0,0121
	370,000

	601
	жилой дом
	0,0087
	370,000

	602
	жилой дом
	0,0100
	370,000

	603
	жилой дом
	0,0101
	370,000

	604
	жилой дом
	0,0154
	370,000

	605
	жилой дом
	0,0146
	370,000

	606
	жилой дом
	0,0095
	370,000

	607
	жилой дом
	0,0128
	370,000

	608
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	609
	жилой дом
	0,0114
	370,000

	610
	жилой дом
	0,0158
	370,000

	611
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	612
	жилой дом
	0,0104
	370,000

	613
	жилой дом
	0,0109
	370,000

	614
	жилой дом
	0,0129
	370,000

	615
	жилой дом
	0,0053
	370,000

	616
	жилой дом
	0,0149
	370,000

	617
	жилой дом
	0,0146
	370,000

	618
	жилой дом
	0,0102
	370,000

	619
	жилой дом
	0,0154
	370,000

	620
	жилой дом
	0,0111
	370,000

	621
	жилой дом
	0,0120
	370,000

	622
	жилой дом
	0,0094
	370,000

	623
	жилой дом
	0,0151
	370,000

	624
	жилой дом
	0,0087
	370,000

	625
	жилой дом
	0,0160
	370,000

	626
	жилой дом
	0,0113
	370,000

	627
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	628
	жилой дом
	0,0107
	370,000

	629
	жилой дом
	0,0155
	370,000

	630
	жилой дом
	0,0156
	370,000

	631
	жилой дом
	0,0151
	370,000

	632
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	633
	жилой дом
	0,0210
	370,000

	634
	жилой дом
	0,0151
	370,000

	635
	жилой дом
	0,0048
	370,000

	636
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	637
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	638
	жилой дом
	0,0072
	370,000

	639
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	640
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	641
	жилой дом
	0,0082
	370,000

	642
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	643
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	644
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	645
	жилой дом
	0,0147
	370,000

	646
	жилой дом
	0,0189
	370,000

	647
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	648
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	649
	жилой дом
	0,0052
	370,000

	650
	жилой дом
	0,0178
	370,000

	651
	жилой дом
	0,0187
	370,000

	652
	жилой дом
	0,0122
	370,000

	653
	жилой дом
	0,0163
	370,000

	654
	жилой дом
	0,0091
	370,000

	655
	жилой дом
	0,0076
	370,000

	656
	жилой дом
	0,0109
	370,000

	657
	жилой дом
	0,0102
	370,000

	658
	жилой дом
	0,0095
	370,000

	659
	жилой дом
	0,0100
	370,000

	660
	жилой дом
	0,0096
	370,000

	661
	жилой дом
	0,0069
	370,000

	662
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	663
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	664
	жилой дом
	0,0076
	370,000

	665
	жилой дом
	0,0103
	370,000

	666
	жилой дом
	0,0024
	370,000

	667
	жилой дом
	0,0152
	370,000

	668
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	669
	жилой дом
	0,0116
	370,000

	670
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	671
	жилой дом
	0,0064
	370,000

	672
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	673
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	674
	жилой дом
	0,0178
	370,000

	675
	жилой дом
	0,0048
	370,000

	676
	жилой дом
	0,0229
	370,000

	677
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	678
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	679
	жилой дом
	0,0064
	370,000

	680
	жилой дом
	0,0070
	370,000

	681
	жилой дом
	0,0223
	370,000

	682
	жилой дом
	0,0016
	370,000

	683
	жилой дом
	0,0183
	370,000

	684
	жилой дом
	0,0226
	370,000

	685
	жилой дом
	0,0040
	370,000

	686
	жилой дом
	0,0233
	370,000

	687
	жилой дом
	0,0173
	370,000

	688
	жилой дом
	0,0161
	370,000

	689
	жилой дом
	0,0068
	370,000

	690
	жилой дом
	0,0339
	370,000

	691
	жилой дом
	0,0370
	370,000

	692
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	693
	жилой дом
	0,0290
	370,000

	694
	жилой дом
	0,0168
	370,000

	695
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	696
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	697
	жилой дом
	0,0133
	370,000

	698
	жилой дом
	0,0008
	370,000

	699
	жилой дом
	0,0156
	370,000

	700
	жилой дом
	0,0139
	370,000

	701
	жилой дом
	0,0090
	370,000

	702
	жилой дом
	0,0098
	370,000

	703
	жилой дом
	0,0163
	370,000

	704
	жилой дом
	0,0108
	370,000

	705
	жилой дом
	0,0144
	370,000

	706
	жилой дом
	0,0117
	370,000

	707
	жилой дом
	0,0091
	370,000

	708
	жилой дом
	0,0142
	370,000

	709
	жилой дом
	0,0086
	370,000

	710
	жилой дом
	0,0091
	370,000

	711
	жилой дом
	0,0117
	370,000

	712
	жилой дом
	0,0196
	370,000

	713
	жилой дом
	0,0118
	370,000

	714
	жилой дом
	0,0086
	370,000

	715
	жилой дом
	0,0100
	370,000

	716
	жилой дом
	0,0117
	370,000

	717
	жилой дом
	0,0132
	370,000

	718
	жилой дом
	0,0102
	370,000

	719
	жилой дом
	0,0116
	370,000

	720
	жилой дом
	0,0122
	370,000

	721
	жилой дом
	0,0133
	370,000

	722
	жилой дом
	0,0090
	370,000

	723
	жилой дом
	0,0115
	370,000

	724
	жилой дом
	0,0141
	370,000

	725
	жилой дом
	0,0150
	370,000

	726
	жилой дом
	0,0115
	370,000

	727
	жилой дом
	0,0153
	370,000

	728
	жилой дом
	0,0131
	370,000

	729
	жилой дом
	0,0115
	370,000

	730
	жилой дом
	0,0032
	370,000

	731
	КОРШУНОВСКИЙ ГОК ПАО / Производство ПАО "Коршуновский ГОК"
	51,3676
	940,000

	732
	КОРШУНОВСКИЙ ГОК ПАО / Административное здание ПАО "Коршуновский ГОК"
	0,3330
	680,000

	733
	КОРШУНОВСКИЙ ГОК ПАО / Офис
	0,0960
	370,000

	734
	КОРШУНОВСКИЙ ГОК ПАО / Легковые гаражи АТУ
	0,1180
	420,000

	735
	ОГКУЗ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РЕЗЕРВ" / Медсклады
	0,1373
	420,000

	736
	Гражданин РФ Рехлова Наталья Юрьевна / Магазин "Авоська"
	0,0129
	370,000

	737
	ОГКУ ЦЗН НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА / здание центра занятости
	0,2024
	560,000

	738
	УПФР В НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / гаражный бокс
	0,0063
	370,000

	739
	УПФР В НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / Управление пенсионного фонда
	0,0090
	370,000

	740
	УПФР В НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / здание Управления Пенсионого  фонда
	0,0753
	370,000

	741
	ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ / отдел по вопросам миграции
	0,0277
	370,000

	742
	ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ / здание полиции 
	0,2124
	560,000

	743
	ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ / гараж полиции
	0,0232
	370,000

	744
	ДШИ МБУДО / здание школы 
	0,1051
	420,000

	745
	МКУК "МУЗЕЙ" / здание музея   
	0,0518
	370,000

	746
	НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦМБ ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА МКУК / здание библиотеки 
	0,0585
	370,000

	747
	НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦМБ ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА МКУК / библиотека семейного чтения
	0,0321
	370,000

	748
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / буфет
	0,0121
	370,000

	749
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / буфет
	0,0111
	370,000

	750
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / гараж 34/8
	0,0354
	370,000

	751
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / гараж 34/7
	0,2011
	560,000

	752
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / главный корпус
	0,8407
	940,000

	753
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / детская больница 
	0,6454
	940,000

	754
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / инфекционное отделение
	0,1376
	420,000

	755
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / здание морга
	0,0189
	370,000

	756
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / пищеблок взрослый 
	0,1780
	490,000

	757
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / поликлиника
	0,4980
	870,000

	758
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / хозблок(прачечная)
	0,2905
	590,000

	759
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / Аптека ул. 40 лет ВЛКСМ( №200)
	0,0696
	370,000

	760
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ / женская консультация
	0,0819
	370,000

	761
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" / здание д/с"Золотой ключик" 
	0,2768
	590,000

	762
	МБУ ДО "ЦРТДиЮ" / здание центра
	0,2108
	560,000

	763
	МБУ ДО "ЦРТДиЮ" / Детский клуб "Планета"
	0,0336
	370,000

	764
	МБУ ДО "ЦРТДиЮ" / Детский клуб "Радуга"
	0,0282
	370,000

	765
	МБУ ДО "ЦРТДиЮ" / Детский клуб "Космос"
	0,0171
	370,000

	766
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" / здание склада
	0,0006
	370,000

	767
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" / здание д/с "Лесная сказка"
	0,4061
	870,000

	768
	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 2 МБОУ / здание школы № 2
	0,2351
	560,000

	769
	ДЮСШ МБОУ ДО / нежилое помещение
	0,0078
	370,000

	770
	ДЮСШ МБОУ ДО / здание комплекса,ул.Янгеля д.2
	1,2813
	940,000

	771
	ДЮСШ МБОУ ДО / нежилое помещение 7-16
	0,0825
	370,000

	772
	ДЮСШ МБОУ ДО / административное здание
	0,0169
	370,000

	773
	МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 5 ИМ. А.Н. РАДИЩЕВА" / здание школы № 5
	0,6647
	940,000

	774
	МБОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 4" / здание школы №4
	0,6818
	940,000

	775
	МБОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 4" / МОУ МУК
	0,1200
	420,000

	776
	МБОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 4" / гаражи 
	0,0358
	370,000

	777
	МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ №3" / здание школы № 3
	0,3766
	680,000

	778
	МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 1" / здание д/с"Родничок"
	0,0876
	370,000

	779
	МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 1" / здание школы № 1
	0,3765
	680,000

	780
	МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 1" / Учебно-консультационный пункт
	0,0396
	370,000

	781
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА" / здание д/с № 1  
	0,4084
	870,000

	782
	МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 12 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" / здание д/с № 12
	0,6511
	940,000

	783
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 "РОСИНКА" / здание д/с № 15
	0,4647
	870,000

	784
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 "СКАЗКА" / здание д/с № 39
	0,1680
	490,000

	785
	МБДОУ ЦРР-ДЕТСКИЙ САД "ЕЛОЧКА" / здание д/с "Елочка"
	0,1680
	490,000

	786
	МКУ "Оздоровительный комплекс" / Cтадион "Строитель" 
	0,0349
	370,000

	787
	МКУ "Оздоровительный комплекс" / Бассейн "Дельфин" 
	2,8849
	940,000

	788
	МКУ "Оздоровительный комплекс" / Спортзал  "Горняк" 
	0,1902
	490,000

	789
	МКУ "Оздоровительный комплекс" / Стадион "Горняк" 
	0,1828
	490,000

	790
	БМУ ГЭМ ООО / ООО БМУ"Гидроэлектромонтаж" 
	0,1820
	490,000

	791
	ФГУП "Почта России" / гараж 
	0,0492
	370,000

	792
	ФГУП "Почта России" / п/о №4 
	0,1598
	490,000

	793
	ФГУП "Почта России" / п/о №3
	0,1814
	490,000

	794
	Кузьмин Игорь Анатольевич ИП / магазин "Центроград" (отопл по т/сч)
	0,0452
	370,000

	795
	Кузьмин Игорь Анатольевич ИП / салон-магазин  "Николь"
	0,0022
	370,000

	796
	Кузьмин Игорь Анатольевич ИП / АБК (автобаза)
	2,1970
	940,000

	797
	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ / Церковь
	0,0384
	370,000

	798
	ИП Акопян Арцруни Людвикович  / магазин "Русь"
	0,0051
	370,000

	799
	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БРАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПР / нежилое помещение 
	0,0097
	370,000

	800
	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БРАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПР / здание церкви, 10 квартал (т/сч)
	0,0479
	370,000

	801
	Васильева Наталья Леонидовна ИП / магазин № 1
	0,0414
	370,000

	802
	Гражданин РФ Герасимова Людмила Борисовна / магазин ШАНС ( т/сч )
	0,1285
	420,000

	803
	Дробница Наталья Алексеевна ИП / магазин "Унивирсам"отопл. и гвс по т/с
	0,1848
	490,000

	804
	ИП Мазаркина Оксана Ивановна / оптовый магазин Кондитта
	0,0165
	370,000

	805
	ИП Мазаркина Оксана Ивановна / магазин  "Беби"
	0,0147
	370,000

	806
	Ванёв Игорь Викторович ИП / мини-рынок
	0,0416
	370,000

	807
	ИП Зонов Николай Николаевич / салон-магазин
	0,0109
	370,000

	808
	ИП Зонов Николай Николаевич / магазин "ЭкономМир"
	0,0260
	370,000

	809
	ИП Зонов Николай Николаевич / магазин "Снегири"
	0,0386
	370,000

	810
	ИП Зонов Николай Николаевич / магазин "Народный"
	0,0425
	370,000

	811
	ИП Зонов Николай Николаевич / мастерская "Авангард"
	0,0626
	370,000

	812
	Зонова Екатерина Николаевна ИП / магазин "Домовой"
	0,0074
	370,000

	813
	Зонова Екатерина Николаевна ИП / магазин № 15
	0,0221
	370,000

	814
	АО "ДСИО" / РММ
	0,1856
	490,000

	815
	АО "ДСИО" / гараж проф.ремонта( т/сч)
	0,2656
	590,000

	816
	АО "ДСИО" / вахта (сан. узел)
	0,0300
	370,000

	817
	АО "ДСИО" / легковой бокс
	0,0721
	370,000

	818
	АО "ДСИО" / метериально-технический склад
	0,0506
	370,000

	819
	АО "ДСИО" / столярная мастерская
	0,0085
	370,000

	820
	АО "ДСИО" / стоночный тракторный бокс
	0,0733
	370,000

	821
	АО "ДСИО" / стояночный бокс
	0,1090
	420,000

	822
	Герасимов Владислав Владимирович ИП / здание у хлебозавода 
	0,1311
	420,000

	823
	Герасимов Владислав Владимирович ИП / магазин № 26  (отопл по т/сч)
	0,0976
	370,000

	824
	Герасимов Владислав Владимирович ИП / склад 
	0,2264
	560,000

	825
	ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА СОСЕНКА МДОУ / д/с "Сосенка"
	0,1515
	490,000

	826
	ФГП ВО ЖДТ России / здание стрелковой команды ст.Коршуниха
	0,0278
	370,000

	827
	ОВО по Нижнеилимскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области / гаражи
	0,0300
	370,000

	828
	ОВО по Нижнеилимскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области / здание ОВО ,кв.6
	0,3513
	680,000

	829
	ОВО по Нижнеилимскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области / гаражи 
	0,0017
	370,000

	830
	Литвин Лидия Николаевна ИП / платная стоянка автомобилей
	0,0088
	370,000

	831
	УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.КОРШУНИХА ОАО РЖД НУЗ / лечебный комплекс
	0,7661
	940,000

	832
	ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ / административное здание
	0,1577
	490,000

	833
	ГБПОУ ИО ПКЖИ / здание колледжа- главный корпус(т/сч)
	0,5826
	870,000

	834
	ГБПОУ ИО ПКЖИ / общежитие( по пр)
	0,2405
	560,000

	835
	ГБПОУ ИО ПКЖИ / столовая (т/сч)
	0,4896
	870,000

	836
	ГБПОУ ИО ПКЖИ / с/аб ОАО "Углеметбанк" (зд.лаборатории)
	0,0534
	370,000

	837
	ГБПОУ ИО ПКЖИ / гараж (6 квартал)
	0,0220
	370,000

	838
	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС" / гостиница "Магнетит"
	0,6800
	940,000

	839
	Акопян Шаген Людвикович ИП / Ресторан "Руслан"
	0,0474
	370,000

	840
	Акопян Шаген Людвикович ИП / нежилое здание
	0,0402
	370,000

	841
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО ФИЛИАЛ ИРКУТСКИЙ / гараж
	0,0500
	370,000

	842
	ИП Складнев В.Б. / мастерская
	0,0567
	370,000

	843
	Цой Александр Леонидович ИП / пекарня, ул.Иващенко 12 б.
	0,0803
	370,000

	844
	Москалева Надежда Владимировна ИП / швейная мастерская
	0,0014
	370,000

	845
	Перов Николай Александрович ИП / магазин "Ксюша"
	0,0107
	370,000

	846
	Гражданин РФ Ларин Виктор Анатольевич / здание подсобного хозяйства
	0,0210
	370,000

	847
	Гражданин РФ Лапа Ольга Михайловна  / магазин
	0,0172
	370,000

	848
	Гражданин РФ Дудаева Оксана Александровна / нежилое помещение
	0,0022
	370,000

	849
	Прокуратура Иркутской области / Гаражный бокс
	0,0073
	370,000

	850
	Прокуратура Иркутской области / Прокуратура Иркутской области
	0,0230
	370,000

	851
	Гражданин РФ Новиков Анатолий Николаевич / Магазин "Успех"
	0,0069
	370,000

	852
	Горин Антон Анатольевич ИП / Стоматологический кабинет
	0,0040
	370,000

	853
	Дорохов Юрий Николаевич ИП / автосервис
	0,2579
	590,000

	854
	Перфилова Виктория Юрьевна ИП / магазин "Ткани" (швейная мастерская)
	0,0062
	370,000

	855
	ИРКУТСКПЕЧАТЬ ОАО / Железногорский филиал ОАО Иркутскпечать
	0,0073
	370,000

	856
	ИП Завьялова Нина Геннадьевна / магазин
	0,0034
	370,000

	857
	ИП Завьялова Нина Геннадьевна / магазин "Персона-стиль"
	0,0034
	370,000

	858
	ИП Завьялова Нина Геннадьевна / магазин "Дуэт" 
	0,0136
	370,000

	859
	БФПН "ДОБРАЯ ВОЛЯ" / Некоммерческий благотворительный фонд
	0,0165
	370,000

	860
	МКУ "ЦЕНТР" / нежилое помещение
	0,0665
	370,000

	861
	МКУ "ЦЕНТР" / гаражный бокс № 4
	0,0136
	370,000

	862
	МКУ "ЦЕНТР" / нежилое помещение
	0,0192
	370,000

	863
	МКУ "ЦЕНТР" / архив
	0,0182
	370,000

	864
	МКУ "ЦЕНТР" / здание администрации кв.8 д.20
	0,5258
	870,000

	865
	МКУ "ЦЕНТР" / гараж  6 кв  д.21
	0,0070
	370,000

	866
	МКУ "ЦЕНТР" / помещение архива
	0,0050
	370,000

	867
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД "МИШУТКА" / детский сад "Мишутка"
	0,1937
	490,000

	868
	ОПТИКА-ЗРЕНИЕ ООО / ООО "Оптика-зрение"
	0,0035
	370,000

	869
	ИП Котович Зоя Ивановна / Административное помещение (офис)
	0,0430
	370,000

	870
	ИП Котович Зоя Ивановна / магазин "Родничок"
	0,0198
	370,000

	871
	ИП Косминов Алексей Николаевич  / здание гаража
	0,6900
	940,000

	872
	Аммосова Анастасия Сергеевна ИП / салон
	0,0052
	370,000

	873
	МКУ "СЕРВИСЦЕНТР" / гаражный бокс№6
	0,0126
	370,000

	874
	Ярощук Семен Владимирович ИП / магазин "Элита-текстиль"
	0,0044
	370,000

	875
	КЦСОН НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ОГБУСО / нежилое помещение
	0,1305
	420,000

	876
	КЦСОН НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ОГБУСО / гаражный бокс №5
	0,0032
	370,000

	877
	Гражданин РФ Захаров Евгений Анатольевич / магазин "Елизар "
	0,0282
	370,000

	878
	ИРЦ МУП / нежилое помещение 
	0,0201
	370,000

	879
	ИРЦ МУП / нежилое здание
	0,2496
	560,000

	880
	Гражданин РФ Куркчи Владимир Викторович / торговый павильон
	0,0031
	370,000

	881
	Гражданин РФ Куркчи Владимир Викторович / торговый павильон 
	0,0316
	370,000

	882
	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛ / здание храма, кв.1 д.40
	0,0242
	370,000

	883
	УЛОЧКА ООО УК / мастерский участок ул.Янгеля 14
	0,0023
	370,000

	884
	УЛОЧКА ООО УК / мастерский участок Янгеля 4
	0,0039
	370,000

	885
	ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / офис
	0,0059
	370,000

	886
	Гражданин РФ Зобкова Ксения Сергеевна  / столовая № 5
	0,1285
	420,000

	887
	УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУП / гаражный бокс
	0,0349
	370,000

	888
	УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУП / Здание узла подготовки воды (УПВ)
	0,0211
	370,000

	889
	УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУП / здания ТВК (и сварочный цех)
	0,0551
	370,000

	890
	ФГУП "РТРС" / объект цифрового вещания
	0,1355
	420,000

	891
	ИП Лукьянова Ольга Игоревна / Студия красоты "Мираль"
	0,0033
	370,000

	892
	Степанов Виталий Васильевич ИП /  ювелирная мастерская
	0,0038
	370,000

	893
	СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО / ООО "Стоматологический центр"
	0,0062
	370,000

	894
	Рута Капитолина Семёновна ИП /  магазин  "Рубин"
	0,0042
	370,000

	895
	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) / филиал "Азиатско-Тихоокеанский банк"
	0,0093
	370,000

	896
	ОЛИМП ООО / ООО "Олимп"
	0,0062
	370,000

	897
	Терехова Татьяна Юрьевна ИП / магазин  Пивной мир
	0,0068
	370,000

	898
	ИП Караваева Ирина Леонидовна / аптека 6-1
	0,0134
	370,000

	899
	ИП Караваева Ирина Леонидовна / Аптека 3-29
	0,0061
	370,000

	900
	ИП Блокова Ольга Александровна / Салон-магазин
	0,0050
	370,000

	901
	ИП Ярыгин Вячеслав Анатольевич / Информационный центр  "Арго"
	0,0027
	370,000

	902
	ООО АГЕНТСТВО "БРАСС" /  ООО  Агенство "БрАСС" 
	0,0168
	370,000

	903
	Хлыстова Алёна Николаевна ИП / магазин "Ткани"
	0,0067
	370,000

	904
	Хлыстова Алёна Николаевна ИП / магазин "Цветы"
	0,0035
	370,000

	905
	ИП Чучуй Оксана Александровна / магазин 
	0,0032
	370,000

	906
	ИП Куклина Марина Алексеевна  / Магазин "Кристина"
	0,0108
	370,000

	907
	ИП Куклина Марина Алексеевна  / Магазин "Баргузин"
	0,0066
	370,000

	908
	ООО "Иркутскэнергосбыт" / офис
	0,1667
	490,000

	909
	ИП Ширяева Алёна Игоревна / парикмахерская
	0,0042
	370,000

	910
	Иркутские коммунальные системы, ООО / здание  ТВК 
	0,0467
	370,000

	911
	Иркутские коммунальные системы, ООО / КНС-4
	0,0030
	370,000

	912
	Иркутские коммунальные системы, ООО / КНС-8
	0,0029
	370,000

	913
	жилой дом
	0,5487
	870,000

	914
	жилой дом
	0,5328
	870,000

	915
	жилой дом
	0,5025
	870,000

	916
	жилой дом
	0,4944
	870,000

	917
	жилой дом
	0,3841
	680,000

	918
	жилой дом
	0,6630
	940,000

	919
	жилой дом
	0,3254
	680,000

	920
	жилой дом
	0,2559
	590,000

	921
	жилой дом
	0,3192
	680,000

	922
	жилой дом
	0,6225
	940,000

	923
	жилой дом
	0,4501
	870,000

	924
	жилой дом
	1,2471
	940,000

	925
	жилой дом
	0,2280
	560,000

	926
	жилой дом
	0,5330
	870,000

	927
	жилой дом
	0,6426
	940,000

	928
	жилой дом
	0,3096
	680,000

	929
	жилой дом
	0,5922
	870,000

	930
	жилой дом
	0,0198
	370,000

	931
	жилой дом
	0,0523
	370,000

	932
	жилой дом
	0,8432
	940,000

	933
	жилой дом
	0,4740
	870,000

	934
	жилой дом
	0,6720
	940,000

	935
	жилой дом
	0,3699
	680,000

	936
	жилой дом
	0,2270
	560,000

	937
	жилой дом
	0,2270
	560,000

	938
	жилой дом
	0,6783
	940,000

	939
	жилой дом
	0,4366
	870,000

	940
	жилой дом
	0,4365
	870,000

	941
	жилой дом
	0,1120
	420,000

	942
	жилой дом
	0,3897
	680,000

	943
	жилой дом
	0,5710
	870,000

	944
	жилой дом
	0,8826
	940,000

	945
	жилой дом
	0,2712
	590,000

	946
	жилой дом
	0,6036
	940,000

	947
	жилой дом
	0,6528
	940,000

	948
	жилой дом
	0,6408
	940,000

	949
	жилой дом
	0,6432
	940,000

	950
	жилой дом
	0,6298
	940,000

	951
	жилой дом
	0,7032
	940,000

	952
	жилой дом
	0,2136
	560,000

	953
	жилой дом
	0,5798
	870,000

	954
	жилой дом
	0,4776
	870,000

	955
	жилой дом
	0,9897
	940,000

	956
	жилой дом
	0,6312
	940,000

	957
	жилой дом
	0,4220
	870,000

	958
	жилой дом
	0,1834
	490,000

	959
	жилой дом
	0,4044
	870,000

	960
	жилой дом
	0,3024
	680,000

	961
	жилой дом
	0,3024
	680,000

	962
	жилой дом
	0,6540
	940,000

	963
	жилой дом
	0,4808
	870,000

	964
	жилой дом
	0,6473
	940,000

	965
	жилой дом
	0,3816
	680,000

	966
	жилой дом
	0,2986
	590,000

	967
	жилой дом
	0,4497
	870,000

	968
	жилой дом
	0,5979
	870,000

	969
	жилой дом
	0,5467
	870,000

	970
	жилой дом
	0,4456
	870,000

	971
	жилой дом
	1,1217
	940,000

	972
	жилой дом
	0,4716
	870,000

	973
	жилой дом
	0,9624
	940,000

	974
	жилой дом
	0,5238
	870,000

	975
	жилой дом
	0,1192
	420,000

	976
	жилой дом
	0,5912
	870,000

	977
	жилой дом
	0,5184
	870,000

	978
	жилой дом
	0,0246
	370,000

	979
	жилой дом
	0,1330
	420,000

	980
	жилой дом
	0,1460
	420,000

	981
	жилой дом
	0,0548
	370,000

	982
	жилой дом
	0,0832
	370,000

	983
	жилой дом
	0,0668
	370,000

	984
	жилой дом
	0,0822
	370,000

	985
	жилой дом
	0,0802
	370,000

	986
	жилой дом
	0,0812
	370,000

	987
	жилой дом
	0,0652
	370,000

	988
	жилой дом
	0,0621
	370,000

	989
	жилой дом
	0,1293
	420,000

	990
	жилой дом
	0,1240
	420,000

	991
	жилой дом
	0,1096
	420,000

	992
	жилой дом
	0,1096
	420,000

	993
	жилой дом
	0,0956
	370,000

	994
	жилой дом
	0,1086
	420,000

	995
	жилой дом
	0,1067
	420,000

	996
	жилой дом
	0,1070
	420,000

	997
	жилой дом
	0,1096
	420,000

	998
	жилой дом
	0,1196
	420,000

	999
	жилой дом
	0,1116
	420,000

	1000
	жилой дом
	0,1126
	420,000

	1001
	жилой дом
	0,1116
	420,000

	1002
	жилой дом
	0,1146
	420,000

	1003
	жилой дом
	0,1096
	420,000

	1004
	жилой дом
	0,0735
	370,000

	1005
	жилой дом
	0,0822
	370,000

	1006
	жилой дом
	0,0783
	370,000

	1007
	жилой дом
	0,0783
	370,000

	1008
	жилой дом
	0,0773
	370,000

	1009
	жилой дом
	0,0743
	370,000

	1010
	жилой дом
	0,0842
	370,000

	1011
	жилой дом
	0,0765
	370,000

	1012
	жилой дом
	0,0765
	370,000

	1013
	жилой дом
	0,0765
	370,000

	1014
	жилой дом
	0,0654
	370,000

	1015
	жилой дом
	0,0775
	370,000

	1016
	жилой дом
	0,0765
	370,000

	1017
	жилой дом
	0,0680
	370,000

	1018
	жилой дом
	0,0745
	370,000

	1019
	жилой дом
	0,0785
	370,000

	1020
	жилой дом
	0,0731
	370,000

	1021
	жилой дом
	0,0765
	370,000

	1022
	жилой дом
	0,0714
	370,000

	1023
	жилой дом
	0,0755
	370,000

	1024
	жилой дом
	0,0785
	370,000

	1025
	жилой дом
	0,0755
	370,000

	1026
	жилой дом
	0,0736
	370,000

	1027
	жилой дом
	0,1086
	420,000

	1028
	жилой дом
	0,1036
	420,000

	1029
	жилой дом
	0,1106
	420,000

	1030
	жилой дом
	0,1086
	420,000

	1031
	жилой дом
	0,1042
	420,000

	1032
	жилой дом
	0,0683
	370,000

	1033
	жилой дом
	0,0786
	370,000

	1034
	жилой дом
	0,0713
	370,000

	1035
	жилой дом
	0,0659
	370,000

	1036
	жилой дом
	0,0746
	370,000

	1037
	жилой дом
	0,0736
	370,000

	1038
	жилой дом
	0,0774
	370,000

	1039
	жилой дом
	0,5064
	870,000

	1040
	жилой дом
	0,4920
	870,000

	1041
	жилой дом
	0,4812
	870,000

	1042
	жилой дом
	0,4488
	870,000

	1043
	жилой дом
	0,6099
	940,000

	1044
	жилой дом
	0,4947
	870,000

	1045
	жилой дом
	0,4995
	870,000

	1046
	жилой дом
	0,4908
	870,000

	1047
	жилой дом
	0,8365
	940,000

	1048
	жилой дом
	0,3588
	680,000

	1049
	жилой дом
	0,2580
	590,000

	1050
	жилой дом
	0,7805
	940,000

	1051
	жилой дом
	0,5328
	870,000

	1052
	жилой дом
	0,1815
	490,000

	1053
	жилой дом
	0,1236
	420,000

	1054
	жилой дом
	0,5664
	870,000

	1055
	жилой дом
	0,3776
	680,000

	1056
	жилой дом
	1,4230
	940,000

	1057
	жилой дом
	0,5846
	870,000

	1058
	жилой дом
	0,3360
	680,000

	1059
	жилой дом
	0,3732
	680,000

	1060
	жилой дом
	0,3588
	680,000

	1061
	жилой дом
	0,4500
	870,000

	1062
	жилой дом
	0,5043
	870,000

	1063
	жилой дом
	0,4500
	870,000

	1064
	жилой дом
	0,4460
	870,000

	1065
	жилой дом
	0,8280
	940,000

	1066
	жилой дом
	0,4500
	870,000

	1067
	жилой дом
	0,6144
	940,000

	1068
	жилой дом
	0,6014
	940,000

	1069
	жилой дом
	0,3588
	680,000

	1070
	жилой дом
	0,3588
	680,000

	1071
	жилой дом
	0,4560
	870,000

	1072
	жилой дом
	0,4560
	870,000

	1073
	жилой дом
	0,4560
	870,000

	1074
	жилой дом
	0,4560
	870,000

	1075
	жилой дом
	0,4491
	870,000

	1076
	жилой дом
	0,4436
	870,000

	1077
	жилой дом
	0,4560
	870,000

	1078
	жилой дом
	0,4560
	870,000

	1079
	жилой дом
	0,4528
	870,000

	1080
	жилой дом
	0,4077
	870,000

	1081
	жилой дом
	0,3034
	680,000

	1082
	жилой дом
	0,3390
	680,000

	1083
	жилой дом
	0,3112
	680,000

	1084
	жилой дом
	0,7966
	940,000

	1085
	жилой дом
	0,5604
	870,000

	1086
	жилой дом
	0,5344
	870,000

	1087
	жилой дом
	1,2516
	940,000

	1088
	жилой дом
	0,1492
	420,000

	1089
	жилой дом
	0,5664
	870,000

	1090
	жилой дом
	0,3679
	680,000

	1091
	жилой дом
	0,2852
	590,000

	1092
	жилой дом
	0,1914
	490,000

	1093
	жилой дом
	0,5180
	870,000

	1094
	жилой дом
	0,0922
	370,000

	1095
	жилой дом
	0,2292
	560,000

	1096
	жилой дом
	0,1612
	490,000

	1097
	жилой дом
	0,4790
	870,000

	1098
	жилой дом
	0,5376
	870,000

	1099
	жилой дом
	0,4872
	870,000

	1100
	жилой дом
	0,4720
	870,000

	1101
	жилой дом
	0,5592
	870,000

	1102
	жилой дом
	0,4692
	870,000

	1103
	жилой дом
	0,3344
	680,000

	1104
	жилой дом
	0,4297
	870,000

	1105
	ИП Кузнецова Евгения Александровна / магазин
	0,0050
	370,000

	1106
	ИП Кузнецова Евгения Александровна / магазин № 10
	0,0205
	370,000

	1107
	ИП Кузнецова Евгения Александровна / торгово-административный комплекс 
	0,0817
	370,000

	1108
	ИП Кузнецова Евгения Александровна / гараж
	0,0070
	370,000

	1109
	Гражданин РФ Мельник Валентина Ивановна /  склад
	0,0017
	370,000

	1110
	АПТЕКА ПАНАЦЕЯ ООО / аптека 1-78
	0,0600
	370,000

	1111
	АПТЕКА ПАНАЦЕЯ ООО / Аптека "Панацея" 6-11
	0,0057
	370,000

	1112
	АПТЕКА ПАНАЦЕЯ ООО / аптека 2-16
	0,0015
	370,000

	1113
	СВЕТЛЫЙ ГОРОД ООО / офис
	0,0049
	370,000

	1114
	НПЦ ЭЛЕКТРОНИКА ООО / ООО НПЦ "Электроника"
	0,0038
	370,000

	1115
	Тарасова Юлия Николаевна ИП / магазин "Меркурий"
	0,0083
	370,000

	1116
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / офис
	0,0275
	370,000

	1117
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / магазин промышленных товаров
	0,0051
	370,000

	1118
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / АБК 1 этаж
	0,0255
	370,000

	1119
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / помещение супермаркета
	0,0165
	370,000

	1120
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / здание кинотеатра "Илим"
	0,1004
	420,000

	1121
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / дом быта
	0,1361
	420,000

	1122
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / салон-магазин Иващенко 10в
	0,2399
	560,000

	1123
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / салон-магазин "Komp.ru"
	0,0129
	370,000

	1124
	 Гражданин  РФ Герасимов Б. В. / аптека
	0,0153
	370,000

	1125
	ГОРНЯК МБУК РДК / Дом культуры "Горняк"
	0,4330
	870,000

	1126
	ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ ООО / ООО "Газета Приилимья"
	0,0053
	370,000

	1127
	ОАО "РЖД" / Здание очистных промышленных стоков
	0,1044
	420,000

	1128
	ОАО "РЖД" / Здание насосной станции
	0,0322
	370,000

	1129
	ОАО "РЖД" / здание ПТОЛ
	0,9743
	940,000

	1130
	ОАО "РЖД" / здание цех ТВК
	0,0340
	370,000

	1131
	Гражданин РФ Цой Татьяна Михайловна / салон-магазин "Ермак"
	0,0212
	370,000

	1132
	ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА / Нежилое помещение №1
	0,0026
	370,000

	1133
	Коханец Татьяна Владимировна ИП / Магазин "Багира"
	0,0018
	370,000

	1134
	Объединение "РОСИНКАС" Иркутское областное управление инкассации / гараж ул.Янгеля, 8а.
	0,0351
	370,000

	1135
	Гражданин РФ Пальшин Андрей Николаевич / вспомогательный цех
	0,0345
	370,000

	1136
	Гражданин РФ Пальшин Андрей Николаевич / мастерская
	0,0280
	370,000

	1137
	ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ ФОНД / нежилое помещение
	0,0469
	370,000

	1138
	СУ СК РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / помещение в зд. 6 кв.д.21
	0,0205
	370,000

	1139
	СУ СК РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / гараж
	0,0032
	370,000

	1140
	УФССП России по Иркутской области / офисные помещения
	0,0343
	370,000

	1141
	УСД в Иркутской области / гараж
	0,0026
	370,000

	1142
	УСД в Иркутской области / здание суда
	0,0893
	370,000

	1143
	Енин Сергей Леонидович ИП / мастерская
	0,0042
	370,000

	1144
	УСЗН ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ ОГКУ / Административное здание 
	0,1653
	490,000

	1145
	Диль Сергей Александрович ИП / здание городской бани(т/сч)
	0,3161
	680,000

	1146
	ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ САНАТОРИЯ - ПРОФИЛАКТОРИЯ ДРУЖБА / здание профилактория
	0,6000
	940,000

	1147
	ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ САНАТОРИЯ - ПРОФИЛАКТОРИЯ ДРУЖБА / здание гаражей (с овощехранилищем)
	0,0770
	370,000

	1148
	НИЖНЕИЛИМСКИЙ СТКРО ДОСААФ РОССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОУ / гаражный бокс № 2
	0,0272
	370,000

	1149
	НИЖНЕИЛИМСКИЙ СТКРО ДОСААФ РОССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОУ / административное здание 2 квартал, 56 дом
	0,0528
	370,000

	1150
	ИРКУТСКАЯ ТАМОЖНЯ / гаражный бокс
	0,0065
	370,000

	1151
	ИРКУТСКАЯ ТАМОЖНЯ / отдел таможенного оформления и таможенного контроля№2 Усть-Кутского таможенного поста Иркутской области
	0,0146
	370,000

	1152
	Гражданин РФ Деньгина Ольга Владимировна / гаражный бокс
	0,0136
	370,000

	1153
	МКУ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" / гаражный бокс№7
	0,0201
	370,000

	1154
	МКУ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" / гаражные боксы 1,3,5
	0,0688
	370,000

	1155
	МКУ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" / отдел комплектования
	0,0145
	370,000

	1156
	ИРКУТСКСТАТ / офис
	0,0029
	370,000

	1157
	ИП Ленёва Ольга Семёновна  / швейная мастерская
	0,0029
	370,000

	1158
	Теймуров Илтифат Микаил Оглы ИП / магазин "Звезда"
	0,0043
	370,000

	1159
	Гражданин РФ Черезова Анастасия Константиновна / Офисное помещение
	0,0034
	370,000

	1160
	Гражданин РФ Ермолаев Александр Николаевич / Оздоровительный комплекс
	0,0328
	370,000

	1161
	Трофимов Юрий Анатольевич ИП / магазин
	0,0089
	370,000

	1162
	Трофимов Юрий Анатольевич ИП / магазин "Удача"
	0,0161
	370,000

	1163
	Трофимов Юрий Анатольевич ИП /  магазин "Светлана"
	0,0217
	370,000

	1164
	ИП Попова Татьяна Александровна / швейная мастерская
	0,0021
	370,000

	1165
	Градусова Ольга Викторовна ИП / салон
	0,0044
	370,000

	1166
	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 15 ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / здание инспекции
	0,3439
	680,000

	1167
	УФСБ России по Иркутской области / административное здание (г. Железногорск)
	0,0124
	370,000

	1168
	УФСБ России по Иркутской области / гараж (г. Железногорск)
	0,0047
	370,000

	1169
	Иркутскэнерготранс, АО / Гараж №2
	0,1088
	420,000

	1170
	БЭСК АО / гараж
	0,0336
	370,000

	1171
	БЭСК АО / мастерские с администр.корпусом
	0,0820
	370,000

	1172
	ОАО "РЖД" / Новый цех эксплуатации
	0,2210
	560,000

	1173
	ОАО "РЖД" / здание ЦТО(контора ШЧ-11)
	0,1262
	420,000

	1174
	ОАО "РЖД" / тех. контора
	0,0900
	370,000

	1175
	ОАО "РЖД" / дом связи 
	0,1064
	420,000

	1176
	ОАО "РЖД" / комната отдыха локомотивных бригад с конторой
	0,2253
	560,000

	1177
	ОАО "РЖД" / гаражи НГЧ-1
	0,0381
	370,000

	1178
	ОАО "РЖД" / ЛОВД
	0,0094
	370,000

	1179
	ОАО "РЖД" / Здание ПТО(гараж ВЧД-13)
	0,0965
	370,000

	1180
	ОАО "РЖД" / контора НГЧ-1
	0,0219
	370,000

	1181
	ОАО "РЖД" / мех. мастерские ДПМ(сцб)
	0,0255
	370,000

	1182
	ОАО "РЖД" / ПОСТ ЭЦ
	0,0796
	370,000

	1183
	ОАО "РЖД" / тех. классы(ШЧ-11)
	0,0291
	370,000

	1184
	ОАО "РЖД" / здание восстановительного поезда
	0,1720
	490,000

	1185
	ОАО "РЖД" / гаражи ШЧ-11(рядом с ЦТО)
	0,0304
	370,000

	1186
	ОАО "РЖД" / гаражи ШЧ(РЦС)
	0,0596
	370,000

	1187
	ОАО "РЖД" / ПЧ - 19 контора(бывшее СМП)
	0,1693
	490,000

	1188
	ОАО "РЖД" / гараж ПЧ-19
	0,2160
	560,000

	1189
	ОАО "РЖД" / Здание ДПМ(старая контора ПЧ-19)
	0,0547
	370,000

	1190
	ОАО "РЖД" / дежурное помещение ВП
	0,0060
	370,000

	1191
	ОАО "РЖД" / административно-бытовое здание
	0,0567
	370,000

	1192
	ОАО "РЖД" / кухня(караульного помещения)
	0,0117
	370,000

	1193
	ОАО "РЖД" / жилой дом 
	0,0158
	370,000

	1194
	ОАО "РЖД" / караульное помещение
	0,0111
	370,000

	1195
	ОАО "РЖД" / здание вокзала  (Ж/г)
	0,0993
	370,000

	1196
	ОАО "РЖД" / здание санитарно-бытового помещения
	0,0082
	370,000

	1197
	ИЭСК ОАО СЭС / здание вспомогательного оборудования г.Железногорск
	0,0543
	370,000

	1198
	ИЭСК ОАО СЭС / здание ГПП г.Железногорск
	0,0240
	370,000

	1199
	ИЭСК ОАО СЭС / мастерские г.Железногорск
	0,0084
	370,000

	1200
	ИЭСК ОАО СЭС / гараж-1  г.Железногорск
	0,0509
	370,000

	1201
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАМОРСКОГО СП / Нежилое помещение
	0,0014
	370,000

	1202
	Клевцова Ольга Фёдоровна ИП / Нежилое помещение
	0,0036
	370,000

	1203
	ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" / офис
	0,0063
	370,000

	1204
	ООО "ГАЛС"  / ООО "Галс" офис
	0,0081
	370,000

	1205
	Гражданин РФ Вандакурова Тамара Викторовна / магазин "Сибиряк"
	0,0092
	370,000

	1206
	Волкова Ольга Валентиновна ИП / Контора ЭТУ или УМ-6
	0,0379
	370,000

	1207
	Волкова Ольга Валентиновна ИП / нежилое помещение
	0,0648
	370,000

	1208
	Волкова Ольга Валентиновна ИП / помещение 1-114
	0,0536
	370,000

	1209
	ИП Коптева Инна Олеговна / магазин
	0,0064
	370,000

	1210
	ИП Коптева Инна Олеговна / магазин "Мяско"
	0,0014
	370,000

	1211
	ГАМАРУС ООО / Мех. мастерские
	0,0745
	370,000

	1212
	ГАМАРУС ООО / Кузница
	0,0067
	370,000

	1213
	ГАМАРУС ООО / Стояночный бокс
	0,0300
	370,000

	1214
	ГАМАРУС ООО / АБК
	0,0482
	370,000

	1215
	ГАМАРУС ООО / Столярный цех,бокс
	0,0879
	370,000

	1216
	ГАМАРУС ООО / Модульный бокс 
	0,0724
	370,000

	1217
	ГАМАРУС ООО / Склад
	0,0310
	370,000

	1218
	Гражданин РФ Иконников Алексей Викторович / гараж - автомойка
	0,1046
	420,000






ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети потребители теплоты по надежности делятся на 3 категории:
- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства. шахты и т.п.;
- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12°С; промышленные здания до 8°С;
- третья категория - остальные потребители.
При технологических нарушениях в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
- подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 90% (при расчетной температура наружного воздуха для проектирования отопления -45°C, и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92);
- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем; среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Для обеспечения стабильной работы системы теплоснабжения города Железногорск-Илимский Нижнеилимского муниципального округа необходимо провести их режимную наладку. Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения заключается в обеспечении расчетных температур внутри отапливаемых помещений и заданных режимов работы калориферных, водоподогревательных и различного рода технологических установок, потребляющих тепловую энергию от тепловой сети при оптимальном режиме работы системы в целом.
Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, представлены ниже.
1. Авария на ТЭЦ-16 с потерей собственных нужд.
ТЭЦ-16 срабатывает на «0» всю тепловую и электрическую нагрузку с потерей собственных нужд. Давление в подающих трубопроводах тепломагистралей «Город» и «Малое кольцо» снизилось до недопустимых значений, циркуляция теплоносителя в тепловых сетях города прекратилась.
	№ п/п
	Порядок действий
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Остановить насос на ТЦГ
	5 мин
	Диспетчер РТС

	2
	Остановить один насос на ТНС № 9
	15 мин
	Диспетчер РТС

	3
	Закрыть задвижку ОС-2 на ТНС № 9. Открыть задвижку ОС-6 на ТНС № 9
	10 мин
	Диспетчер РТС

	4
	Остановить насос на ТНС № 6
	5 мин
	Диспетчер РТС

	5
	Дать сообщение в ЕДДС, Администрацию, управляющие компании, потребителям города о необходимости закрытия систем отопления и систем горячего водоснабжения в жилых домах и объектах города и необходимости контроля температуры теплоносителя с целью избежания размораживания элементов внутренних систем теплопотребления.
	20 мин
	Диспетчер РТС

	6
	Вызов мастеров РТС для переключений на насосных станциях и работе на тепловых сетях, заказ необходимой техники
	5 мин
	Диспетчер РТС

	7
	Мастера РТС прибывают в АБЗ РТС и вызывают подчиненный персонал.
	30 мин
	Мастера РТС

	8
	Закрыть задвижки ПС-1, ОС-2 на ТНС № 1
	10 мин
	Диспетчер РТС

	9
	Закрыть задвижки ПС-1, ОС-2 на ТНС № 2
	10 мин
	Диспетчер РТС

	10
	Закрыть задвижки 1В, 2В в ТК 36
	10 мин
	Диспетчер РТС

	11
	Закрыть задвижки ПС-1, ПС-5, ОС-2 на ТНС № 4
	10 мин
	Диспетчер РТС

	12
	Закрыть задвижки ПС-1, ПС-5, ОС-2 на ТНС № 7
	10 мин
	Диспетчер РТС

	13
	По распоряжению диспетчера РТС мастера организуют осмотр тепломагистралей для выявления повреждений при возможном вскипании теплоносителя и отключении потребителей тепловой энергии, подключенных от магистралей.
	90 мин
	Диспетчер РТС

	14
	Диспетчер сообщает потребителям о возникшей аварийной ситуации и их отключении и необходимости принятия мер к исключению размораживания теплоустановок в своих границах ответственности.
	30 мин
	Диспетчер РТС

	15
	Мастер участка № 3 РТС организует контроль за работой насосных агрегатов на ТНС № 1, 2, 3, 4, 7, 9. При прекращении циркуляции теплоносителя в обратном трубопроводе производит остановку насосных агрегатов.
	
	Мастера РТС

	16
	По истечении 5 часов с момента останова циркуляции теплоносителя по трубопроводам тепломагистралей диспетчер РТС дает задание мастерам на постоянный контроль температуры воды в трубопроводах тепломагистралей, тепловых сетей города. При снижении температуры воды в трубопроводах до отметки +5°С – диспетчер РТС выдает команду на сброс воды с трубопроводов и оборудования. Персонал выполняет задание диспетчера РТС, контролирует полное опорожнение трубопроводов, затем закрывает сбросную аппаратуру и докладывает о выполнении задания диспетчеру.
	300 мин
	Мастера РТС

	17
	Начальник смены электростанции сообщает диспетчеру РТС о готовности подачи эл.энергии на оборудование.
	5 мин
	НСЭ

	18
	Начальник смены электростанции вводит в работу подпиточные насосы, выполняется заполнение трубопроводов (одновременно подающего и обратного) тепломагистрали «Город» с расходом воды 180 т/ч холодной водой, тепломагистрали «Малое кольцо» с расходом воды 120 т/с
	720 мин
	НСЭ

	19
	Машинист насосных установок на ТЦГ, при достижении заданного гидравлическим режимом давления на всасе СН, по распоряжению диспетчера РТС, запускает насос в работу.
	10 мин
	Диспетчер РТС

	20
	По распоряжению диспетчера РТС, мастер участка № 3 РТС запускает в работу насосы в ТНС № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, устанавливает заданный режим
	40 мин
	Диспетчер РТС

	21
	Начальник смены электростанции восстанавливает температурный режим в тепломагистралях с учетом времени на прогрев трубопроводов.
	240 мин
	НСЭ

	22
	По распоряжению диспетчера РТС мастера РТС организуют осмотр тепловых сетей и производят подключение потребителей тепловой энергии, запитанных от магистралей «Город», «Малое кольцо»
	120 мин
	Диспетчер РТС

	23
	По телефонограмме диспетчера РТС, аварийные службы города включают системы отопления и ГВС потребителям
	
	Потребители


2. Авария на участке магистральной тепловой сети «Город» от ТЭЦ-16 до ВП-6 (повреждение на обратном трубопроводе)
Сообщение диспетчеру РТС о парении и выходе горячей воды на участке магистральной тепловой сети «Город».
	№ п/п
	Порядок действий
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Выезд оперативного персонала на место парения и определение места и размеров повреждения
	20 мин
	Диспетчер РТС

	2
	Сообщить НСЭ, начальнику РТС о месте и размерах повреждения трубопровода тепловой сети
	5 мин
	Диспетчер РТС

	3
	Дать сообщение в ЕДДС, администрацию о повреждении на тепловой сети и принимаемых мерах
	5 мин
	Диспетчер РТС

	4
	Дать команду НСЭ снизить давление в подающем трубопроводе т/с «Город» до 8 кгс/см²
	15 мин
	НСЭ

	5
	Открыть задвижку № Ов43а-2 на обратном трубопроводе т/с «Малое кольцо» в ТК 43а
	15 мин
	Диспетчер РТС

	6
	Дать команду НСЭ закрыть задвижку Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	5 мин
	Диспетчер РТС

	7
	Закрыть задвижки Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	15 мин
	НСЭ

	8
	Закрыть задвижку Ду 600 № ОС6-2Г на обратном трубопроводе т/с «Город» в ВП-6
	10 мин
	Диспетчер РТС

	9
	Вести контроль за параметрами на ТЦГ, согласно режимной карте (Р=10,5 кгс/см²)
	Постоянно
	Диспетчер РТС

	10
	Открыть дренажные задвижки Ду 150 на обратном трубопроводе т/с «Город» в пойме реки Рассоха
	15 мин
	Диспетчер РТС

	11
	Открыть задвижку на воздушном выпуске на обратном трубопроводе на территории ТЭЦ-16
	5 мин
	НСЭ

	12
	Дренирование теплоносителя из обратного трубопровода на участке ТЭЦ-16 – ВП-6
	5 часов
	Мастер РТС

	13
	Устранение повреждения на обратном трубопроводе т/с «Город» на участке ТЭЦ-16 – ВП-6
	4 часа
	Мастер РТС

	14
	Доклад диспетчеру РТС, НСЭ об устранении повреждения
	5 мин
	Начальник РТС

	15
	Закрыть дренажные задвижки Ду 150 на обратном трубопроводе т/с «Город» в пойме реки Рассоха
	15 мин
	Диспетчер РТС

	16
	Приоткрыть задвижку на байпасе головной задвижки на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	10 мин
	НСЭ

	17
	Открыть воздушный выпуск на обратном трубопроводе в ВП-6
	2 мин
	Диспетчер РТС

	18
	Заполнение теплоносителя в обратный трубопровод на участке ТЭЦ-16 – ВП-6. Расход теплоносителя на заполнение первые два часа по 80 м³/ч, далее – 4 часа по 120 м³/ч, затем по 180 м³/ч
	7 часов
	НСЭ

	19
	По окончании выхода воздуха закрыть воздушные выпуски на обратном трубопроводе в ВП-6, на территории ТЭЦ-16
	2 мин
	Диспетчер РТС, НСЭ

	20
	Открыть задвижку Ду 600 № ОС6-2Г на обратном трубопроводе т/с «Город» в ВП-6
	10 мин
	Диспетчер РТС

	21
	Дать команду НСЭ открыть задвижку Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	5 мин
	Диспетчер РТС

	22
	Открытие задвижки Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16
	15 мин
	НСЭ

	23
	Дать команду НСЭ поднять давление в подающем трубопроводе т/с «Город» до 9,5 кгс/см²
	15 мин
	НСЭ

	24
	Закрыть задвижку № Ов43а-2 на обратном трубопроводе т/с «Малое кольцо» в ТК 43а
	15 мин
	Диспетчер РТС

	25
	Дать сообщение в ЕДДС, администрацию об устранении повреждения на тепловой сети
	5 мин
	Диспетчер РТС
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CkoppeKTipoBaithiil rpak TewrcpaTyp ceTeBoii Botb!
HMOCTH OT TeMNEpATYPH HapYAHOro Bo3AyXa Ha 2025-2026 rona

B cityiac apapuiiHOR CHTYAIIMH Ha HCTOMHHKE NIDH OCTYTCBHH BOIMOKHOCTH BHUIEPATS 3A1aHNYIO TENIOBYIO Harpy3ky, TILL-16 ofA3aHa cHaTs Harpy3Ky Ha:
1) Tenoceru ropona #a 59,277 Tkan/s (19,73 Tkan/s - nyTem CHInKeHHS TeMnEpaTYpbi ceTenoii Boast Ha 10 °C, 39,547 Tkan/u - nyrem otiioveus TBC)
2) Temnepatypa HapyKHOTO BO3AYXa AU PEryTHPOBaNHS TeMIIEpaTYpbi CCTeROH BOML ONpeseseTea no pusopy TALL-16
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