Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	4

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	7

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	35

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	35

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	37

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	38

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	39

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	40

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	49

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	50

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	54

ПРИЛОЖЕНИЕ №2	144

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации

| № | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | ТЭЦ-16 | г. Железногорск-Илимский |  |

Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации

| № | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Общая протяженность сетей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | ТЭЦ-16 | 58182,50 |  |

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура основного оборудования

1.2.1.1 ТЭЦ-16

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.2.1.1.1 - Основное оборудование котельной

| № | Наименование оборудования | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1964 | - |
| 2 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1964 | - |
| 3 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1966 | - |
| 4 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1975 | - |
| 5 | БКЗ-75-39 ФБ | Твердотопливный | 1976 | - |
| 6 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 7 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 8 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 9 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 10 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 11 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 12 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 13 | КЭВ-10000/10 5Ц2 | Электрический | 1998 | - |
| 14 | КЭПР 2500/10 | Электрический | 2007 | - |
| 15 | КЭПР 2500/10 | Электрический | 2008 | - |
| 16 | ПР-6-35/10/1,2 | Турбоагрегат | 1964/1993 | - |
| 17 | Р-12-35/5 | Турбоагрегат | 1966/2006 | - |

Таблица 1.2.1.1.2 - Насосное оборудование

| № | Назначение насоса | Марка насоса | Производительность, м3/час | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сетевой | СЦН 1250/140-11 | 1250,0000 | 630,0000 |
| 2 | Сетевой | СЦН 1250/140-11 | 1250,0000 | 630,0000 |
| 3 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 4 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 5 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 6 | Сетевой | КRНА-300/660/40А-019 | 1250,0000 | 710,0000 |
| 7 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 8 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 9 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 10 | Подпиточный | Д 320-50 | 320,0000 | 75,0000 |
| 11 | Подпиточный | 1Д 500-63 | 500,0000 | 160,0000 |
| 12 | Подпиточный | 1Д 500-63 | 500,0000 | 160,0000 |
| 13 | Подмешивающий | Д200-36 | 200,0000 | 12,0000 |
| 14 | Подмешивающий | Д200-36 | 200,0000 | 12,0000 |
| 15 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 16 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 17 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 18 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 19 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 20 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 21 | Повысительный | Multitec A 100/3-7.1 10.81 | 110,0000 | 90,0000 |
| 22 | Повысительный | Multitec A 100/3-7.1 10.81 | 110,0000 | 90,0000 |
| 23 | Повысительный | Multitec A 100/3-7.1 10.81 | 110,0000 | 90,0000 |
| 24 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 25 | Подмешивающий | Д-160-112 | 80,0000 | 8,0000 |
| 26 | Повысительный и подмешивающий | 4Д315-74а-УХЛ4 | 300,0000 | 61,0000 |
| 27 | Повысительный и подмешивающий | 4Д315-74а-УХЛ4 | 300,0000 | 61,0000 |
| 28 | Повысительный и подмешивающий | 4Д315-74а-УХЛ4 | 300,0000 | 61,0000 |
| 29 | Повысительный | СЭ 800-55-11 | 800,0000 | 103,0000 |
| 30 | Повысительный | СЭ 800-55-11 | 800,0000 | 103,0000 |
| 31 | Повысительный | СЭ 800-55-11 | 800,0000 | 103,0000 |

1.2.2 Описание источников тепловой энергии

Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии

| № | Показатель | ТЭЦ-16 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график работы | 130/70 |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 322,5 |
| 3 | Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 8,7634 |
| 4 | Ограничения тепловой мощности | - |
| 5 | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 313,7366 |
| 6 | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 1964 |
| 7 | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта |  |
| 8 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 22,9 |
| 9 | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное регулирование |
| 10 | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Прибор учета |
| 11 | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 0 |
| 12 | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |  |

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудование входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.1 Тепловые сети от ТЭЦ-16

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа осуществляется от ТЭЦ-16. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным и подземным в непроходимых каналах способами. Тепловая изоляция выполнена из ППУ, ППМ и минеральных матов. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1960 до 2026 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 58,1825 км.

Таблица 1.3.1.1.1 - Сети

| № | Наименование участка тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Длина участка, м | Материальная характеристика сети, м2 | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ТЭЦ-16 - ТЭЦ 16 | 1961 | 600 | 12,4 | 15,62 | 130/70°С |
| 2 | ТЭЦ 16 - Н.О. 17 | 2008 | 600 | 173,5 | 218,61 | 130/70°С |
| 3 | Н.О. 17 - т. А | 2010 | 600 | 707,0 | 890,82 | 130/70°С |
| 4 | т. А - ВП 1 | 2007 | 600 | 332,3 | 418,70 | 130/70°С |
| 5 | ВП 1 - ВП 2 | 2007 | 600 | 38,0 | 47,88 | 130/70°С |
| 6 | ВП 2 - ВП 3 | 2007 | 600 | 298,5 | 376,11 | 130/70°С |
| 7 | ВП 3 - т. Б | 2007 | 600 | 51,0 | 64,26 | 130/70°С |
| 8 | ВП 3 - т. Б | 2007 | 600 | 24,0 | 30,24 | 130/70°С |
| 9 | т. Б - ВП 4 | 2007 | 600 | 144,7 | 182,32 | 130/70°С |
| 10 | т. Б - ВП 4 | 2007 | 600 | 23,0 | 28,98 | 130/70°С |
| 11 | ВП 4-ВП 5 | 1961 | 600 | 23,2 | 29,23 | 130/70°С |
| 12 | ВП 4-ВП 5 | 1961 | 600 | 205,0 | 258,30 | 130/70°С |
| 13 | ВП 4-ВП 5 | 1961 | 600 | 30,0 | 37,80 | 130/70°С |
| 14 | ВП 4-ВП 5 | 2007 | 600 | 107,0 | 134,82 | 130/70°С |
| 15 | ВП 5 - ВП 6 | 1961 | 600 | 146,0 | 183,96 | 130/70°С |
| 16 | ВП 6 - ВП 7 | 1961 | 600 | 188,4 | 237,38 | 130/70°С |
| 17 | ВП 7 - ВП 8 | 1961 | 600 | 46,0 | 57,96 | 130/70°С |
| 18 | ВП 4-ВП 5 | 1961 | 600 | 33,0 | 41,58 | 130/70°С |
| 19 | ВП 8 - ВП 9 | 1961 | 600 | 140,5 | 177,03 | 130/70°С |
| 20 | ВП 9 - ВП 10 | 1961 | 600 | 164,0 | 206,64 | 130/70°С |
| 21 | ВП 10 - ВП 11 | 1961 | 600 | 253,5 | 319,41 | 130/70°С |
| 22 | ВП 11 - ВП 12 | 2007 | 600 | 18,5 | 23,31 | 130/70°С |
| 23 | ВП 12 - ВП 13 | 2007 | 600 | 109,5 | 137,97 | 130/70°С |
| 24 | ВП 13 - ТК 15 | 2007 | 600 | 72,0 | 90,72 | 130/70°С |
| 25 | ТЭЦ 16 - ТК 1 | 2018 | 350 | 195,0 | 147,03 | 130/70°С |
| 26 | ТЭЦ 16 - ТК 1 | 1988 | 350 | 17,0 | 12,82 | 130/70°С |
| 27 | ТЭЦ 16 - ТК 1 | 2005 | 500 | 502,0 | 532,12 | 130/70°С |
| 28 | ТК 1 - Павильон 1 | 2005 | 500 | 124,9 | 132,39 | 130/70°С |
| 29 | ТК 1 - Павильон 1 | 2005 | 400 | 84,1 | 71,65 | 130/70°С |
| 30 | ТК 1 - Павильон 1 | 2005 | 350 | 90,0 | 67,86 | 130/70°С |
| 31 | ТК 1 - Павильон 1 | 2005 | 300 | 51,0 | 33,15 | 130/70°С |
| 32 | Павильон 1 - ТК "БТС" | 1988 | 300 | 74,5 | 48,43 | 130/70°С |
| 33 | Павильон 1 - ТК "БТС" | 1988 | 300 | 6,5 | 4,23 | 130/70°С |
|  | Павильон 1 - ТК "ЖАТП" | 2024 | 250 | 115,0 | 62,79 | 130/70°С |
| 34 | Павильон 1 - ТК "ЖАТП" | 1988 | 500 | 66,0 | 69,96 | 130/70°С |
| 35 | Павильон 1 - ТК "ЖАТП" | 1988 | 500 | 170,0 | 180,20 | 130/70°С |
| 36 | ТК "ЖАТП" - ТК "Донецкий" | 2024 | 200 | 80,0 | 35,04 | 130/70°С |
| 37 | ТК "ЖАТП" - ТК "Донецкий" | 2023 | 200 | 307,0 | 134,47 | 130/70°С |
| 38 | ТК "Донецкий" - ЦТП "Донецкий" | 2005 | 150 | 17,5 | 5,57 | 130/70°С |
| 39 | ЦТП - ТК "Медсклады 1" | 2010 | 100 | 37,0 | 7,99 | 130/70°С |
| 40 | ТК "Медсклады 1" - ТК "Медсклады 2" | 2010 | 100 | 161,0 | 34,78 | 130/70°С |
| 41 | ТК 1 - ТК 3 | 2005 | 300 | 245,0 | 159,25 | 130/70°С |
| 42 | ТК 1 - ТК 3 | 2005 | 300 | 63,0 | 40,95 | 130/70°С |
| 43 | ТК 3 - ТК 4 | 2005 | 300 | 185,0 | 120,25 | 130/70°С |
| 44 | ТК 4 - ТК 5 | 2005 | 300 | 131,0 | 85,15 | 130/70°С |
| 45 | ТК 5 - ТК 6 | 2005 | 300 | 404,0 | 262,60 | 130/70°С |
| 46 | ТК 5 - ТК 6 | 2005 | 300 | 37,0 | 24,05 | 130/70°С |
| 47 | ТК 6 - ТК 7 | 2005 | 300 | 58,0 | 37,70 | 130/70°С |
| 48 | ТК 6 - ТК 7 | 2005 | 300 | 95,0 | 61,75 | 130/70°С |
| 49 | ТК 6 - ТК 7 | 2005 | 300 | 17,0 | 11,05 | 130/70°С |
| 50 | ТК 7 - ТК 8 | 2005 | 300 | 409,0 | 265,85 | 130/70°С |
| 51 | ТК 7 - ТК 8 | 2005 | 300 | 92,0 | 59,80 | 130/70°С |
| 52 | ТК 7 - ТК 8 | 2005 | 300 | 34,0 | 22,10 | 130/70°С |
| 53 | ТК 8 - ТК 9 | 2009 | 300 | 36,0 | 23,40 | 130/70°С |
| 54 | ТК 8 - ТК 9 | 2009 | 300 | 16,0 | 10,40 | 130/70°С |
| 55 | ТК 8 - ТК 9 | 2013 | 300 | 107,0 | 69,55 | 130/70°С |
| 56 | ТК 9 - ТК 9а | 2009 | 300 | 41,0 | 26,65 | 130/70°С |
| 57 | ТК 9а - ТК 10 | 2013 | 300 | 45,0 | 29,25 | 130/70°С |
| 58 | ТК 9а - ТК 10 | 2013 | 300 | 32,0 | 20,80 | 130/70°С |
| 59 | ТК 10 - Павильон №2 | 1988 | 300 | 18,0 | 11,70 | 130/70°С |
| 60 | ТК 10 - Павильон №2 | 1988 | 300 | 16,0 | 10,40 | 130/70°С |
| 61 | ТК 10 - Павильон №2 | 2008 | 300 | 73,0 | 47,45 | 130/70°С |
| 62 | ТК 15 - ТК 36 | 1960 | 500 | 121,0 | 128,26 | 130/70°С |
| 63 | ТК 36 - ТК 37 | 2010 | 500 | 235,0 | 249,10 | 130/70°С |
| 64 | ТК 37 - ТК 38 | 2010 | 500 | 115,0 | 121,90 | 130/70°С |
| 65 | ТК 37 - ТК 38 | 2010 | 500 | 144,0 | 152,64 | 130/70°С |
| 66 | ТК 38 - ТК 38а | 2010 | 500 | 12,0 | 12,72 | 130/70°С |
| 67 | ТК 38а - ТК 39 | 2011 | 400 | 94,0 | 80,09 | 130/70°С |
| 68 | ТК 39 - ТК 40 | 2011 | 400 | 306,0 | 260,71 | 130/70°С |
| 69 | ТК 40 - ТК 41 | 2014 | 400 | 68,0 | 57,94 | 130/70°С |
| 70 | ТК 41 - ТК 41а | 2014 | 400 | 20,0 | 17,04 | 130/70°С |
| 71 | ТК 41а - ТК 42 | 2014 | 400 | 102,0 | 86,90 | 130/70°С |
| 72 | ТК 42 - ТК 43 | 2014 | 400 | 75,0 | 63,90 | 130/70°С |
| 73 | ТК 43 - ТК43а | 2020 | 400 | 7,5 | 6,39 | 130/70°С |
| 74 | ТК 43а - ТК 44 | 2020 | 400 | 143,5 | 122,26 | 130/70°С |
| 75 | ТК 44 - ТК 44а | 2003 | 400 | 46,0 | 39,19 | 130/70°С |
| 76 | ТК 44 - ТК 44а | 2003 | 350 | 134,0 | 101,04 | 130/70°С |
| 77 | ТК 44а - ТК 45а | 2003 | 350 | 48,0 | 36,19 | 130/70°С |
| 78 | ТК 45а - ТК 45 | 2003 | 350 | 98,0 | 73,89 | 130/70°С |
| 79 | ТК 45 - ТК 46 | 2003 | 350 | 245,0 | 184,73 | 130/70°С |
| 80 | ТК 46 - ТК 47а | 2005 | 350 | 69,0 | 52,03 | 130/70°С |
| 81 | ТК 47а - ТК 47 | 2005 | 350 | 12,0 | 9,05 | 130/70°С |
| 82 | ТК 47 - ТК 48 | 2005 | 350 | 108,0 | 81,43 | 130/70°С |
| 83 | ТК 48 - ТК 49 | 2005 | 350 | 93,0 | 70,12 | 130/70°С |
| 84 | ТК 49 - ТК 50 | 2006 | 300 | 138,0 | 89,70 | 130/70°С |
| 85 | ТК 50 - ТК 51 | 2006 | 300 | 121,0 | 78,65 | 130/70°С |
| 86 | ТК 51 - ТК 52 | 2001 | 300 | 33,0 | 21,45 | 130/70°С |
| 87 | ТК 51 - ТК 52 | 2012 | 200 | 244,0 | 106,87 | 130/70°С |
| 88 | ТК 52 - ТК 52а | 1971 | 200 | 87,0 | 38,11 | 130/70°С |
| 89 | ТК 52а - ТК 53 | 1971 | 200 | 96,0 | 42,05 | 130/70°С |
| 90 | Павильон №2 - ТК 10-1 | 2008 | 300 | 54,0 | 35,10 | 130/70°С |
| 91 | Павильон №2 - ТК 10-1 | 2008 | 300 | 201,0 | 130,65 | 130/70°С |
| 92 | Павильон №2 - ТК 10-1 | 2008 | 250 | 41,0 | 22,39 | 130/70°С |
| 93 | ТК 10-1 - ж/д. 2 | 2002 | 150 | 34,0 | 10,81 | 130/70°С |
| 94 | ж/д. 2 - ж/д. 1 | 1990 | 80 | 140,0 | 24,92 | 130/70°С |
| 95 | ТК 10-1 - ТК 10-2 | 1990 | 300 | 239,0 | 155,35 | 130/70°С |
| 96 | ТК 10-2 - ж/д. 7 | 2019 | 100 | 22,0 | 4,75 | 130/70°С |
| 97 | ТК 10-2 - ТК 10-3 | 1990 | 300 | 118,0 | 76,70 | 130/70°С |
| 98 | ТК 10-3 - ТНС | 1990 | 300 | 21,0 | 13,65 | 130/70°С |
| 99 | ТНС - ТК 10-4 | 2009 | 200 | 76,0 | 33,29 | 130/70°С |
| 100 | ТК 10-4 - ТК 10-5 | 2009 | 200 | 43,0 | 18,83 | 130/70°С |
| 101 | ТК 10-5 - ж/д. 10 | 1990 | 80 | 24,0 | 4,27 | 130/70°С |
| 102 | ТК 10-5 - ТК 10-6 | 1990 | 200 | 38,0 | 16,64 | 130/70°С |
| 103 | ТК 10-6 - ж/д. 9 | 2013 | 80 | 5,0 | 0,89 | 130/70°С |
| 104 | ТК 10-6 - ТК 10-7 | 1990 | 200 | 70,0 | 30,66 | 130/70°С |
| 105 | ТК 10-7 - ТК 10-8 | 1990 | 80 | 26,0 | 4,63 | 130/70°С |
| 106 | ТК 10-8 - ж/д. 6 | 1990 | 80 | 5,0 | 0,89 | 130/70°С |
| 107 | Павильон №2 - Павильон №3 | 2009 | 300 | 225,0 | 146,25 | 130/70°С |
| 108 | Павильон №2 - Павильон №3 | 2009 | 300 | 34,0 | 22,10 | 130/70°С |
| 109 | Павильон №3 - узел врез. (ТК 11-0) | 1988 | 300 | 134,0 | 87,10 | 130/70°С |
| 110 | ТК 11-10 - ж/д. 3а | 2015 | 50 | 42,0 | 4,79 | 130/70°С |
| 111 | ж/д. 3а - ж/д. 3 | 1990 | 100 | 36,0 | 7,78 | 130/70°С |
| 112 | ж/д. 3 - узел врез. ж/д. 4 | 2014 | 125 | 28,0 | 7,45 | 130/70°С |
| 113 | узел врез. ж/д. 4 - ж/д. 4 | 1990 | 100 | 35,0 | 7,56 | 130/70°С |
| 114 | Т/с в подвале 10 квартала | 1988 | 80 | 56,0 | 9,97 | 130/70°С |
| 115 | Т/с в подвале 10 квартала | 1988 | 100 | 5,0 | 1,08 | 130/70°С |
| 116 | Узел врез. - ТК 11-1 | 1988 | 300 | 110,0 | 71,50 | 130/70°С |
| 117 | ТК 11-1 - ТК 11-2 | 1988 | 200 | 112,0 | 49,06 | 130/70°С |
| 118 | ТК 11-2 - ТК 11-3 | 2013 | 100 | 38,0 | 8,21 | 130/70°С |
| 119 | ТК 11-3 - ж/д. 6 | 2007 | 80 | 10,0 | 1,78 | 130/70°С |
| 120 | ж/д. 6 - ТК 11-7 | 2012 | 50 | 25,0 | 2,85 | 130/70°С |
| 121 | ТК 11-7 - ж/д. 5 | 2015 | 70 | 13,0 | 1,98 | 130/70°С |
| 122 | ТК 11-2 - ТК 11-8 | 2022 | 100 | 48,0 | 10,37 | 130/70°С |
| 123 | ТК 11-8 - ж/д. 7 | 2022 | 80 | 6,0 | 1,07 | 130/70°С |
| 124 | ТК 11-2 - ж/д. 3 | 2002 | 150 | 109,0 | 34,66 | 130/70°С |
| 125 | ТК 11-2 - ж/д. 3 | 2021 | 150 | 4,5 | 1,43 | 130/70°С |
| 126 | ТК 11-2 - ж/д. 3 | 2021 | 150 | 19,5 | 6,20 | 130/70°С |
| 127 | Т/с в подвале 11 квартала | 1988 | 80 | 5,0 | 0,89 | 130/70°С |
| 128 | Т/с в подвале 11 квартала | 1988 | 100 | 64,0 | 13,82 | 130/70°С |
| 129 | Павильон №3 - ж/д. 2а | 1991 | 100 | 110,0 | 23,76 | 130/70°С |
| 130 | Павильон №3 - ж/д. 2а | 2009 | 80 | 115,0 | 20,47 | 130/70°С |
| 131 | Павильон №3 - ж/д. 2а | 2010 | 80 | 67,0 | 11,93 | 130/70°С |
| 132 | ТК 11-1 - ТК 12-0 | 1992 | 300 | 170,0 | 110,50 | 130/70°С |
| 133 | ТК 12-0 - ТК 12-1 | 1992 | 300 | 135,0 | 87,75 | 130/70°С |
| 134 | ТК 12-1 - ТК 12-2 | 2009 | 250 | 42,0 | 22,93 | 130/70°С |
| 135 | ТК 12-2 - ТК 12-3 | 2009 | 150 | 20,0 | 6,36 | 130/70°С |
| 136 | ТК 12-3 - ТК 12-4 | 2020 | 125 | 63,4 | 16,85 | 130/70°С |
| 137 | ТК 12-4 - ТК 12-5 | 2020 | 125 | 26,0 | 6,92 | 130/70°С |
| 138 | ТК 12-4 - ТК 12-5 | 2020 | 80 | 5,0 | 0,89 | 130/70°С |
| 139 | ТК 12-5 - ТК 12-5а | 2016 | 80 | 24,4 | 4,34 | 130/70°С |
| 140 | ТК 12-5 - ж/д. 13 | 1992 | 70 | 39,0 | 5,93 | 130/70°С |
| 141 | ТК 12-5 - ж/д. 13 | 2022 | 70 | 36,0 | 5,47 | 130/70°С |
| 142 | ТК 12-5 - ж/д. 13 | 2022 | 70 | 76,0 | 11,55 | 130/70°С |
| 143 | ТК 12-5 - ж/д. 13 | 2021 | 70 | 79,0 | 12,01 | 130/70°С |
| 144 | ТК 12-5а - ж/д. 16 | 2016 | 70 | 181,6 | 27,60 | 130/70°С |
| 145 | ТК 12-2 - ТК 12-6 | 1992 | 150 | 82,0 | 26,08 | 130/70°С |
| 146 | ТК 12-6 - ТК 12-7 | 1992 | 150 | 42,0 | 13,36 | 130/70°С |
| 147 | ТК 12-7 - ТК 12-8 | 1992 | 150 | 16,0 | 5,09 | 130/70°С |
| 148 | ТК 12-8 - ТК 12-9а | 1992 | 100 | 96,0 | 20,74 | 130/70°С |
| 149 | ТК 12-9а - ТК 12-9 | 2009 | 100 | 36,0 | 7,78 | 130/70°С |
| 150 | ТК 12-9 - ж/д. 9 | 1992 | 80 | 138,0 | 24,56 | 130/70°С |
| 151 | ТК 12-9 - ж/д. 4 | 1992 | 50 | 145,0 | 16,53 | 130/70°С |
| 152 | ТК 12-7 - ТК 12-10 | 1992 | 125 | 38,0 | 10,11 | 130/70°С |
| 153 | ТК 12-10 - пав-н регулировки | 1992 | 100 | 12,0 | 2,59 | 130/70°С |
| 154 | ТК 12-10 - пав-н регулировки | 1992 | 100 | 187,0 | 40,39 | 130/70°С |
| 155 | ВП-2 - ТК 6а-2 | 2014 | 300 | 230,5 | 149,83 | 130/70°С |
| 156 | ТК 6а-1 - ТК 6а-2 | 2003 | 500 | 125,0 | 132,50 | 130/70°С |
| 157 | ТК 6а-1 - ТК 43а | 2003 | 500 | 75,0 | 79,50 | 130/70°С |
| 158 | ТК 6а-1 - ТК 43а | 2003 | 500 | 29,0 | 30,74 | 130/70°С |
| 159 | ТК 6а-2 - ТК 6а-3 | 2011 | 200 | 35,5 | 15,55 | 130/70°С |
| 160 | ТК 6а-3 - ж/д. 2 | 2006 | 80 | 5,0 | 0,89 | 130/70°С |
| 161 | ТК 6а-3 - ТК 6а-4 | 2005 | 200 | 74,0 | 32,41 | 130/70°С |
| 162 | ТК 6а-4 - ТК 6а-9 | 1991 | 100 | 42,0 | 9,07 | 130/70°С |
| 163 | ТК 6а-9 - общ. №8 | 2003 | 70 | 10,0 | 1,52 | 130/70°С |
| 164 | ТК 6а-9 - общ. №7 | 2003 | 70 | 44,0 | 6,69 | 130/70°С |
| 165 | ТК 6а-4 - ТК 6а-5 | 2013 | 200 | 120,5 | 52,78 | 130/70°С |
| 166 | ТК 6а-5 - ж/д. 5 | 2015 | 100 | 23,0 | 4,97 | 130/70°С |
| 167 | ТК 6а-5 - ТК 6а-6 | 2006 | 100 | 27,0 | 5,83 | 130/70°С |
| 168 | ТК 6а-6 - ж/д 4 | 2003 | 100 | 56,0 | 12,10 | 130/70°С |
| 169 | ТК 6а-6 - ТК 6а-7 | 1998 | 80 | 43,0 | 7,65 | 130/70°С |
| 170 | ТК 6а-7 - ТК 6а-8 | 1998 | 80 | 12,0 | 2,14 | 130/70°С |
| 171 | ТК 6а-8 - ж/д. 3 | 1998 | 70 | 17,0 | 2,58 | 130/70°С |
| 172 | ТК-44а - общ. №5 | 2005 | 150 | 55,0 | 17,49 | 130/70°С |
| 173 | общ. № 5 - ж/д. 6а | 1986 | 150 | 53,0 | 16,85 | 130/70°С |
| 174 | общ. № 5 - ж/д. 6а | 1986 | 125 | 26,0 | 6,92 | 130/70°С |
| 175 | ж/д. 6а - общ. № 6 | 2019 | 80 | 26,4 | 4,69 | 130/70°С |
| 176 | ТК 6а-7 - ж/д. 3 (2 блок секция) | 2005 | 70 | 13,0 | 1,98 | 130/70°С |
| 177 | ТК 6а-4 - ТК 6а-4-1 | 2007 | 70 | 19,0 | 2,89 | 130/70°С |
| 178 | ТК 6а-4-1 - ж/д. 1 | 2017 | 80 | 18,0 | 3,20 | 130/70°С |
| 179 | Т/с в подвале 6а квартала | 1988 | 80 | 493,0 | 87,75 | 130/70°С |
| 180 | Т/с в подвале 6а квартала | 1988 | 100 | 240,0 | 51,84 | 130/70°С |
| 181 | ТК 44 - ТК 6-5а | 2019 | 200 | 33,0 | 14,45 | 130/70°С |
| 182 | ТК 6-5а - ТК 6-5 | 2019 | 200 | 57,0 | 24,97 | 130/70°С |
| 183 | ТК 6-5а - ж/д. 6-7а | 2006 | 70 | 25,0 | 3,80 | 130/70°С |
| 184 | ТК 6-5 - ж/д. 8 | 2013 | 80 | 14,0 | 2,49 | 130/70°С |
| 185 | ТК 6-5 - ТК 6-7 | 2017 | 150 | 105,0 | 33,39 | 130/70°С |
| 186 | ТК 6-5 - ТК 6-7 | 2019 | 200 | 4,2 | 1,84 | 130/70°С |
| 187 | ТК 6-5 - ТК 6-6 | 2008 | 125 | 34,0 | 9,04 | 130/70°С |
| 188 | ТК 6-5 - ТК 6-6 | 2019 | 150 | 2,0 | 0,64 | 130/70°С |
| 189 | ТК 6-6 - ж/д. 12 | 1991 | 80 | 4,0 | 0,71 | 130/70°С |
| 190 | ТК 6-6 - ж/д. 13 | 2016 | 100 | 121,0 | 26,14 | 130/70°С |
| 191 | ж/д. 13 - ж/д. 14 | 1992 | 70 | 39,0 | 5,93 | 130/70°С |
| 192 | ТК 6-7 - ж/д. 9 | 2020 | 100 | 52,0 | 11,23 | 130/70°С |
| 193 | ТК 6-7 - ж/д. 9 | 2020 | 100 | 10,0 | 2,16 | 130/70°С |
| 194 | ж/д. 9 - ж/д. 10 | 2020 | 80 | 27,0 | 4,81 | 130/70°С |
| 195 | ж/д. 9 - ж/д. 10 | 2020 | 80 | 36,0 | 6,41 | 130/70°С |
| 196 | ТК 44а - ТК 44б | 1981 | 250 | 3,0 | 1,64 | 130/70°С |
| 197 | ТК 44б - ТК 6-9 | 2010 | 250 | 80,0 | 43,68 | 130/70°С |
| 198 | ТК 6-9 - ж/д. 15 | 2010 | 80 | 14,0 | 2,49 | 130/70°С |
| 199 | ТК 6-9-ТК 6-10 | 2011 | 250 | 147,5 | 80,54 | 130/70°С |
| 200 | ТК 6-10 - ж/д. 17 | 2019 | 80 | 11,0 | 1,96 | 130/70°С |
| 201 | ТК 6-10 - ТК 6-4 | 2016 | 200 | 175,0 | 76,65 | 130/70°С |
| 202 | ТК 6-4 - ТК 6-4а | 2015 | 70 | 20,3 | 3,09 | 130/70°С |
| 203 | ТК 43 - ж/д. 7 | 2020 | 125 | 16,0 | 4,26 | 130/70°С |
| 204 | ж/д. 7 - ж/д. 6 | 1964 | 150 | 69,0 | 21,94 | 130/70°С |
| 205 | ТК 45а - ТК 6-11 | 2002 | 100 | 30,0 | 6,48 | 130/70°С |
| 206 | ТК 6-11 - ж/д. 16 | 1983 | 80 | 85,0 | 15,13 | 130/70°С |
| 207 | ТК 41 - ж/д. 1 | 2009 | 150 | 86,0 | 27,35 | 130/70°С |
| 208 | ж/д 1 - ТК 6-3а | 1984 | 150 | 63,0 | 20,03 | 130/70°С |
| 209 | ТК 6-3а - ж/д. 2 | 1984 | 150 | 149,0 | 47,38 | 130/70°С |
| 210 | ТК 41а - ТК 6-13 | 2009 | 100 | 52,0 | 11,23 | 130/70°С |
| 211 | ТК 6-7 - ж/д. 8 | 1964 | 80 | 22,0 | 3,92 | 130/70°С |
| 212 | ТК 30 - ТК 6-1 | 1986 | 200 | 40,0 | 17,52 | 130/70°С |
|  | ТК 30 - ТК 6-1 | 2024 | 200 | 30,0 | 13,14 | 130/70°С |
|  | ТК 6-1 - ТК 6-2 | 2024 | 200 | 60,0 | 26,28 | 130/70°С |
| 214 | ТК 6-2 - ТК 6-2-1 | 1986 | 200 | 15,0 | 6,57 | 130/70°С |
| 215 | ТК 6-2 - Общ. №3 | 2015 | 70 | 80,2 | 12,18 | 130/70°С |
| 216 | ТК 6-2-1 - ТК 6-2а | 1986 | 200 | 22,0 | 9,64 | 130/70°С |
| 217 | ТК 6-2а - ж/д. 5 | 1987 | 150 | 122,0 | 38,80 | 130/70°С |
| 218 | тех.подвал ж/д. 6-5 | 1987 | 100 | 108,0 | 23,33 | 130/70°С |
| 219 | ж/д. 5 - ТК 6-3а | 2008 | 100 | 35,0 | 7,56 | 130/70°С |
| 220 | ТК 6-3а - ТК 6-3 | 2008 | 80 | 58,0 | 10,32 | 130/70°С |
| 221 | тех.подвал ж/д. 6-4 | 1987 | 80 | 21,0 | 3,74 | 130/70°С |
| 222 | ж/д. 5 - ж/д. 4 | 1986 | 150 | 114,0 | 36,25 | 130/70°С |
| 223 | ж/д. 5 - ж/д. 4 | 2020 | 125 | 25,4 | 6,75 | 130/70°С |
| 224 | ж/д. 5 - ж/д. 4 | 2020 | 125 | 28,3 | 7,53 | 130/70°С |
| 225 | ж/д. 4 - ж/д. 3 | 1986 | 125 | 26,0 | 6,92 | 130/70°С |
| 226 | ж/д. 4 - ж/д. 3 | 2020 | 100 | 28,3 | 6,11 | 130/70°С |
| 227 | ж/д. 4 - ж/д. 3 | 2020 | 100 | 32,7 | 7,06 | 130/70°С |
| 228 | ТК 6-3 - ж/д. 11 | 2011 | 70 | 52,0 | 7,90 | 130/70°С |
| 229 | Т/с в подвале 6 квартала | 1988 | 70 | 32,0 | 4,86 | 130/70°С |
| 230 | Т/с в подвале 6 квартала | 1988 | 80 | 216,0 | 38,45 | 130/70°С |
| 231 | Т/с в подвале 6 квартала | 1988 | 100 | 80,0 | 17,28 | 130/70°С |
| 232 | ТК 48 - ТК 7-1 | 1966 | 250 | 25,0 | 13,65 | 130/70°С |
| 233 | ТК 7-1 - ж/д. 12 | 1992 | 80 | 6,0 | 1,07 | 130/70°С |
| 234 | ТК 7-1 - ж/д. 12 | 2015 | 100 | 9,0 | 1,94 | 130/70°С |
| 235 | ТК 7-1 - ж/д. 12 | 2015 | 70 | 9,0 | 1,37 | 130/70°С |
| 236 | ТК 7-1 - ТК 7-2 | 2009 | 200 | 38,0 | 16,64 | 130/70°С |
| 237 | ТК 7-2-ТК 7-3 | 2009 | 200 | 64,0 | 28,03 | 130/70°С |
| 238 | ТК 7-3-ТК 7-3а | 2015 | 125 | 61,7 | 16,41 | 130/70°С |
| 239 | ТК 7-3а-ТК 7-4 | 2015 | 125 | 25,0 | 6,65 | 130/70°С |
| 240 | ТК 7-4-ж/д 4 | 1968 | 100 | 4,0 | 0,86 | 130/70°С |
| 241 | ТК 7-4-ж/д 10 | 1982 | 100 | 61,0 | 13,18 | 130/70°С |
| 242 | ТК 7-3-ТК 7-3б-2 | 1986 | 125 | 45,5 | 12,10 | 130/70°С |
| 243 | ТК 7-3-ТК 7-3б-2 | 1986 | 125 | 25,5 | 6,78 | 130/70°С |
| 244 | ТК 7-3б-2-ТК 7-3б | 1986 | 125 | 67,0 | 17,82 | 130/70°С |
| 245 | ТК 7-3б-2-ТК 7-3б | 1986 | 125 | 21,0 | 5,59 | 130/70°С |
| 246 | ТК 7-3б-ж/д 15 | 2020 | 70 | 20,0 | 3,04 | 130/70°С |
| 247 | ТК 7-3б-ж/д 16 | 1988 | 80 | 81,0 | 14,42 | 130/70°С |
| 248 | ТК 46-ж/д ул.Радищева, 12 | 1984 | 100 | 64,0 | 13,82 | 130/70°С |
| 249 | ТК 47а-ТК 47б | 1991 | 80 | 36,0 | 6,41 | 130/70°С |
| 250 | ТК 47б-ж/д 14 | 1991 | 80 | 3,0 | 0,53 | 130/70°С |
| 251 | ТК 49-ж/д 5 | 2014 | 100 | 13,0 | 2,81 | 130/70°С |
| 252 | ТК 50-ж/д 6 | 2020 | 80 | 36,5 | 6,50 | 130/70°С |
| 253 | ТК 51-ж/д 6 | 2022 | 100 | 27,0 | 5,83 | 130/70°С |
| 254 | ж/д 6а -ТК 7-4б | 1989 | 70 | 19,0 | 2,89 | 130/70°С |
| 255 | ТК 52-ж/д 7 | 2007 | 100 | 39,0 | 8,42 | 130/70°С |
| 256 | ТК 53-ж/д 8 | 2007 | 100 | 24,0 | 5,18 | 130/70°С |
| 257 | ТК 34в-ж/д №1 | 2002 | 150 | 23,0 | 7,31 | 130/70°С |
| 258 | ж/д №1 -ж/д №2 | 2006 | 125 | 102,0 | 27,13 | 130/70°С |
| 259 | ж/д №2-ТК 34в-4 | 2009 | 100 | 82,0 | 17,71 | 130/70°С |
| 260 | ТК 34в-4-ж/д №3 | 2009 | 80 | 85,0 | 15,13 | 130/70°С |
| 261 | ТК 56-ТК 7-5 | 2018 | 100 | 35,0 | 7,56 | 130/70°С |
| 262 | ТК 7-5 -ж/д №11 | 2005 | 80 | 52,0 | 9,26 | 130/70°С |
| 263 | ТК 54 -ж/д №9 | 2015 | 125 | 43,0 | 11,44 | 130/70°С |
| 264 | ТК 55 -ТК 9-1 | 2009 | 200 | 47,0 | 20,59 | 130/70°С |
| 265 | ТК 9-1 -ТК 9-2 | 2009 | 200 | 62,0 | 27,16 | 130/70°С |
| 266 | ТК 9-2-ТК 9-5 | 2009 | 125 | 59,0 | 15,69 | 130/70°С |
| 267 | ТК 53-ТК 9-3 | 2008 | 150 | 67,0 | 21,31 | 130/70°С |
| 268 | ТК 9-3-Янгеля №4 | 2014 | 80 | 24,0 | 4,27 | 130/70°С |
| 269 | ТК 9-3 -ТК 9-4 | 2014 | 125 | 50,0 | 13,30 | 130/70°С |
| 270 | ТК 9-4 -ж/д Янгеля 3 | 2014 | 100 | 7,0 | 1,51 | 130/70°С |
| 271 | ТК 9-4 -ФОК | 1989 | 125 | 29,5 | 7,85 | 130/70°С |
| 272 | ТК 9-4 -ФОК | 1989 | 125 | 21,5 | 5,72 | 130/70°С |
| 273 | ТК 9-4 -ФОК | 1989 | 80 | 8,0 | 1,42 | 130/70°С |
| 274 | ТК 9-4 -ФОК | 1989 | 80 | 24,0 | 4,27 | 130/70°С |
| 275 | Т/с в подвале 7 квартала | 1988 | 70 | 35,0 | 5,32 | 130/70°С |
| 276 | Т/с в подвале 7 квартала | 1988 | 80 | 279,0 | 49,66 | 130/70°С |
| 277 | Т/с в подвале 7 квартала | 1988 | 100 | 445,0 | 96,12 | 130/70°С |
| 278 | ТК 36-ТНС № 3 | 1961 | 150 | 8,0 | 2,54 | 130/70°С |
| 279 | ТК 37-ж/д Иващенко, 11 | 1972 | 100 | 10,0 | 2,16 | 130/70°С |
| 280 | ж/д Иващенко, 11-ж/д Иващенко, 9 | 1972 | 70 | 112,0 | 17,02 | 130/70°С |
| 281 | ТК 38-ТК "Хлебозавод" | 2010 | 100 | 50,0 | 10,80 | 130/70°С |
| 282 | ТК 38а-ТК 2-9в | 2008 | 200 | 10,0 | 4,38 | 130/70°С |
| 283 | ТК 2-9в-ж/д Иващенко, 13 | 2008 | 80 | 4,0 | 0,71 | 130/70°С |
| 284 | ТК 2-9в-ТНС № 7 | 2019 | 150 | 50,5 | 16,06 | 130/70°С |
| 285 | ТК 20-ТК 2-6 | 2012 | 100 | 22,0 | 4,75 | 130/70°С |
| 286 | ТК 2-6 - ж/д 52 | 2012 | 70 | 24,6 | 3,74 | 130/70°С |
| 287 | ж/д 52-ж/д 58 | 2012 | 50 | 70,0 | 7,98 | 130/70°С |
| 288 | ТК 2-6 -ж/д 51 | 2012 | 50 | 6,0 | 0,68 | 130/70°С |
| 289 | ТК 2-6 -ж/д 53 | 2002 | 80 | 69,0 | 12,28 | 130/70°С |
| 290 | ТК 23 -ж/д 54 | 2012 | 70 | 13,0 | 1,98 | 130/70°С |
| 291 | ж/д 54 -ж/д55 | 2012 | 50 | 45,0 | 5,13 | 130/70°С |
| 292 | Т/С-департамент | 2012 | 50 | 64,5 | 7,35 | 130/70°С |
| 293 | ТК 2-6 -ж/д 48 | 2000 | 100 | 47,0 | 10,15 | 130/70°С |
| 294 | ж/д 48- ж/д 49 | 2012 | 50 | 17,0 | 1,94 | 130/70°С |
| 295 | ж/д 48- ж/д 49 | 2012 | 70 | 9,0 | 1,37 | 130/70°С |
| 296 | ТК 26 -ж/д 64 | 2011 | 125 | 52,5 | 13,97 | 130/70°С |
| 297 | ж/д 64 -ТК 2-20а | 2012 | 125 | 35,0 | 9,31 | 130/70°С |
| 298 | ТК 2-20а -ТК 2-20 | 2009 | 100 | 38,0 | 8,21 | 130/70°С |
| 299 | ТК 2-20-ж/д 62 | 2011 | 125 | 41,0 | 10,91 | 130/70°С |
| 300 | ж/д №62 -ТК 2-19 | 2011 | 125 | 52,5 | 13,97 | 130/70°С |
| 301 | ТК 2-19 -ж/д 61 | 2011 | 125 | 41,0 | 10,91 | 130/70°С |
| 302 | ж/д 61-ТК 2-18 | 2011 | 125 | 52,5 | 13,97 | 130/70°С |
| 303 | ТК 2-18 -ж/д 60 | 2011 | 125 | 23,5 | 6,25 | 130/70°С |
| 304 | ТК 27 -ж/д 66 | 2011 | 150 | 41,5 | 13,20 | 130/70°С |
| 305 | ж/д 66 -ж/д 65 | 2011 | 125 | 52,5 | 13,97 | 130/70°С |
| 306 | ж/д 66 -ж/д 65 | 2011 | 80 | 18,0 | 3,20 | 130/70°С |
| 307 | ж/д 66 -ТК 2-23 | 2006 | 100 | 16,3 | 3,52 | 130/70°С |
| 308 | ж/д 66 -ТК 2-23 | 2020 | 80 | 41,6 | 7,40 | 130/70°С |
| 309 | ж/д 66 -ТК 2-23 | 2006 | 80 | 32,0 | 5,70 | 130/70°С |
| 310 | ТК 2-23 -общ. №2 | 2003 | 70 | 14,0 | 2,13 | 130/70°С |
| 311 | ТС -ТК 2-22 | 2006 | 150 | 67,0 | 21,31 | 130/70°С |
| 312 | ТС- ТК 2-21 | 2005 | 70 | 6,0 | 0,91 | 130/70°С |
| 313 | ТК 2-22 -ж/д 67 | 2006 | 150 | 7,0 | 2,23 | 130/70°С |
| 314 | ж/д 67 -ж/д 63 | 2009 | 100 | 47,0 | 10,15 | 130/70°С |
| 315 | ж/д 67 -ж/д 63 | 2018 | 100 | 18,0 | 3,89 | 130/70°С |
| 316 | ж/д 63 -ж/д 68 | 2004 | 70 | 53,0 | 8,06 | 130/70°С |
| 317 | Т/с в подвале 2 квартала | 1988 | 50 | 56,0 | 6,38 | 130/70°С |
| 318 | Т/с в подвале 2 квартала | 1988 | 80 | 180,0 | 32,04 | 130/70°С |
| 319 | ТК 7-ТК 1-1 | 2017 | 300 | 44,5 | 28,93 | 130/70°С |
| 320 | ТК 7-ТК 1-1 | 2017 | 300 | 80,0 | 52,00 | 130/70°С |
| 321 | ТК 1-1-ТК 1-2 | 2019 | 250 | 89,4 | 48,83 | 130/70°С |
| 322 | ТК 1-2-ТНС 1 | 2019 | 250 | 58,7 | 32,05 | 130/70°С |
| 323 | ТК 1-1а-ж/д 63в | 2002 | 80 | 56,0 | 9,97 | 130/70°С |
| 324 | ж/д 63в-ТК 1-29в | 2007 | 70 | 31,5 | 4,79 | 130/70°С |
| 325 | ТК 1-29в-ж/д Иващенко, 2 | 2007 | 70 | 5,5 | 0,84 | 130/70°С |
| 326 | ТК 1-1-Общ. № 1 | 2002 | 70 | 29,0 | 4,41 | 130/70°С |
| 327 | ТК 1-2-ТК 1-2в | 2002 | 70 | 24,0 | 3,65 | 130/70°С |
| 328 | ТК 1-2в -Общ. №66 | 2002 | 70 | 7,0 | 1,06 | 130/70°С |
| 329 | ТК 1-2в-ж/д 67 | 2000 | 80 | 16,0 | 2,85 | 130/70°С |
| 330 | ТК 1-2в-ж/д 67 | 2015 | 80 | 12,0 | 2,14 | 130/70°С |
| 331 | ТК 1-2в-ж/д 67 | 2015 | 70 | 22,0 | 3,34 | 130/70°С |
| 332 | ТК 15 -ТК 1-43а | 2019 | 250 | 50,0 | 27,30 | 130/70°С |
| 333 | ТК 1-43а-ТНС-2 | 2009 | 200 | 15,0 | 6,57 | 130/70°С |
| 334 | ТК 1-43а-ТК 1-47 | 2010 | 200 | 142,0 | 62,20 | 130/70°С |
| 335 | ТК 1-47 -ТК 1-36 | 1990 | 150 | 179,0 | 56,92 | 130/70°С |
| 336 | ТК 1-36-ТК 1-37 | 1991 | 125 | 18,0 | 4,79 | 130/70°С |
| 337 | ТК 1-47 -ТК 1-48 | 1990 | 150 | 23,0 | 7,31 | 130/70°С |
| 338 | ТК 1-48 - ТК 1-49 | 2021 | 100 | 40,0 | 8,64 | 130/70°С |
| 339 | ТК 1-47 - ж/д 115 | 1990 | 80 | 8,0 | 1,42 | 130/70°С |
| 340 | ТК 1-49 - ж/д 114 | 2021 | 100 | 67,5 | 14,58 | 130/70°С |
| 341 | ТК 1-37-ж/д 83 | 2002 | 70 | 10,0 | 1,52 | 130/70°С |
| 342 | ТК 1-37 -ж/д 113 | 1982 | 100 | 3,0 | 0,65 | 130/70°С |
| 343 | ТК 1-37 -ж/д 113 | 2007 | 100 | 10,0 | 2,16 | 130/70°С |
| 344 | ТК 1-37-стадион "Стр." | 1990 | 80 | 26,0 | 4,63 | 130/70°С |
| 345 | ВП 9 - ТК 1-29а | 2021 | 125 | 33,2 | 8,83 | 130/70°С |
| 346 | ВП 9 - ТК 1-29а | 2021 | 125 | 8,6 | 2,29 | 130/70°С |
| 347 | ВП 9 - ТК 1-29а | 2006 | 100 | 7,8 | 1,68 | 130/70°С |
| 348 | ВП 9 - ТК 1-29а | 2006 | 100 | 9,4 | 2,03 | 130/70°С |
| 349 | ТК 1-29а - ТК 1-29б | 2021 | 125 | 44,0 | 11,70 | 130/70°С |
| 350 | ТК 1-29б -ж/д 1-63б | 2023 | 70 | 24,5 | 3,72 | 130/70°С |
| 351 | ж\д 1-63б-1-63а | 2023 | 50 | 27,0 | 3,08 | 130/70°С |
| 352 | ж\д 1-63б-1-63а | 2023 | 50 | 18,0 | 2,05 | 130/70°С |
| 353 | ТК 1-29б-ж/д Иващенко 3 | 2007 | 70 | 12,0 | 1,82 | 130/70°С |
| 354 | ТК 1-29а-ж/д Иващенко 5 | 1981 | 70 | 20,0 | 3,04 | 130/70°С |
| 355 | ВП стол.№ 5-ТК 1-22а | 2002 | 150 | 67,0 | 21,31 | 130/70°С |
| 356 | ТК 1-22а-ТК 1-22 | 2006 | 80 | 67,0 | 11,93 | 130/70°С |
| 357 | ТК 1-22а -ТК 1-22а-4 (дом Пион.) | 1995 | 100 | 235,0 | 50,76 | 130/70°С |
| 358 | Т/С-ж/дом 1-62 | 2006 | 70 | 53,0 | 8,06 | 130/70°С |
| 359 | ТК 1-22а-4 (дом Пион.)-ТК 1-22а-5 | 2016 | 80 | 50,0 | 8,90 | 130/70°С |
| 360 | ТК 1-22а-4 (дом Пион.)-ТК 1-22а-5 | 2014 | 80 | 36,0 | 6,41 | 130/70°С |
| 361 | ТК 1-22а-5-ТК 1-22а-6 | 2014 | 80 | 20,0 | 3,56 | 130/70°С |
| 362 | ТК 1-22а-6-ж/д 108 | 2014 | 50 | 10,0 | 1,14 | 130/70°С |
| 363 | ТК 1-22а-6-ТК 1-22а-8 | 2014 | 80 | 67,5 | 12,02 | 130/70°С |
| 364 | ТК 1-22а-6-ТК 1-22а-8 | 2014 | 100 | 20,0 | 4,32 | 130/70°С |
| 365 | ТК 1-22а-8-ТК 1-22а-7 | 2014 | 100 | 9,0 | 1,94 | 130/70°С |
| 366 | ТК 1-22а-8-ТК 1-22а-9 | 2016 | 80 | 14,0 | 2,49 | 130/70°С |
| 367 | ТК 1-22а-9-ТК 1-22а-10 | 2016 | 80 | 9,5 | 1,69 | 130/70°С |
| 368 | ТК 1-22а-10-ТК 1-22а-11 | 2016 | 80 | 8,3 | 1,48 | 130/70°С |
| 369 | ТК 1-22а-11-ТК 1-22а-11а | 2016 | 80 | 13,0 | 2,31 | 130/70°С |
| 370 | ТК 1-22а-11а-ТК 1-22а-12а | 2016 | 80 | 11,0 | 1,96 | 130/70°С |
| 371 | ТК 1-22а-12а-ТК 1-22а-12 | 2016 | 80 | 14,0 | 2,49 | 130/70°С |
| 372 | ТК 1-22а-12-ТК 1-22а-13 | 2016 | 70 | 8,5 | 1,29 | 130/70°С |
| 373 | ТК 1-22а-13-ж/д 104-2 | 2016 | 50 | 17,5 | 2,00 | 130/70°С |
| 374 | ТНС-1-ТК 1-3 | 2010 | 200 | 65,0 | 28,47 | 130/70°С |
| 375 | ТК 1-3 -ТК 1-4 | 2010 | 200 | 50,0 | 21,90 | 130/70°С |
| 376 | ТК 1-4-ТК 1-5 | 2010 | 200 | 52,0 | 22,78 | 130/70°С |
| 377 | ТК 1-5-ТК 1-5а | 1982 | 200 | 41,0 | 17,96 | 130/70°С |
| 378 | ТК 1-5а-ТК 1-3б | 1979 | 200 | 48,0 | 21,02 | 130/70°С |
| 379 | ТК 1-3б-ТК 1-3а | 1979 | 200 | 23,0 | 10,07 | 130/70°С |
| 380 | ТК 1-3а-ТК 1-7 | 1979 | 200 | 36,0 | 15,77 | 130/70°С |
| 381 | ТК 1-7-ТК 1-7б | 1977 | 200 | 6,0 | 2,63 | 130/70°С |
| 382 | ТК 1-7б-ТК 1-7а | 1977 | 150 | 33,0 | 10,49 | 130/70°С |
| 383 | ТК 1-7а-ТК 1-8 | 1978 | 150 | 37,0 | 11,77 | 130/70°С |
| 384 | ТК 1-8-ж/д 1-6а | 1978 | 125 | 45,0 | 11,97 | 130/70°С |
| 385 | ТК 1-5-ТК 1-9 | 1980 | 200 | 73,0 | 31,97 | 130/70°С |
| 386 | ТК 1-9 -ТК 1-9а | 1980 | 200 | 27,0 | 11,83 | 130/70°С |
| 387 | ТК 1-9а -ТК 1-9б | 1983 | 200 | 7,0 | 3,07 | 130/70°С |
| 388 | ТК 1-9б-ТК 1-10 | 1983 | 200 | 48,0 | 21,02 | 130/70°С |
| 389 | ТК 1-10-ТК 1-10а | 1983 | 150 | 17,0 | 5,41 | 130/70°С |
| 390 | ТК 1-10а-ТК 1-11 | 1983 | 150 | 27,0 | 8,59 | 130/70°С |
| 391 | ТК 1-11 -ТК 1-11а | 1983 | 150 | 15,0 | 4,77 | 130/70°С |
| 392 | ТК 1-11а - ТК 1-12 | 1983 | 125 | 91,0 | 24,21 | 130/70°С |
| 393 | ТК 1-12 -ТК 1-14 | 1983 | 125 | 43,0 | 11,44 | 130/70°С |
| 394 | ТК 1-14 -ТК 1-15 | 2016 | 125 | 33,0 | 8,78 | 130/70°С |
| 395 | ТК 1-15 -ТК 1-15а | 1983 | 125 | 60,0 | 15,96 | 130/70°С |
| 396 | ТК 1-15 -ТК 1-15а | 1983 | 100 | 10,0 | 2,16 | 130/70°С |
| 397 | ТК 1-15а -ТК 1-16 | 1985 | 125 | 45,0 | 11,97 | 130/70°С |
| 398 | ТК 1-16 -ТК 1-16-1 | 2023 | 125 | 50,0 | 13,30 | 130/70°С |
| 399 | ТК 1-4-ТК 1-4а | 2012 | 70 | 36,0 | 5,47 | 130/70°С |
| 400 | ТК 1-4а-ж/д 23 | 2012 | 50 | 5,0 | 0,57 | 130/70°С |
| 401 | ТК 1-5а -ж/д 5 | 1986 | 50 | 24,0 | 2,74 | 130/70°С |
| 402 | ТК 1-3б -ж/д 8 | 1986 | 50 | 15,0 | 1,71 | 130/70°С |
| 403 | ТК 1-6- ж/д 3 | 1999 | 50 | 29,0 | 3,31 | 130/70°С |
| 404 | Т/С -ж/д 6 | 1981 | 50 | 3,0 | 0,34 | 130/70°С |
| 405 | ТК 1-9б -ж/д 16 | 2000 | 50 | 12,0 | 1,37 | 130/70°С |
| 406 | ТК 1-9б - ж/д 17 | 1997 | 50 | 38,0 | 4,33 | 130/70°С |
| 407 | ТК 1-10-ж/д 13 | 1997 | 50 | 19,0 | 2,17 | 130/70°С |
| 408 | ТК 1-10а-ж/д 18 | 1981 | 50 | 15,0 | 1,71 | 130/70°С |
| 409 | ТК 1-11а-ж/д 15 | 1996 | 50 | 4,0 | 0,46 | 130/70°С |
| 410 | ТК 1-12 -ж/д 21 | 2014 | 70 | 15,0 | 2,28 | 130/70°С |
| 411 | ТК 1-12 -ж/д 15а | 2014 | 70 | 20,0 | 3,04 | 130/70°С |
| 412 | ТК 1-15 -ж/д 25 | 1991 | 50 | 34,0 | 3,88 | 130/70°С |
| 413 | Т/с в подвале 1 квартала | 1988 | 50 | 121,5 | 13,85 | 130/70°С |
| 414 | Т/с в подвале 1 квартала | 1988 | 80 | 20,5 | 3,64 | 130/70°С |
| 415 | Т/с в подвале 1 квартала | 1988 | 100 | 469,3 | 101,36 | 130/70°С |
| 416 | Т/с в подвале 1 квартала | 1988 | 125 | 32,5 | 8,65 | 130/70°С |
| 417 | ТК 20 -ВП - 5 столовая | 2019 | 250 | 69,4 | 37,89 | 130/70°С |
| 418 | ВП - 5 стол.-ТК 1-22б | 2019 | 250 | 45,3 | 24,73 | 130/70°С |
| 419 | ТК 1-22б-ТК 3-2а | 2019 | 250 | 42,9 | 23,42 | 130/70°С |
| 420 | ТК 3-2а -ТНС 4 | 2019 | 150 | 98,9 | 31,45 | 130/70°С |
| 421 | ТК 26 -ТК 3-13 | 2012 | 200 | 50,0 | 21,90 | 130/70°С |
| 422 | ТК 3-13 -ж/д 16 | 2011 | 100 | 18,0 | 3,89 | 130/70°С |
| 423 | ТК 3-13 -ж/д 21 | 2007 | 80 | 65,0 | 11,57 | 130/70°С |
| 424 | ТК 3-13-ТК 3-14 | 2011 | 200 | 53,0 | 23,21 | 130/70°С |
| 425 | ТК 3-14 -ж/д 20 | 2011 | 100 | 12,0 | 2,59 | 130/70°С |
| 426 | ТК 3-14 -ТК 3-15 | 2012 | 150 | 42,0 | 13,36 | 130/70°С |
| 427 | ТК 3-15 -ж/д 18 | 2011 | 100 | 18,0 | 3,89 | 130/70°С |
| 428 | ж/д 18 -прокуратура | 2013 | 80 | 96,0 | 17,09 | 130/70°С |
| 429 | ТК 3-15-ж/д 19 | 2008 | 70 | 14,0 | 2,13 | 130/70°С |
| 430 | ТК 3-15 -ТК 3-23 | 2019 | 100 | 41,2 | 8,90 | 130/70°С |
| 431 | ТК 3-15 -ТК 3-23 | 2019 | 100 | 47,0 | 10,15 | 130/70°С |
| 432 | ТК 30-ТК 3-16 | 2009 | 200 | 53,0 | 23,21 | 130/70°С |
| 433 | ТК 3-16-ж/д 22 | 2006 | 80 | 21,0 | 3,74 | 130/70°С |
| 434 | ТК 3-16-ж/д 27 | 2017 | 80 | 13,0 | 2,31 | 130/70°С |
| 435 | ТК 3-16 -ТК 3-17 | 2006 | 150 | 65,0 | 20,67 | 130/70°С |
| 436 | ТК 3-17 -ж/д 23 | 2006 | 80 | 13,0 | 2,31 | 130/70°С |
| 437 | ТК 3-17 -ж/д 26 | 2005 | 70 | 20,0 | 3,04 | 130/70°С |
| 438 | ТК 3-17-ТК 3-18 | 2005 | 125 | 80,0 | 21,28 | 130/70°С |
| 439 | ТК 3-18-ж/д 24 | 2006 | 80 | 9,0 | 1,60 | 130/70°С |
| 440 | ТК 3-18-ж/д 25 | 2006 | 80 | 39,0 | 6,94 | 130/70°С |
| 441 | ж/д 25 -ТК 3-19 | 2000 | 70 | 13,0 | 1,98 | 130/70°С |
| 442 | ТК 31 -ТК 3-20 | 1991 | 150 | 48,0 | 15,26 | 130/70°С |
| 443 | ТК 31 -ТК 3-20 | 2010 | 200 | 40,0 | 17,52 | 130/70°С |
| 444 | ТК 3-20-ж/д 31 | 2004 | 100 | 6,0 | 1,30 | 130/70°С |
| 445 | ТК 3-20-ТК 3-22 | 2003 | 80 | 103,0 | 18,33 | 130/70°С |
| 446 | Т/С-ж/д 28 | 2010 | 80 | 28,0 | 4,98 | 130/70°С |
| 447 | ТК 3-20-ТК 3-21 | 2002 | 150 | 55,0 | 17,49 | 130/70°С |
| 448 | ТК 3-21-ж/д 29 | 2006 | 80 | 6,0 | 1,07 | 130/70°С |
| 449 | ТК 3-21-ж/д 30 | 2006 | 80 | 14,0 | 2,49 | 130/70°С |
| 450 | ТК 3-22 -ж/д 32 | 2013 | 80 | 34,0 | 6,05 | 130/70°С |
| 451 | Т/с в подвале 3 квартала | 1988 | 50 | 84,0 | 9,58 | 130/70°С |
| 452 | Т/с в подвале 3 квартала | 1988 | 70 | 70,0 | 10,64 | 130/70°С |
| 453 | Т/с в подвале 3 квартала | 1988 | 80 | 254,0 | 45,21 | 130/70°С |
| 454 | ТК 34 -ТК 8-1 | 2012 | 200 | 145,0 | 63,51 | 130/70°С |
| 455 | ТК 34 -ТК 8-1 | 2015 | 300 | 75,4 | 49,04 | 130/70°С |
| 456 | ТК 8-1-ТК 8-1а | 2011 | 200 | 20,0 | 8,76 | 130/70°С |
| 457 | ТК 8-1а -ТК 8-2б | 1978 | 200 | 65,0 | 28,47 | 130/70°С |
| 458 | ТК 8-2-ТК 8-2б | 2011 | 150 | 3,0 | 0,95 | 130/70°С |
| 459 | ТК 8-1-ТК 8-1б | 2015 | 300 | 28,9 | 18,80 | 130/70°С |
| 460 | ТК 8-2 -ТК 8-3 | 2015 | 150 | 32,6 | 10,36 | 130/70°С |
| 461 | ТК 8-3 -ТК 8-3б | 2015 | 150 | 20,5 | 6,52 | 130/70°С |
| 462 | ТК 8-3б-ТК 8-3а | 2015 | 150 | 53,8 | 17,10 | 130/70°С |
| 463 | ТК 8-3а -ТК 8-4 | 2015 | 150 | 42,3 | 13,45 | 130/70°С |
| 464 | ТК 8-4 -ж/д 8-2 | 2022 | 125 | 9,0 | 2,39 | 130/70°С |
| 465 | ТК 8-4 -ж/д 8-2 | 2022 | 125 | 49,5 | 13,17 | 130/70°С |
| 466 | ТК 8-4 -ж/д 8-2 | 2022 | 80 | 54,0 | 9,61 | 130/70°С |
| 467 | ж/д 8-2-ж/д 8-2а | 2007 | 80 | 32,0 | 5,70 | 130/70°С |
| 468 | ж/д 8-2-ж/д 8-3 | 2013 | 70 | 74,0 | 11,25 | 130/70°С |
| 469 | ТК 8-4 -ж/д 8-4 | 2009 | 100 | 48,0 | 10,37 | 130/70°С |
| 470 | ТК 8-3б -ж/д 8-1 | 2022 | 80 | 9,0 | 1,60 | 130/70°С |
| 471 | ТК 8-3б -ж/д 8-1 | 2022 | 80 | 49,0 | 8,72 | 130/70°С |
| 472 | ж/д 8-1 -ТК 8-1г | 2011 | 70 | 76,0 | 11,55 | 130/70°С |
| 473 | ТК 8-1г -ж/д 8-3а | 2011 | 70 | 138,0 | 20,98 | 130/70°С |
| 474 | ТК 8-2б-ТК 8-2а | 2005 | 150 | 80,0 | 25,44 | 130/70°С |
| 475 | ТК 8-2а -об. №4 | 2019 | 80 | 30,0 | 5,34 | 130/70°С |
| 476 | ТК 8-2а -ж/д 8-7 | 1997 | 150 | 82,0 | 26,08 | 130/70°С |
| 477 | ж/д 8-7-ж/д 8-6 | 2012 | 125 | 80,0 | 21,28 | 130/70°С |
| 478 | ж/д 8-6-ж/д 8-5 | 2009 | 80 | 80,0 | 14,24 | 130/70°С |
| 479 | ТК 34а -ТК 8-1в | 2016 | 150 | 59,0 | 18,76 | 130/70°С |
| 480 | ТК 8-1б -ТК 8-9 | 2017 | 150 | 43,0 | 13,67 | 130/70°С |
| 481 | ТК 8-9 -ТК 8-9а | 2018 | 150 | 34,0 | 10,81 | 130/70°С |
| 482 | ТК 8-9а-ТК 8-8а | 2016 | 150 | 20,5 | 6,52 | 130/70°С |
| 483 | ТК 8-8а -ТК 8-8 | 2016 | 150 | 32,5 | 10,34 | 130/70°С |
| 484 | ТК 8-8-ТК 8-7 | 2016 | 150 | 31,5 | 10,02 | 130/70°С |
| 485 | ТК 8-7 -ТК 8-6 | 2015 | 150 | 12,0 | 3,82 | 130/70°С |
| 486 | ТК 8-6-ТК 8-6а | 2015 | 150 | 37,0 | 11,77 | 130/70°С |
| 487 | ТК 8-6а-ТК 8-6г | 2018 | 150 | 10,0 | 3,18 | 130/70°С |
| 488 | ТК 8-6г -ТК 8-6б | 2018 | 150 | 49,0 | 15,58 | 130/70°С |
| 489 | ТК 8-6б -ТК 8-6в | 2018 | 150 | 36,7 | 11,67 | 130/70°С |
| 490 | ТК 8-1б-ТК 8-2 | 1980 | 300 | 49,0 | 31,85 | 130/70°С |
| 491 | ТК 8-2-ТК 8-2в | 2000 | 200 | 125,0 | 54,75 | 130/70°С |
| 492 | ТК 8-2в-ТК 8-4а | 2015 | 200 | 16,0 | 7,01 | 130/70°С |
| 493 | ТК 8-3б -ж/д 8-1 | 2015 | 200 | 80,0 | 35,04 | 130/70°С |
| 494 | ТК 8-4а - "ЛОК" | 2013 | 80 | 9,0 | 1,60 | 130/70°С |
| 495 | ТК 8-4а - "ЛОК" | 2013 | 80 | 157,5 | 28,04 | 130/70°С |
| 496 | ж/д 8-5 - ж/д 8-5а | 2021 | 70 | 135,0 | 20,52 | 130/70°С |
| 497 | ТК 34б -ТК 8-10 | 2002 | 200 | 61,0 | 26,72 | 130/70°С |
| 498 | ТК 8-10-ж/д Янг.12 | 2003 | 100 | 23,0 | 4,97 | 130/70°С |
| 499 | ТК 8-10 -ТК 8-10а | 1992 | 200 | 10,0 | 4,38 | 130/70°С |
| 500 | ТК 8-10а -ж/д Янг.14 | 2007 | 80 | 14,0 | 2,49 | 130/70°С |
| 501 | ТК 8-10а-ТК 8-11 | 2007 | 200 | 100,5 | 44,02 | 130/70°С |
| 502 | ТК 8-11 -ТК 8-12 | 2007 | 200 | 72,0 | 31,54 | 130/70°С |
| 503 | ТК 8-12 -ж/д 8-11 | 2005 | 80 | 9,0 | 1,60 | 130/70°С |
| 504 | ТК 8-12 -ж/д 8-13 | 2009 | 80 | 40,0 | 7,12 | 130/70°С |
| 505 | ТК 8-12 -ТК 8-13 | 2009 | 150 | 40,0 | 12,72 | 130/70°С |
| 506 | ТК 8-13 -ТК 8-13а | 2009 | 150 | 40,0 | 12,72 | 130/70°С |
| 507 | ТК 8-13а -ж/д 8-10 | 2009 | 80 | 10,0 | 1,78 | 130/70°С |
| 508 | ТК 8-13а -ж/д 8-9 | 2009 | 125 | 79,5 | 21,15 | 130/70°С |
| 509 | ТК 8-13а -ж/д 8-9 | 2023 | 80 | 62,5 | 11,13 | 130/70°С |
| 510 | ж/д 8-9 -ж/д 8-9а | 2022 | 50 | 62,5 | 7,13 | 130/70°С |
| 511 | ж/д 8-9 -ж/д 8-9а | 2022 | 50 | 20,5 | 2,34 | 130/70°С |
| 512 | ТК 8-13 -ТК 8-14 | 2019 | 125 | 81,3 | 21,64 | 130/70°С |
| 513 | ТК 8-14-ж/д 8-12 | 2020 | 100 | 38,0 | 8,21 | 130/70°С |
| 514 | ТК 8-14 -ж/д 8-14 | 2000 | 100 | 72,0 | 15,55 | 130/70°С |
| 515 | ТК 8-14 -ж/д 8-14 | 2020 | 80 | 156,0 | 27,77 | 130/70°С |
| 516 | ТК 8-4а -ТНС-6 | 2000 | 200 | 110,0 | 48,18 | 130/70°С |
| 517 | Т/с в подвале 8 квартала | 1988 | 50 | 98,0 | 11,17 | 130/70°С |
| 518 | Т/с в подвале 8 квартала | 1988 | 80 | 464,0 | 82,59 | 130/70°С |
| 519 | Т/с в подвале 8 квартала | 1988 | 100 | 18,0 | 3,89 | 130/70°С |
| 520 | Т/с в подвале 8 квартала | 1988 | 125 | 95,0 | 25,27 | 130/70°С |
| 521 | ТНС-6 -ТНС-9 | 2014 | 200 | 645,0 | 282,51 | 130/70°С |
| 522 | ТНС-6 -ТНС-9 | 2013 | 200 | 795,0 | 348,21 | 130/70°С |
| 523 | ТК 15 -ТК 20 | 2006 | 500 | 742,0 | 786,52 | 130/70°С |
| 524 | ТК 20 -ТК 21а | 2012 | 500 | 117,0 | 124,02 | 130/70°С |
| 525 | ТК 21а -ТК 22 | 2012 | 500 | 60,0 | 63,60 | 130/70°С |
| 526 | ТК 22 -ТК 23 | 2012 | 500 | 12,0 | 12,72 | 130/70°С |
| 527 | ТК 23-ТЦГ | 2012 | 500 | 15,0 | 15,90 | 130/70°С |
| 528 | ТЦГ-ТК - 24 | 2000 | 500 | 30,0 | 31,80 | 130/70°С |
| 529 | ТК 24 - ТК 26 | 2021 | 500 | 168,0 | 178,08 | 130/70°С |
| 530 | ТК 24 - ТК 26 | 2022 | 500 | 44,0 | 46,64 | 130/70°С |
| 531 | ТК 26 -ТК 27 | 1987 | 500 | 189,0 | 200,34 | 130/70°С |
| 532 | ТК 27 -ТК 28 | 1987 | 500 | 88,0 | 93,28 | 130/70°С |
| 533 | ТК 28 -ТК 29 | 1987 | 400 | 54,0 | 46,01 | 130/70°С |
| 534 | ТК 29 -ТК 30 | 1989 | 400 | 70,0 | 59,64 | 130/70°С |
| 535 | ТК 30 -ТК 31 | 1982 | 400 | 186,0 | 158,47 | 130/70°С |
| 536 | ТК 31 -ТК 32 | 1982 | 400 | 100,0 | 85,20 | 130/70°С |
| 537 | ТК 32 -ТК 33 | 1982 | 400 | 108,0 | 92,02 | 130/70°С |
| 538 | ТК 33 -ТК 33а | 1982 | 400 | 163,0 | 138,88 | 130/70°С |
| 539 | ТК 33а -ТК 34 | 1982 | 400 | 90,0 | 76,68 | 130/70°С |
| 540 | ТК 34-ТК 34а | 1982 | 400 | 70,0 | 59,64 | 130/70°С |
| 541 | ТК 34а -ТК 34б | 1999 | 300 | 76,0 | 49,40 | 130/70°С |
| 542 | ТК 34б -ТК 34в | 1999 | 300 | 46,0 | 29,90 | 130/70°С |
| 543 | ТК 34в -ТК 34г | 1999 | 300 | 78,0 | 50,70 | 130/70°С |
| 544 | ТК 34г -ТК 56 | 1980 | 300 | 105,0 | 68,25 | 130/70°С |
| 545 | ТК 56-ТК 55 | 1980 | 200 | 108,0 | 47,30 | 130/70°С |
| 546 | ТК 55 -ТК 54 | 1980 | 200 | 65,0 | 28,47 | 130/70°С |
| 547 | ТК 54 -ТК 53 | 2008 | 200 | 215,0 | 94,17 | 130/70°С |
| 548 | Т/с п.Северный | 2012 | 50 | 168,0 | 19,15 | 130/70°С |
| 549 | Т/с п.Северный | 2011 | 50 | 40,0 | 4,56 | 130/70°С |
| 550 | Т/с п.Северный | 1988 | 70 | 91,0 | 13,83 | 130/70°С |
| 551 | Т/с п.Северный | 1988 | 80 | 299,0 | 53,22 | 130/70°С |
| 552 | Т/с п.Северный | 1988 | 80 | 16,0 | 2,85 | 130/70°С |
| 553 | Т/с п.Северный | 2012 | 100 | 178,0 | 38,45 | 130/70°С |
| 554 | Т/с п.Северный | 2011 | 100 | 41,5 | 8,96 | 130/70°С |
| 555 | Т/с п.Донецкий | 2013 | 50 | 64,0 | 7,30 | 130/70°С |
| 556 | Т/с п.Донецкий | 1988 | 70 | 176,0 | 26,75 | 130/70°С |
| 557 | Т/с п.Донецкий | 1988 | 70 | 20,0 | 3,04 | 130/70°С |
| 558 | Т/с п.Донецкий | 2013 | 70 | 46,0 | 6,99 | 130/70°С |
| 559 | Т/с п.Донецкий | 1988 | 80 | 44,0 | 7,83 | 130/70°С |
| 560 | Т/с п.Донецкий | 1988 | 80 | 60,0 | 10,68 | 130/70°С |
| 561 | Т/с п.Донецкий | 2013 | 100 | 11,4 | 2,46 | 130/70°С |
| 562 | Т/с п.Донецкий | 2013 | 100 | 44,1 | 9,53 | 130/70°С |
| 563 | Т/с п.Донецкий | 2012 | 150 | 86,0 | 27,35 | 130/70°С |
| 564 | Т/с п.Донецкий | 1988 | 150 | 208,0 | 66,14 | 130/70°С |
| 565 | ТНС № 3 - ТК 2-1 | 1961 | 200 | 38,0 | 16,64 | 95/70°С |
| 566 | ТК 2-1 - ТК 2-2 | 2010 | 200 | 196,0 | 85,85 | 95/70°С |
| 567 | ТК 2-2 - ТК 2-3 | 2009 | 200 | 70,0 | 30,66 | 95/70°С |
| 568 | ТК 2-2 - ж/д 31 | 2021 | 150 | 26,0 | 8,27 | 95/70°С |
| 569 | ж/д 31 - ж/д 30 | 2003 | 200 | 34,0 | 14,89 | 95/70°С |
| 570 | ж/д 31 - ж/д 30 | 1962 | 150 | 24,0 | 7,63 | 95/70°С |
| 571 | ж/д 30 - ж/д 29 | 1962 | 100 | 34,0 | 7,34 | 95/70°С |
| 572 | ж/д 30 - ж/д 29 | 1962 | 100 | 15,0 | 3,24 | 95/70°С |
| 573 | ж/д 29 - врезка на ТК 2-7 | 1962 | 70 | 25,0 | 3,80 | 95/70°С |
| 574 | врезка на ТК 2-7 - ТК 2-7 | 1962 | 50 | 51,0 | 5,81 | 95/70°С |
| 575 | ТК 2-7 - ж/д 27 | 1962 | 50 | 66,0 | 7,52 | 95/70°С |
| 576 | ТК 2-3 - ж/д 37 | 1961 | 100 | 6,0 | 1,30 | 95/70°С |
| 577 | ж/д 37 - ж/д 38 | 1961 | 100 | 34,0 | 7,34 | 95/70°С |
| 578 | ж/д 37 - ж/д 38 | 1961 | 70 | 15,0 | 2,28 | 95/70°С |
| 579 | ТК 2-3 - врезка на ж/д 36 | 1961 | 150 | 94,0 | 29,89 | 95/70°С |
| 580 | врезка на ж/д 36 - ж/д 36 | 1961 | 50 | 10,0 | 1,14 | 95/70°С |
| 581 | врезка на ж/д 36 - ж/д 42 | 2005 | 150 | 22,0 | 7,00 | 95/70°С |
| 582 | ж/д 42 - ж/д 41 | 2005 | 150 | 34,0 | 10,81 | 95/70°С |
| 583 | ж/д 42 - ж/д 41 | 1961 | 150 | 84,0 | 26,71 | 95/70°С |
| 584 | ж/д 41 - ТК 2-4 | 1961 | 150 | 34,0 | 10,81 | 95/70°С |
| 585 | ж/д 41 - ТК 2-4 | 2010 | 125 | 35,0 | 9,31 | 95/70°С |
| 586 | ТК 2-4 - ж/д 40 | 1961 | 50 | 4,0 | 0,46 | 95/70°С |
| 587 | ТК 2-4 - врезка на ж/д 43 | 2009 | 125 | 61,0 | 16,23 | 95/70°С |
| 588 | врезка на ж/д 43 - ж/д 43 | 1961 | 50 | 14,0 | 1,60 | 95/70°С |
| 589 | врезка на ж/д 43 - ж/д 44 | 2009 | 125 | 3,0 | 0,80 | 95/70°С |
| 590 | ж/д 44 - ТК 2-5 | 2014 | 125 | 40,5 | 10,77 | 95/70°С |
| 591 | ж/д 44 - ТК 2-5 | 2014 | 125 | 2,0 | 0,53 | 95/70°С |
| 592 | ТК 2-5 - ж/д 45 | 1962 | 100 | 49,0 | 10,58 | 95/70°С |
| 593 | ж/д 45 - ТК "военкомат" | 1962 | 80 | 34,0 | 6,05 | 95/70°С |
| 594 | ж/д 45 - ТК "военкомат" | 2006 | 80 | 8,0 | 1,42 | 95/70°С |
| 595 | ТК "военкомат" - ж/д 47 | 2008 | 50 | 57,0 | 6,50 | 95/70°С |
| 596 | ТК "военкомат" - ж/д 47 | 1963 | 70 | 15,0 | 2,28 | 95/70°С |
| 597 | ТНС № 7 - ТК 2-9а | 2014 | 200 | 17,5 | 7,67 | 95/70°С |
| 598 | ТК 2-9а - ТК 2-9б | 2014 | 125 | 22,0 | 5,85 | 95/70°С |
| 599 | ТК 2-9б - ТК 2-10 | 2005 | 150 | 18,0 | 5,72 | 95/70°С |
| 600 | ТК 2-9а - ТК 2-9а-2 | 2014 | 150 | 59,0 | 18,76 | 95/70°С |
| 601 | ТК 2-9а-2 - ж/д 12 | 2014 | 50 | 6,0 | 0,68 | 95/70°С |
| 602 | ТК 2-9а-2 - ТК 2-11 | 2014 | 50 | 32,0 | 3,65 | 95/70°С |
| 603 | ТК 2-9а-2 - ТК 2-12 | 2014 | 150 | 78,5 | 24,96 | 95/70°С |
| 604 | ТК 2-12 - ж/д 13 | 2007 | 50 | 22,0 | 2,51 | 95/70°С |
| 605 | ТК 2-12 - ТК 2-13 | 2007 | 150 | 24,0 | 7,63 | 95/70°С |
| 606 | ТК 2-13 - ж/д 14 | 2007 | 50 | 21,0 | 2,39 | 95/70°С |
| 607 | ТК 2-13 - ТК 2-14 | 2007 | 150 | 22,0 | 7,00 | 95/70°С |
| 608 | ТК 2-14 - ТК 2-15 | 2007 | 150 | 38,0 | 12,08 | 95/70°С |
| 609 | ТК 2-15 - ж/д 15 | 2007 | 50 | 8,0 | 0,91 | 95/70°С |
| 610 | ТК 2-15 - ж/д 16 | 2007 | 50 | 7,0 | 0,80 | 95/70°С |
| 611 | ТК 2-15 - ТК 2-15а | 2007 | 150 | 42,0 | 13,36 | 95/70°С |
| 612 | ТК 2-15а - ж/д 16 | 2007 | 50 | 9,0 | 1,03 | 95/70°С |
| 613 | ТК 2-15а - ТК 2-16 | 2007 | 150 | 28,0 | 8,90 | 95/70°С |
| 614 | ТК 2-16 - врезка на ж/д 18 | 1962 | 100 | 41,0 | 8,86 | 95/70°С |
| 615 | врезка на ж/д 18 - ТК 2-17 | 1962 | 100 | 42,0 | 9,07 | 95/70°С |
| 616 | ТК 2-17 - ж/д 20 | 2009 | 50 | 44,0 | 5,02 | 95/70°С |
| 617 | ж/д 50 - ТК 2-5 | 1990 | 125 | 44,0 | 11,70 | 95/70°С |
| 618 | ТНС - 2 - ТК 1-34 | 1980 | 150 | 194,0 | 61,69 | 95/70°С |
| 619 | ТНС - 2 - ТК 1-34 | 1980 | 150 | 23,0 | 7,31 | 95/70°С |
| 620 | ТК 1-34 - ТК 1-39 | 1982 | 150 | 233,0 | 74,09 | 95/70°С |
| 621 | ТК 1-39 - ТК 1- 40 | 2008 | 125 | 63,0 | 16,76 | 95/70°С |
| 622 | ТК 1-40 - ТК 1- 43 | 1990 | 100 | 50,0 | 10,80 | 95/70°С |
| 623 | ТК 1-43 - ТК 1- 44 | 1989 | 80 | 49,0 | 8,72 | 95/70°С |
| 624 | ТК 1-43 - ТК 1- 42 | 2012 | 100 | 35,0 | 7,56 | 95/70°С |
| 625 | Т/С - ж/д 80 | 1989 | 50 | 3,0 | 0,34 | 95/70°С |
| 626 | ТК 1-39 - ж/д 86 | 2008 | 70 | 8,0 | 1,22 | 95/70°С |
| 627 | ТК 1-40 - ж/д 45 | 1988 | 50 | 13,0 | 1,48 | 95/70°С |
| 628 | ТК 1-43 - ж/д 88 | 1989 | 50 | 15,0 | 1,71 | 95/70°С |
| 629 | ТК 1-44 - ж/д 89 | 1997 | 50 | 15,0 | 1,71 | 95/70°С |
| 630 | ТК 1-44 - ж/д 90 | 2002 | 50 | 48,0 | 5,47 | 95/70°С |
| 631 | ТК 1-42 - ж/д 92 | 2011 | 50 | 16,5 | 1,88 | 95/70°С |
| 632 | ТК 1-42 - ТК 1-42-2 | 2017 | 80 | 84,5 | 15,04 | 95/70°С |
| 633 | ТНС -2 - ТК 1-25 | 1982 | 150 | 4,0 | 1,27 | 95/70°С |
| 634 | ТК 1-25 - ТК 1-25а | 2011 | 150 | 24,0 | 7,63 | 95/70°С |
| 635 | ТК 1-25а - ж/д 72 | 1982 | 70 | 20,0 | 3,04 | 95/70°С |
| 636 | Т/С - ж/д 73 | 1982 | 70 | 13,0 | 1,98 | 95/70°С |
| 637 | ТК 1-25а - ТК 1-25б | 2011 | 150 | 45,0 | 14,31 | 95/70°С |
| 638 | ТК 1-25б - ТК 1-25в | 2011 | 150 | 61,0 | 19,40 | 95/70°С |
| 639 | ТК 1-25в - ТК 1-26 | 2011 | 150 | 80,0 | 25,44 | 95/70°С |
| 640 | ТК 1-26 - ж/д 69 | 1987 | 100 | 15,0 | 3,24 | 95/70°С |
| 641 | ТК 1-26 - ж/д 69 | 1996 | 50 | 12,0 | 1,37 | 95/70°С |
| 642 | Т/С - ж/д 68 | 1996 | 100 | 24,0 | 5,18 | 95/70°С |
| 643 | Т/С - ж/д 68 | 1996 | 50 | 7,0 | 0,80 | 95/70°С |
| 644 | ТК 1-26 - ТК 1-28 | 2012 | 100 | 97,0 | 20,95 | 95/70°С |
| 645 | ТК 1-28в - ТК 1-28а | 1978 | 70 | 45,0 | 6,84 | 95/70°С |
| 646 | ТК 1-28б - ж/д № 65а | 2007 | 70 | 5,0 | 0,76 | 95/70°С |
| 647 | ТК 1-28б - ТК 1-28в | 2007 | 80 | 21,0 | 3,74 | 95/70°С |
| 648 | ТК 1-28в - ТК 1-28г | 2007 | 70 | 39,0 | 5,93 | 95/70°С |
| 649 | ТК 1-28г - ж/д № 62 | 2007 | 50 | 14,0 | 1,60 | 95/70°С |
| 650 | ТК 1-28а - ж/д № 60 | 2007 | 50 | 12,0 | 1,37 | 95/70°С |
| 651 | ТК 1-28 - ТК 1-29 | 2007 | 100 | 159,0 | 34,34 | 95/70°С |
| 652 | Т/С - ж/д 65 | 2006 | 50 | 12,0 | 1,37 | 95/70°С |
| 653 | ТК 1-29 - ж/д 63 | 1980 | 100 | 23,0 | 4,97 | 95/70°С |
| 654 | ТНС 4 - ж/д 13 | 2002 | 100 | 48,0 | 10,37 | 95/70°С |
| 655 | ж/д 13 - ТК 3-7 | 1981 | 100 | 66,0 | 14,26 | 95/70°С |
| 656 | ТК 3-7 - ж/д 14 | 2008 | 80 | 7,0 | 1,25 | 95/70°С |
| 657 | ТНС 4 - ТК 3-3 | 1991 | 150 | 35,0 | 11,13 | 95/70°С |
| 658 | ТК 3-3 - ж/д 4 | 2002 | 50 | 10,0 | 1,14 | 95/70°С |
| 659 | ТК 3-3 - баня | 2002 | 100 | 163,0 | 35,21 | 95/70°С |
| 660 | ТК 3-3 - ТК 3-3а | 1985 | 150 | 35,0 | 11,13 | 95/70°С |
| 661 | ТК 3-3а - ж/д 3-3 | 1986 | 50 | 12,0 | 1,37 | 95/70°С |
| 662 | ТК 3-3а - ТК 3-8 | 2011 | 80 | 66,0 | 11,75 | 95/70°С |
| 663 | ТК 3-3а - ТК 3-9 | 1986 | 150 | 152,0 | 48,34 | 95/70°С |
| 664 | Т/С - ж/д 9 | 1986 | 50 | 33,0 | 3,76 | 95/70°С |
| 665 | ТК 3-9 - ж/д 2 | 2001 | 50 | 84,0 | 9,58 | 95/70°С |
| 666 | ТК 3-9 - ТК 3-11 | 1995 | 100 | 96,0 | 20,74 | 95/70°С |
| 667 | ТК 3-11 - ТК 3-10 | 2009 | 50 | 21,9 | 2,50 | 95/70°С |
| 668 | ТК 3-10 - ж/д 1 | 2009 | 50 | 10,0 | 1,14 | 95/70°С |
| 669 | ТК 3-11 - ТК 3-11а | 2014 | 125 | 34,0 | 9,04 | 95/70°С |
| 670 | ТК 3-11а - ТК 4-1 | 1985 | 125 | 48,0 | 12,77 | 95/70°С |
| 671 | ТК 3-11 - ж/д 11 | 2014 | 50 | 4,0 | 0,46 | 95/70°С |
| 672 | ТК 3-11 - ж/д 11 | 2014 | 50 | 4,0 | 0,46 | 95/70°С |
| 673 | ТК 3-11а - ж/д 12 | 2014 | 50 | 7,0 | 0,80 | 95/70°С |
| 674 | ТНС-9 - ТК13-1 | 2003 | 300 | 25,0 | 16,25 | 95/70°С |
| 675 | ТНС-9 - ТК13-1 | 2008 | 300 | 29,0 | 18,85 | 95/70°С |
| 676 | ТК 13-1 - ТК 13-2 | 2010 | 300 | 125,0 | 81,25 | 95/70°С |
| 677 | ТК 13-2 - ТК 13-3 | 2010 | 300 | 25,0 | 16,25 | 95/70°С |
| 678 | ТК 13-3 - ТК 13-4 | 1988 | 400 | 148,0 | 126,10 | 95/70°С |
| 679 | ТК 13-4 - ТК 13-5 | 1988 | 400 | 104,0 | 88,61 | 95/70°С |
| 680 | ТК 13-5 - ТК 13-6 | 1989 | 200 | 354,0 | 155,05 | 95/70°С |
| 681 | ТК 13-6 - ТК 13-7 | 1989 | 200 | 62,0 | 27,16 | 95/70°С |
| 682 | ТК 13-7 - ТК 13-8 | 1989 | 200 | 22,0 | 9,64 | 95/70°С |
| 683 | ТК 13-8 - ТК 13-9 | 2020 | 200 | 105,0 | 45,99 | 95/70°С |
| 684 | ТК 13-9 - ТК 13-9б | 2020 | 200 | 80,0 | 35,04 | 95/70°С |
| 685 | ТК 13-9б - ТК 13-9а | 1989 | 200 | 164,0 | 71,83 | 95/70°С |
| 686 | ТК 13-9а - ТК 13-10 | 1990 | 200 | 33,0 | 14,45 | 95/70°С |
| 687 | ТК 13-10 - ТК 13-11 | 1990 | 200 | 60,0 | 26,28 | 95/70°С |
| 688 | ТК 13-11 - ТК 13-12 | 1990 | 200 | 63,0 | 27,59 | 95/70°С |
| 689 | ТК 13-12 - ТК 13-13 | 1990 | 200 | 255,0 | 111,69 | 95/70°С |
| 690 | ТК 13-13 - ТК 13-14 | 1991 | 200 | 55,0 | 24,09 | 95/70°С |
| 691 | ТК 13-14 - ТК 13-15 | 1991 | 150 | 134,0 | 42,61 | 95/70°С |
| 692 | ТК 13-15 - Центральная-7 | 1991 | 150 | 148,0 | 47,06 | 95/70°С |
| 693 | ТК 13-5 - ТК 13-16 | 1991 | 200 | 302,0 | 132,28 | 95/70°С |
| 694 | ТК 13-16 - ТК 13-17 | 2004 | 200 | 223,0 | 97,67 | 95/70°С |
| 695 | ТК 13-17 - ТК 13-18 | 2004 | 200 | 77,0 | 33,73 | 95/70°С |
| 696 | ТК 13-18 - ТК 13-19 | 2004 | 200 | 46,0 | 20,15 | 95/70°С |
| 697 | ТК 13-19 - ТК 13-20 | 2004 | 200 | 59,0 | 25,84 | 95/70°С |
| 698 | ТК 13-20 - ТК 13-20а | 2004 | 200 | 68,0 | 29,78 | 95/70°С |
| 699 | ТК 13-20а - ТК 13-21 | 2004 | 200 | 22,0 | 9,64 | 95/70°С |
| 700 | ТК 13-21 - ТК 13-22 | 2004 | 100 | 28,0 | 6,05 | 95/70°С |
| 701 | ТК 13-22 - ТК 13-23 | 2004 | 80 | 29,0 | 5,16 | 95/70°С |
| 702 | ТК 13-23 - ТК 13-24 | 2004 | 70 | 11,0 | 1,67 | 95/70°С |
| 703 | ТК 13-24 - ТК 13-25 | 2004 | 70 | 12,0 | 1,82 | 95/70°С |
| 704 | ТК 13-17 - ТК 13-26 | 2004 | 70 | 57,0 | 8,66 | 95/70°С |
| 705 | ТК 13-1 - ТК 13-27а | 2004 | 150 | 7,0 | 2,23 | 95/70°С |
| 706 | ТК 13-1 - ТК 13-27а | 2023 | 150 | 393,5 | 125,13 | 95/70°С |
| 707 | ТК 13-27а - ТК 13-27 | 2014 | 150 | 83,7 | 26,62 | 95/70°С |
| 708 | ТК 13-27 - ТК 13-28 | 2009 | 150 | 136,0 | 43,25 | 95/70°С |
| 709 | ТК 13-28 - ТК 13-29 | 2010 | 100 | 65,0 | 14,04 | 95/70°С |
| 710 | ТК 13-29 - ТК 13-29а | 2015 | 80 | 10,0 | 1,78 | 95/70°С |
| 711 | ТК 13-29а - ТК 13-30 | 2015 | 80 | 100,0 | 17,80 | 95/70°С |
| 712 | ТК 13-30 - ТК 13-30а | 1993 | 80 | 27,0 | 4,81 | 95/70°С |
| 713 | ТК 13-30а - ТК 13-30б | 1993 | 80 | 52,0 | 9,26 | 95/70°С |
| 714 | ТК 13-27 - ТК 13-31 | 2014 | 125 | 41,0 | 10,91 | 95/70°С |
| 715 | ТК 13-31 - ТК 13-32 | 1994 | 100 | 338,0 | 73,01 | 95/70°С |
| 716 | ТНС-9 - ТК13-1а | 1994 | 300 | 9,0 | 5,85 | 95/70°С |
| 717 | ТК13-1а - Металургов-7 | 1994 | 80 | 32,0 | 5,70 | 95/70°С |
| 718 | Металургов-7 - Металургов-5 | 1995 | 80 | 25,0 | 4,45 | 95/70°С |
| 719 | Металургов-5 - Металургов-3 | 2000 | 80 | 42,0 | 7,48 | 95/70°С |
| 720 | Металургов-3 - Металургов -1 | 2000 | 80 | 37,5 | 6,68 | 95/70°С |
| 721 | Т/с 13 м/р | 1988 | 50 | 628,0 | 71,59 | 95/70°С |
| 722 | Т/с 13 м/р | 1988 | 50 | 234,0 | 26,68 | 95/70°С |
| 723 | Т/с 13 м/р | 2014 | 50 | 56,5 | 6,44 | 95/70°С |
| 724 | Т/с 13 м/р | 2014 | 50 | 56,5 | 6,44 | 95/70°С |
| 725 | Т/с 13 м/р | 2013 | 50 | 9,0 | 1,03 | 95/70°С |
| 726 | Т/с 13 м/р | 2013 | 70 | 173,5 | 26,37 | 95/70°С |
| 727 | Т/с 13 м/р | 2017 | 70 | 9,4 | 1,43 | 95/70°С |
| 728 | Т/с 13 м/р | 2017 | 70 | 15,6 | 2,37 | 95/70°С |
| 729 | Т/с 13 м/р | 1988 | 70 | 1 451,8 | 220,68 | 95/70°С |
| 730 | Т/с 13 м/р | 2014 | 70 | 19,5 | 2,96 | 95/70°С |
| 731 | Т/с 13 м/р | 2014 | 70 | 19,5 | 2,96 | 95/70°С |
| 732 | Т/с 13 м/р | 2015 | 70 | 71,5 | 10,87 | 95/70°С |
| 733 | Т/с 13 м/р | 2018 | 70 | 122,1 | 18,55 | 95/70°С |
| 734 | Т/с 13 м/р | 2018 | 70 | 36,2 | 5,49 | 95/70°С |
| 735 | Т/с 13 м/р | 2013 | 80 | 199,0 | 35,42 | 95/70°С |
| 736 | Т/с 13 м/р | 2014 | 80 | 112,0 | 19,94 | 95/70°С |
| 737 | Т/с 13 м/р | 2014 | 80 | 112,0 | 19,94 | 95/70°С |
| 738 | Т/с 13 м/р | 1988 | 80 | 535,5 | 95,32 | 95/70°С |
| 739 | Т/с 13 м/р | 1988 | 80 | 257,0 | 45,75 | 95/70°С |
| 740 | Т/с 13 м/р | 2015 | 80 | 174,0 | 30,97 | 95/70°С |
| 741 | Т/с 13 м/р | 2014 | 100 | 116,0 | 25,06 | 95/70°С |
| 742 | Т/с 13 м/р | 2014 | 100 | 116,0 | 25,06 | 95/70°С |
| 743 | Т/с 13 м/р | 1988 | 100 | 401,5 | 86,72 | 95/70°С |
| 744 | Т/с 13 м/р | 2013 | 100 | 78,0 | 16,85 | 95/70°С |
| 745 | Т/с 13 м/р | 2015 | 100 | 93,5 | 20,20 | 95/70°С |
| 746 | Т/с 13 м/р | 2013 | 125 | 308,0 | 81,93 | 95/70°С |
| 747 | Т/с 13 м/р | 1988 | 125 | 568,0 | 151,09 | 95/70°С |
| 748 | Т/с 13 м/р | 2014 | 150 | 390,2 | 124,07 | 95/70°С |
| 749 | ТНС - 1 - ТК 4-13 | 1996 | 250 | 34,5 | 18,84 | 95/70°С |
| 750 | ТНС - 1 - ТК 4-13 | 1996 | 250 | 9,0 | 4,91 | 95/70°С |
| 751 | ТК 4-13 - ТК4-13а | 1980 | 250 | 9,3 | 5,08 | 95/70°С |
| 752 | ТК 4-13а - ТК4-13б | 1980 | 250 | 75,0 | 40,95 | 95/70°С |
| 753 | ТК 4-13б - ТК4-13в | 1980 | 250 | 30,0 | 16,38 | 95/70°С |
| 754 | ТК 4-13в - ТК4-12а | 1980 | 250 | 51,0 | 27,85 | 95/70°С |
| 755 | ТК 4-12а - ТК4-12 | 1980 | 250 | 62,5 | 34,13 | 95/70°С |
| 756 | ТК 4-12 - ТК4-11 | 1980 | 250 | 95,3 | 52,03 | 95/70°С |
| 757 | ТК 4-11 - ТК4-10 | 1980 | 250 | 86,7 | 47,34 | 95/70°С |
| 758 | ТК 4-10 - ТК4-9 | 2017 | 200 | 112,0 | 49,06 | 95/70°С |
| 759 | ТК 4-9 - ТК4-8 | 1981 | 250 | 103,5 | 56,51 | 95/70°С |
|  | ТК 4-9 - ТК4-8 | 2024 | 200 | 127,5 | 55,85 | 95/70°С |
| 762 | ТК 4-8 - ТК4-4 | 1981 | 250 | 119,0 | 64,97 | 95/70°С |
| 763 | ТК 4-4 - ТК4-5 | 1982 | 250 | 109,0 | 59,51 | 95/70°С |
| 764 | ТК 4-5 - ТК4-2 | 1982 | 250 | 80,0 | 43,68 | 95/70°С |
| 765 | ТК 4-2 - ТК4-1а | 1982 | 250 | 115,0 | 62,79 | 95/70°С |
| 766 | ТК 4-1а - ТК4-1 | 1982 | 250 | 80,0 | 43,68 | 95/70°С |
| 767 | ТК4-1 - ж/д 4-1 | 1982 | 80 | 12,3 | 2,19 | 95/70°С |
| 768 | Т/с 4 квартала | 1988 | 50 | 385,0 | 43,89 | 95/70°С |
| 769 | Т/с 4 квартала | 2013 | 50 | 119,0 | 13,57 | 95/70°С |
| 770 | Т/с 4 квартала | 2013 | 50 | 43,0 | 4,90 | 95/70°С |
| 771 | Т/с 4 квартала | 2012 | 50 | 134,0 | 15,28 | 95/70°С |
| 772 | Т/с 4 квартала | 2012 | 50 | 27,0 | 3,08 | 95/70°С |
| 773 | Т/с 4 квартала | 2015 | 50 | 68,0 | 7,75 | 95/70°С |
| 774 | Т/с 4 квартала | 2021 | 50 | 120,5 | 13,74 | 95/70°С |
| 775 | Т/с 4 квартала | 1988 | 70 | 198,5 | 30,17 | 95/70°С |
| 776 | Т/с 4 квартала | 2013 | 70 | 158,0 | 24,02 | 95/70°С |
| 777 | Т/с 4 квартала | 2013 | 70 | 32,0 | 4,86 | 95/70°С |
| 778 | Т/с 4 квартала | 2012 | 70 | 123,0 | 18,70 | 95/70°С |
| 779 | Т/с 4 квартала | 2012 | 70 | 45,0 | 6,84 | 95/70°С |
| 780 | Т/с 4 квартала | 2015 | 70 | 169,5 | 25,76 | 95/70°С |
| 781 | Т/с 4 квартала | 2017 | 70 | 136,5 | 20,75 | 95/70°С |
| 782 | Т/с 4 квартала | 2021 | 70 | 48,0 | 7,30 | 95/70°С |
| 783 | Т/с 4 квартала | 2012 | 80 | 45,0 | 8,01 | 95/70°С |
| 784 | Т/с 4 квартала | 1988 | 80 | 320,5 | 57,05 | 95/70°С |
| 785 | Т/с 4 квартала | 2015 | 80 | 41,5 | 7,39 | 95/70°С |
| 786 | Т/с 4 квартала | 1988 | 100 | 141,0 | 30,46 | 95/70°С |
| ИТОГО: |  |  |  | 58182,50 | 24985,4 |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых сетях осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Смотри п.1.3.1.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – краны шаровые регулирующие фланцевые / вварные, секционирующая арматура – краны шаровые фланцевые / вварные, диско-поворотные затворы, клиновая запорная арматура.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, дренажных и воздушных устройств, контрольно- измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра находятся как в пределах камер, так и по длине трассы Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 ТЭЦ-16

Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-16 130/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с ТЭЦ-16 выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику, представленному на рисунке 1 и 2

Рис. 1 – График температур сетевой воды ТЭЦ-16

Рис. 2 – График ограничений при недостатке тепловой мощности на ТЭЦ-16

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов тепловых сетей

| Показатель | Ед. измер | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистика отказов тепловых сетей | шт. | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 22 |
| Среднее время устранения повреждений в ОЗП | час. | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,7 |
| Минимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| Максимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,7 | 3,8 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) представлена в таблице 1.3.9.1

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной заместителем директора – главным инженером ТЭЦ-16 (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоноситиеля, на 2026 год представлен в таблице 1.3.13.1.

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери

| № | Наименование источника | Технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-16 | 69563,0000 |

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Учет отпущенной в сеть тепловой энергии, осуществляется по прибору учета.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Данные о типах присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлены в Приложении № 1. По представленным данным можно сделать вывод, что наиболее распространено элеваторное присоединение систем теплоснабжения к тепловым сетям с Отсутствует – 1,7%, Открытая - 98%, Закрытая – 0,3% водоразбором ГВС.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Обеспеченность прибором учета потребителей от ТЭЦ-16 представлены в Приложении № 1

Оснащение приборами учета Населения – 82%, расчет по приборам учета бюджетных организаций (70%), и прочих потребителей (71%).

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание насосных станций, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Таблица 1.3.21.1 Перечень бесхозяйных сетей

| № | Наименование | Адрес | Протяженность (м.) | Постановление по передаче на обслуживание и содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | участок тепловой сети от ТК 13-13 до ТК 13-13-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-13 вдоль жилых домов №№ 21 по ул. Центральная, по ул.Байкальская 21, 24, 26, 30, по ул.Южная 16, 17, 18 до тепловой камеры ТК 13-13-7 | 272,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 2 | участок тепловой сети от ТК 13-14 до ТК 13-14-14 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-14 вдоль жилых домов №№ 22, 20, 13, 24, 26, 28 по ул. Таежная, вдоль жилых домов №№ 2, 4, 3 по ул. Кедровая, по ул. Надежная, 20, 26, 33, по ул. Байкальская 25, 29 до тепловой камеры ТК 13-14-14 | 467 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 3 | участок тепловой сети сетей от ТК 13-15-2 до ТК 13-15-12 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-15 вдоль жилых домов №№ 1, 3, 5, по ул. Центральная, по ул. Надежная, 17, по ул. Парковая 2, 3, 4, 5, 6, по ул. Таежная, 21, 23 до тепловой камеры ТК 13-15-12 | 240 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 4 | участок тепловой сети от ТК 13-7-7 до ТК 13-7-12 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-7-11 вдоль жилых домов №№ 11А, 7, 9, 11 по ул.Таежная, по ул.Центральная, 6, 4, по ул.Надежная, 6, 8 до тепловой камеры ТК 13-7-12 | 65,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 5 | участок тепловой сети от ТК 13-12 до ТК 13-12-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-12 вдоль жилых домов №№ 9, 10, 11, 8 по ул. Южная, вдоль жилых домов №№ 14, 12, 10 по ул.Центральная, вдоль жилых домов №№ 10, 20 по ул.Байкальская до тепловой камеры ТК 13-12-7 | 174 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 6 | участок тепловой сети от ТК 13-1-10 до ТК 13-1-21 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-1-10 вдоль жилых домов №№ 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 43, 45, 47, 49 по ул. Металлургов до тепловой камеры ТК 13-1-21 | 383,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 7 | участок тепловой сети от ТК 13-31 до ТК 13-32 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-31 вдоль жилого дома № 18 по ул. Металлургов, вдоль жилого дома № 14 по ул. Весенняя, вдоль жилого дома № 1, по пер. Лесной, вдоль жилых домов № 2, 4 по ул.Весенняя, вдоль ул.Ломоносова до тепловой камеры ТК 13-32 | 288 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 8 | участок тепловой сети от ТК 13-32 до ТК 13-32-10 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,13 микрорайон, от тепловой камеры ТК 13-32 вдоль стр. №№ 22, 20, 18, 9(стр.24), 26, 28, 30 по ул.Ломоносова, вдоль стр. №№ 21, 19, 17, 14, 8, 16 по ул. Дачная до тепловой камеры ТК 13-32-10 | 191,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 9 | участок тепловой сети ТК 4-9 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер.Ленский, вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер. Иртышский | 96,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 10 | участок тепловой сети ТК 4-9 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-9 вдоль жилых домов №№ 8, 10, 12 по пер.Ленский, вдоль жилых домов №№ 9, 11 ,13 по пер. Иртышский. | 130,5 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 11 | участок тепловой сети ТК 4-11 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№ 5, 3, 1 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 6, 4, 2 по пер. Донской | 117 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 12 | участок тепловой сети ТК 4-11 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-11 вдоль жилых домов №№9, 11, 13 по пер.Камский, вдоль жилых домов №№ 8, 10, 16 по пер. Донской | 154 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 13 | Участок тепловой сети от жилого дома № 3 квартала 10 до клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 3 квартала 10 до № 3б квартала 10 (здание клуба Планета «Центр развития творчества детей и юношества») | 15 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК 8-1а до магазина № 26 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1а до 8 квартала № 26 (магазин № 26) | 20 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 15 | Участок тепловой сети от тепловой камеры ТК 36 до склада | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 36 до склада | 2 | Постановление № 436 от 07.11.2012 г. Акт приема–передачи от 01.02.2013 г. |
| 16 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Таежная | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-7-4 до жилого дома № 13 ул.Таежная | 10 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 17 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Вишневая | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-16-2 до жилого дома № 21 ул.Вишневая | 697 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 18 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ТК-13-21 до ТК 13-21-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-21 до ТК 13-21-7 в сторону жилых домов №№ 47, 41, 34 ул.Ломоносова, жилых домов №№ 22, 24,35 ул. Дачная | 329 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 19 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-20 до ТК 13-20-6 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-20 до ТК 13-20-6 в сторону жилого дома № 4 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 5,6,8 ул. Мира, к жилому дому № 22 ул. Весенняя, к жилым домам №№ 3,9 проезд Илимский | 171 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 20 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-18 до ТК 13-18-2 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-18 до ТК 13-18-2 в сторону жилого дома № 2 ул. Лазурная, к жилым домам №№ 4, 3-2 ул. Мира | 48 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 21 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-17 до ТК 13-17-3 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-17 до ТК 13-17-3 в сторону жилых домов №№ 3,5 ул.Лазурная, к жилому дому № 12 ул.Сибирская | 82,5 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 22 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, от ТК 13-10 до ТК 13-10-6 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-10 до ТК 13-10-6 в сторону жилых домов №№ 8,19,21 ул.Бирюзовая 8,19,21, к жилому дому № 16 ул. Сиреневая | 591,8 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 23 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Микрорайонная, от ТК-13-1-2 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-1-2 до жилого дома № 1 ул.Микрорайонная | 18 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 24 | участок тепловых сетей, поселок Донецкого ЛПХ | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, от ТК Д-2-14 до ТК Д-2-17 | 86 | Постановление № 314 от 02.09.2013 г. Постановление № 33 от 10.02.2014 г. Акт приема-передачи от 10.02.2014 г. (не подписан) |
| 25 | Участок тепловой сети от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 13-10-6 до жилого дома № 21 ул. Бирюзовая 14 микрорайона | 30 | Постановление № 727 от 19.09.2017 г. Акт от 25.09.2017 г. подписан |
| 26 | Участок тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания 12А 6 квартала (бассейн) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания № 12А | 57 | Постановление № 530 от 14.08.2018 Акт не подписан |
| 27 | Участок тепловой сети от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А 7 квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, от ТК 6-4 до нежилого здания (стадион "Горняк") № 19А | 33 | Постановление № 530 от 14.08.2018 Акт не подписан |
| 28 | Участок тепловой сети от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125 1 квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,1 квартал, от ТК 1-37-2 до сооружения (стадион "Строитель") № 125 | 13,5 | Постановление № 530 от 14.08.2018 Акт не подписан |
| 29 | Участок тепловой сети до з/у Волжский, д. 8, кв. 1 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 4-3а до границы земельного участка пер. Волжский, д. 8, квартира 1 | 10 | Постановление № 241 от 26.05.2021 Акт не подписан |
| 30 | Участок тепловой сети от ТК 8-6а до нежилого здания №19 8 квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, от ТК 8-6а до ввода в здание № 19 | 48 | Постановление № 241 от 26.05.2021 Акт не подписан |
| 31 | Участок тепловой сети | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от ТК 6а-1 до здания гостиницы по ул. Иващенко, дом 20 | 108 | Постановление № 241 от 26.05.2021 Акт не подписан |

В Приложении № 2 представлен перечень муниципальных тепловых сетей.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В Нижнеилимском муниципальном округе Иркутской области в городе Железногорск-Илимский действует один источник тепловой энергии ТЭЦ-16, зона действия источника тепловой энергии распространяется на весь город Железногорск-Илимский.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на энергию в расчетных элементах территориального деления

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии (полезный отпуск) за 2025 год в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Объекты потребления, Гкал |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Производство | Прочие |  |
| 1 | ТЭЦ-16 | 189454,4 | 34702,2 | 156167,2 | 49532,2 | 429856 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии от ТЭЦ-16, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и представлены в таблицах ниже.

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| 1 | ТЭЦ-16 | 461337,0 | 40090,0 | 501427,0 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Согласно приказа от 23 августа 2016 года № 90-мпр Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» (с изменениями на 30 декабря 2019 года), нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях представлен в Таблице 1.5.5.1

Таблица 1.5.5.1 – Норматив потребления тепловой энергии на отопление

| Категория многоквартирного дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 2 | 0,0527 | 0,0527 | 0,0527 |
| 3-4 | 0,0333 | - | 0,0333 |
| 5-9 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 3 | 0,0216 | 0,0216 | - |
| 4-5 | 0,0186 | - | - |
| жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 |
| 2 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
| жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| 2 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
| 3 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |

Норматив на ГВС куб.м на 1 чел. в месяц- ______

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Договорные тепловые нагрузи потребителей, подключенных к муниципальным тепловым сетям.

Таблица 1.5.6.1 – Договорные тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенные договорные нагрузки, Гкал/час | Перспективные договорные нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-16 | 249,000 | 21,47 | 21,47 |

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Анализ значения фактических тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, выполненный у потребителей с постоянно работающими коммерческими узлами учета тепловой энергии, определяет не превышение договорной тепловой нагрузки, что свидетельствует о соответствии договорных значений тепловой нагрузки абонентов.

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Балансы располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наимено- вание | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепло-вых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-16 | 322,5000 | 322,5000 | 8,7634 | 313,7366 | 8,0912 | 173,8421 |

1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, можно сделать следующие выводы о том, что ТЭЦ-16 имеет резерв тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-16 | 313,7366 | 173,8421 | 131,7667 |

1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.2.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1.2 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед.изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тыс. м3/год | 1333,0 | 1362,8 | 1306,4 | 1361,1 | 1318,6 | 1347,2 | 1347,2 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тыс. м3/год | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 58,7 | 49,5 | 36,5 | 26,5 | 43,9 | 49,4 | 49,4 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети (расход сетевой воды), в т.ч.: | тыс. м3/год | 1016,8 | 1034,6 | 1019,4 | 1082,2 | 1053,4 | 1051,2 | 1052,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | 111,6 | 114,3 | 108,6 | 110,7 | 104,7 | 108,9 | 108,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) в т.ч хн | м3/год | 905,2 | 920,3 | 910,8 | 971,4 | 948,7 | 942,3 | 942,3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| 1 | ТЭЦ-16 | Уголь | 89058 | 164440 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 1.8.2.1 - Виды резервного и аварийного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид резервного топлива | Нормативные запасы, тнт | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-16 | уголь | 14852 | 4500 |
|  |  | мазут | - | - |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов участков тепловых сетей)

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-16 | 22 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Исходя из анализа динамики устранения повреждений (аварийно-восстановительных ремонтов) ТЭЦ-16:

- среднее время, затраченное на восстановление работоспособности сети от 0,4 до 3,8 часов.

- среднее время восстановление работоспособности тепловой сети в летний период определяется графиком устранения повреждений.

ТЭЦ-16 должна обеспечивать постоянную методическую, техническую и организационную готовность к предотвращению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации (элемента) систем теплоснабжения или тепловых сетей, находящихся в её ведении. Обеспечивать качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в соответствии с требованиями закона «О теплоснабжении», обеспечивать теплоснабжение в зависимости от категории надежности теплоснабжения:

-первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 % подачу теплоты от других тепловых сетей

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

Для потребителей остальных категорий расчетное время восстановления в соответствии СНиП 124.13330.2012 Тепловые сети п. 6.10 таблицы 2 составляет:

Наиболее частыми причинами технологических нарушений могут являться следующие причины:

- наружная коррозия теплопроводов;

- внутренняя коррозия участков теплопроводов;

- дефекты ремонта и монтажа;

- прочие причины.

Таблица 1.9.3.1- Время восстановления работоспособности теплоснабжения

| Показатель | Ед. измер | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Среднее время устранения повреждений в ОЗП | час. | 2,7 |
| Минимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 0,4 |
| Максимальное время устранения повреждений в ОЗП | час. | 3,8 |

1.9.4 Графические материалы

На рисунке 3 можно проследить динамику отказов на тепловых сетях.

Рис. 3 – Динамика отказов на тепловых сетях

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В Нижнеилимском муниципальном округе г. Железногорске-Илимском не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

1.9.7 Результаты анализа возможных сценариев развития аварий в системе теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети потребители теплоты по надежности делятся на 3 категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства. шахты и т.п.;

- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12°С; промышленные здания до 8°С;

- третья категория - остальные потребители.

При технологических нарушениях в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 90% (при расчетной температура наружного воздуха для проектирования отопления -45°C, и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92);

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем; среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Для обеспечения стабильной работы системы теплоснабжения города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа необходимо провести их режимную наладку. Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения заключается в обеспечении расчетных температур внутри отапливаемых помещений и заданных режимов работы калориферных, водоподогревательных и различного рода технологических установок, потребляющих тепловую энергию от тепловой сети при оптимальном режиме работы системы в целом.

Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, представлены ниже.

- Авария на ТЭЦ-16 с потерей собственных нужд.

ТЭЦ-16 срабатывает на «0» всю тепловую и электрическую нагрузку с потерей собственных нужд. Давление в подающих трубопроводах тепломагистралей «Город» и «Малое кольцо» снизилось до недопустимых значений, циркуляция теплоносителя в тепловых сетях города прекратилась.

| № п/п | Порядок действий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановить насос на ТЦГ | 5 мин | Диспетчер РТС |
| 2 | Остановить один насос на ТНС № 9 | 15 мин | Диспетчер РТС |
| 3 | Закрыть задвижку ОС-2 на ТНС № 9. Открыть задвижку ОС-6 на ТНС № 9 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 4 | Остановить насос на ТНС № 6 | 5 мин | Диспетчер РТС |
| 5 | Дать сообщение в ЕДДС, Администрацию, управляющие компании, потребителям города о необходимости закрытия систем отопления и систем горячего водоснабжения в жилых домах и объектах города и необходимости контроля температуры теплоносителя с целью избежания размораживания элементов внутренних систем теплопотребления. | 20 мин | Диспетчер РТС |
| 6 | Вызов мастеров РТС для переключений на насосных станциях и работе на тепловых сетях, заказ необходимой техники | 5 мин | Диспетчер РТС |
| 7 | Мастера РТС прибывают в АБЗ РТС и вызывают подчиненный персонал. | 30 мин | Мастера РТС |
| 8 | Закрыть задвижки ПС-1, ОС-2 на ТНС № 1 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 9 | Закрыть задвижки ПС-1, ОС-2 на ТНС № 2 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 10 | Закрыть задвижки 1В, 2В в ТК 36 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 11 | Закрыть задвижки ПС-1, ПС-5, ОС-2 на ТНС № 4 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 12 | Закрыть задвижки ПС-1, ПС-5, ОС-2 на ТНС № 7 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 13 | По распоряжению диспетчера РТС мастера организуют осмотр тепломагистралей для выявления повреждений при возможном вскипании теплоносителя и отключении потребителей тепловой энергии, подключенных от магистралей. | 90 мин | Диспетчер РТС |
| 14 | Диспетчер сообщает потребителям о возникшей аварийной ситуации и их отключении и необходимости принятия мер к исключению размораживания теплоустановок в своих границах ответственности. | 30 мин | Диспетчер РТС |
| 15 | Мастер участка № 3 РТС организует контроль за работой насосных агрегатов на ТНС № 1, 2, 3, 4, 7, 9. При прекращении циркуляции теплоносителя в обратном трубопроводе производит остановку насосных агрегатов. |  | Мастера РТС |
| 16 | По истечении 5 часов с момента останова циркуляции теплоносителя по трубопроводам тепломагистралей диспетчер РТС дает задание мастерам на постоянный контроль температуры воды в трубопроводах тепломагистралей, тепловых сетей города. При снижении температуры воды в трубопроводах до отметки +5°С – диспетчер РТС выдает команду на сброс воды с трубопроводов и оборудования. Персонал выполняет задание диспетчера РТС, контролирует полное опорожнение трубопроводов, затем закрывает сбросную аппаратуру и докладывает о выполнении задания диспетчеру. | 300 мин | Мастера РТС |
| 17 | Начальник смены электростанции сообщает диспетчеру РТС о готовности подачи эл.энергии на оборудование. | 5 мин | НСЭ |
| 18 | Начальник смены электростанции вводит в работу подпиточные насосы, выполняется заполнение трубопроводов (одновременно подающего и обратного) тепломагистрали «Город» с расходом воды 180 т/ч холодной водой, тепломагистрали «Малое кольцо» с расходом воды 120 т/с | 720 мин | НСЭ |
| 19 | Машинист насосных установок на ТЦГ, при достижении заданного гидравлическим режимом давления на всасе СН, по распоряжению диспетчера РТС, запускает насос в работу. | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 20 | По распоряжению диспетчера РТС, мастер участка № 3 РТС запускает в работу насосы в ТНС № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, устанавливает заданный режим | 40 мин | Диспетчер РТС |
| 21 | Начальник смены электростанции восстанавливает температурный режим в тепломагистралях с учетом времени на прогрев трубопроводов. | 240 мин | НСЭ |
| 22 | По распоряжению диспетчера РТС мастера РТС организуют осмотр тепловых сетей и производят подключение потребителей тепловой энергии, запитанных от магистралей «Город», «Малое кольцо» | 120 мин | Диспетчер РТС |
| 23 | По телефонограмме диспетчера РТС, аварийные службы города включают системы отопления и ГВС потребителям |  | Потребители |

- Авария на участке магистральной тепловой сети «Город» от ТЭЦ-16 до ВП-6 (повреждение на обратном трубопроводе)

Сообщение диспетчеру РТС о парении и выходе горячей воды на участке магистральной тепловой сети «Город».

| № п/п | Порядок действий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд оперативного персонала на место парения и определение места и размеров повреждения | 20 мин | Диспетчер РТС |
| 2 | Сообщить НСЭ, начальнику РТС о месте и размерах повреждения трубопровода тепловой сети | 5 мин | Диспетчер РТС |
| 3 | Дать сообщение в ЕДДС, администрацию о повреждении на тепловой сети и принимаемых мерах | 5 мин | Диспетчер РТС |
| 4 | Дать команду НСЭ снизить давление в подающем трубопроводе т/с «Город» до 8 кгс/см² | 15 мин | НСЭ |
| 5 | Открыть задвижку № Ов43а-2 на обратном трубопроводе т/с «Малое кольцо» в ТК 43а | 15 мин | Диспетчер РТС |
| 6 | Дать команду НСЭ закрыть задвижку Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16 | 5 мин | Диспетчер РТС |
| 7 | Закрыть задвижки Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16 | 15 мин | НСЭ |
| 8 | Закрыть задвижку Ду 600 № ОС6-2Г на обратном трубопроводе т/с «Город» в ВП-6 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 9 | Вести контроль за параметрами на ТЦГ, согласно режимной карте (Р=10,5 кгс/см²) | Постоянно | Диспетчер РТС |
| 10 | Открыть дренажные задвижки Ду 150 на обратном трубопроводе т/с «Город» в пойме реки Рассоха | 15 мин | Диспетчер РТС |
| 11 | Открыть задвижку на воздушном выпуске на обратном трубопроводе на территории ТЭЦ-16 | 5 мин | НСЭ |
| 12 | Дренирование теплоносителя из обратного трубопровода на участке ТЭЦ-16 – ВП-6 | 5 часов | Мастер РТС |
| 13 | Устранение повреждения на обратном трубопроводе т/с «Город» на участке ТЭЦ-16 – ВП-6 | 4 часа | Мастер РТС |
| 14 | Доклад диспетчеру РТС, НСЭ об устранении повреждения | 5 мин | Начальник РТС |
| 15 | Закрыть дренажные задвижки Ду 150 на обратном трубопроводе т/с «Город» в пойме реки Рассоха | 15 мин | Диспетчер РТС |
| 16 | Приоткрыть задвижку на байпасе головной задвижки на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16 | 10 мин | НСЭ |
| 17 | Открыть воздушный выпуск на обратном трубопроводе в ВП-6 | 2 мин | Диспетчер РТС |
| 18 | Заполнение теплоносителя в обратный трубопровод на участке ТЭЦ-16 – ВП-6. Расход теплоносителя на заполнение первые два часа по 80 м³/ч, далее – 4 часа по 120 м³/ч, затем по 180 м³/ч | 7 часов | НСЭ |
| 19 | По окончании выхода воздуха закрыть воздушные выпуски на обратном трубопроводе в ВП-6, на территории ТЭЦ-16 | 2 мин | Диспетчер РТС, НСЭ |
| 20 | Открыть задвижку Ду 600 № ОС6-2Г на обратном трубопроводе т/с «Город» в ВП-6 | 10 мин | Диспетчер РТС |
| 21 | Дать команду НСЭ открыть задвижку Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16 | 5 мин | Диспетчер РТС |
| 22 | Открытие задвижки Ду 600 на обратном трубопроводе т/с «Город» в ТУ ТЭЦ-16 | 15 мин | НСЭ |
| 23 | Дать команду НСЭ поднять давление в подающем трубопроводе т/с «Город» до 9,5 кгс/см² | 15 мин | НСЭ |
| 24 | Закрыть задвижку № Ов43а-2 на обратном трубопроводе т/с «Малое кольцо» в ТК 43а | 15 мин | Диспетчер РТС |
| 25 | Дать сообщение в ЕДДС, администрацию об устранении повреждения на тепловой сети | 5 мин | Диспетчер РТС |

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций приводится в стандартах раскрытия информации организациями, в частности «ЦПС. Форма 4. Раскрытие информации: теплоснабжение». Основная информация из этих форм представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Ед.изм. | ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 501427 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - |
| Потери тепловой энергии в т/с | Гкал | 68937 |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 429856 |
| бюджетным организациям | Гкал | 34702,2 |
| жилищным организациям | Гкал | 189454,4 |
| прочим потребителям | Гкал | 49532,2 |
| собственное производство | Гкал | 156167,2 |
| Расход тепла на хозяйственные нужды | Гкал | 2634 |
| Услуги производственного хар-ра | тыс. руб. | 162835 |
| из них услуги по ремонту подряд. способом | тыс. руб. | 143827 |
| Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 116322 |
| Энергия от ИЭСбК | тыс. руб. | 45063 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 354563 |
| Итого материальные затраты | тыс. руб. | 678783 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 343828 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 108498 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 49263 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 132550 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. | 1312923 |
| Расход воды | тыс. м3 | 3219,909 |
|  | тыс. руб. | 46701 |
| Расход мазут | тыс. т | 0,0769 |
|  | тыс. руб. | 2101 |
| Расход угля | т | 164440 |
|  | тыс. руб. | 352462 |
| Покупная эл. энергия | тыс. руб. | 45063 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» за 3 года

| Вид тарифа | Год | Тариф на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вода |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) | 2023 | 1102,09 |  |
|  | 2024 | 1246,47 |  |
|  | 2025 | 1451,29 |  |
| Население |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) | 2023 | 1322,51 |  |
|  | 2024 | 1461,37 |  |
|  | 2025 | 1636,73 |  |

Рост тарифа, происходит ежегодно, средний рос тарифа по отношению к предшествующему году 13%

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.11.2.1 - Тариф на тепловую энергию для ТЭЦ-16 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент разработки схемы теплоснабжения

| Вид тарифа | Период | Тариф на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вода |
| Для потрабителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) | 01.01-30.09.2026 | 1451,29 |
|  | 01.10-31.12.2026 | 1833,83 |
| Население |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) | 01.01-30.09.2026 | 1664,55 |
|  | 01.10-31.12.2026 | 1847,65 |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» на территории города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа установлена в размере 12232,93 тыс. руб. / Гкал/ч, без учета НДС. Плата действует с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- на некоторых потребителях отсутствие приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Наличие открытых систем теплоснабжения по способу подачи ГВС приводит к:

- повышению расходов тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокому удельному расходу топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышению затрат на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых участках;

- повышение затрат на химподготовку

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Поэтому необходимо менять схему теплоснабжения на закрытую.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения

Основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения является:

- износ тепловых сетей;

- открытая система теплоснабжения по способу подачи ГВС.

- в связи с увеличением потребителей тепла в 13-м и 14-м микрорайонах города Железногорска-Илимского Нижнеилимского муниципального округа, исчерпанием резерва мощности временной схемы теплоснабжения данных микрорайонов (ТЦГ - ТК 34 – ТНС-6 – ТНС-9), существуют проблемы с подключением новых потребителей указанных микрорайонов

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования. Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предварительно изолированные трубопроводы в заводских условиях.

Система теплоснабжения Нижнеилимского муниципального округа города Железногорска-Илимского практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Таблица П 1.1 – Потребители тепловой энергии от ТЭЦ-16

| № | Адрес потребителя | Тип потребителя | Обеспеченность прибором учета | Система теплоснабжения по способу подачи ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Железногорск-Илимский | Производство | Да | - |
| 2 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, кв 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 3 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 4 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 5 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 9, 2 подъезд, цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 6 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 7 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 8 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8в | Прочие | Нет | Открытая |
| 9 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 9а | Прочие | Нет | Открытая |
| 10 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 11 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом. 3 | Прочие | Нет | Открытая |
| 12 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 13 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 14 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 15 | 665035, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 2а | Прочие | Нет | Открытая |
| 16 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 17 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 11 | Прочие | Нет | Открытая |
| 18 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 3 | Прочие | Нет | Закрытая |
| 19 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, кв 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 20 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 33а | Прочие | Нет | Открытая |
| 21 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 35 | Прочие | Нет | Открытая |
| 22 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 23 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 24 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 25 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 26 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14, офис 1. | Прочие | Нет | Открытая |
| 27 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 28 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 37А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 29 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 30 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 11 | Прочие | Нет | Открытая |
| 31 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 7А | Прочие | Нет | Открытая |
| 32 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 42 | Прочие | Нет | Открытая |
| 33 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 86, кв 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 34 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 35 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 36 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 50 | Прочие | Нет | Открытая |
| 37 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 9а | Прочие | Нет | Открытая |
| 38 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 39 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 6/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 40 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, район дома № 4 | Прочие | Нет | Закрытая |
| 41 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 11 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 42 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 43 | г. Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, помещение 14 | Прочие | Нет | Открытая |
| 44 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 45 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 46 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 47 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113, пом цокольное | Прочие | Нет | Открытая |
| 48 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 49 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 50 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 51 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, пом. 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 52 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 42, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 53 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 42 | Прочие | Нет | Открытая |
| 54 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, пом 9 | Прочие | Нет | Открытая |
| 55 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а, кв 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 56 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5 А | Прочие | Нет | Открытая |
| 57 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 5, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 58 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 59 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, пом 108 | Прочие | Нет | Открытая |
| 60 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 61 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16а/2 пом.1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 62 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 63 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12, пом 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5 | Прочие | Нет | Открытая |
| 64 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 42 | Прочие | Нет | Открытая |
| 65 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 66 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, кв 104 | Прочие | Нет | Открытая |
| 67 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 68 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28 | Прочие | Нет | Открытая |
| 69 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32 Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 70 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 4, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 71 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 72 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32, кв 2,3,4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 73 | г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3а | Прочие | Нет | Открытая |
| 74 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 6, кв 78 | Прочие | Нет | Открытая |
| 75 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 76 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 77 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 78 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 79 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, пом.2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 80 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 81 | г. Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 82 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, пом 26 | Прочие | Нет | Открытая |
| 83 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 19, пом. 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 84 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 85 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 86 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 87 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 88 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, офис 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 89 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 90 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 91 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, кв 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 92 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3, пом 22,23 | Прочие | Нет | Открытая |
| 93 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 94 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 61, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 95 | г. Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 23, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 96 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 97 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 98 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9 | Прочие | Нет | Открытая |
| 99 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38а/2а | Прочие | Нет | Открытая |
| 100 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 56 | Прочие | Нет | Открытая |
| 101 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89, пом 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 102 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 103 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 104 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 105 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, цокольный этаж | Прочие | Нет | Открытая |
| 106 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 107 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 59 | Прочие | Нет | Открытая |
| 108 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 1, цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 109 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 3 | Прочие | Нет | Открытая |
| 110 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10 Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 111 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3а, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 112 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 84 | Прочие | Нет | Открытая |
| 113 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/2 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 114 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/2 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 115 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 10, пом 3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 116 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 133 | Прочие | Нет | Открытая |
| 117 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 118 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, кв 121-122 | Прочие | Нет | Открытая |
| 119 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 120 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12, пом.1/6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 121 | г Железногорск-Илимский, промзона ОАО "Коршуновский ГОК" | Прочие | Нет | Открытая |
| 122 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 11 | Прочие | Нет | Открытая |
| 123 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 124 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 125 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14/2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 126 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6, оф 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 127 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 30, кв 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 128 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 1, пом 58 | Прочие | Нет | Открытая |
| 129 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, пом 1-6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 130 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 131 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 132 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 20ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 133 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 134 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 22, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 135 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 5, кв 1-2 | Население | Нет | Открытая |
| 136 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 7 А, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 137 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 7 А | Население | Нет | Открытая |
| 138 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 139 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 140 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 141 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 28 | Население | Нет | Открытая |
| 142 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 143 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 144 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 37 | Население | Нет | Открытая |
| 145 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 146 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 147 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 100, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 148 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 100, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 149 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 150 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 96, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 151 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 107, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 152 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 153 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 154 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 155 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 156 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 157 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 158 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 159 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 160 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 161 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 162 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 163 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 164 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 165 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 18, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 166 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 167 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 168 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 169 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Таежная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 170 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 171 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 172 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 173 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 174 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 175 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 176 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 177 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 178 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 179 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 180 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 181 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 182 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 183 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 184 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 185 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 186 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 187 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 188 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 17, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 189 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 19, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 190 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 23, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 191 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 23, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 192 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 193 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 194 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 195 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 12, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 196 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 197 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 198 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 199 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 200 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 201 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 202 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 203 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 204 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 205 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 206 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 207 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 208 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 209 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 210 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 211 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 212 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 213 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 214 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 215 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 216 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 217 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 218 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 219 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 220 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 221 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 222 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 223 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 224 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 225 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 226 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 227 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 105, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 228 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 229 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 102, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 230 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 231 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 16 | Население | Да | Открытая |
| 232 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 233 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 234 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 235 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 236 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 237 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 1 А | Население | Нет | Открытая |
| 238 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 239 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 240 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 241 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 242 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 243 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 244 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 98, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 245 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 246 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 247 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 248 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 249 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 250 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 251 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 252 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 253 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 254 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 255 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 256 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 257 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 258 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 94, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 259 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 260 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 261 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 262 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 263 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 15, кв 2 | Население | Да | Открытая |
| 264 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 22 | Население | Нет | Открытая |
| 265 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 32, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 266 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 267 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 268 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 269 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 270 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 5а | Население | Нет | Открытая |
| 271 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 272 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 273 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 274 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Лесной, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 275 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Лесной, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 276 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 277 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 278 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 279 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сиреневая, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 280 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 281 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 282 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 283 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 284 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Новая, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 285 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 286 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 287 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 288 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 289 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 290 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 291 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 292 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 293 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 294 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 295 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 27, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 296 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Новая, дом № 10, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 297 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 298 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 8А | Население | Нет | Открытая |
| 299 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 300 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 301 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 30, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 302 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 31, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 303 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 304 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 305 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 306 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 307 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 308 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 309 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 19, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 310 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 311 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 312 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 313 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 314 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 315 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 106, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 316 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 317 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 318 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 319 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 320 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 321 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 93, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 322 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 323 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 324 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 325 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 326 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 327 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 93, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 328 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 96, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 329 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 98, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 330 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 103, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 331 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 103, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 332 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 104, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 333 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 334 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 104, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 335 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 336 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 105, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 337 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 102, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 338 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 107, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 339 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 109, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 340 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 17, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 341 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 342 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 109, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 343 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 344 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 6А | Население | Нет | Открытая |
| 345 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 6, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 346 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 347 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 348 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 19 | Население | Нет | Открытая |
| 349 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 4, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 350 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 351 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 352 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 353 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 354 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 355 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 24 | Население | Нет | Открытая |
| 356 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 357 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 28 | Население | Нет | Открытая |
| 358 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 19 | Население | Нет | Открытая |
| 359 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 360 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 361 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 362 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 21, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 363 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 21, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 364 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 365 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 366 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 367 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 368 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 369 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 370 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 371 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 22 | Население | Нет | Открытая |
| 372 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 373 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 28 | Население | Нет | Открытая |
| 374 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 375 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 376 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 377 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 378 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 379 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 380 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 381 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 382 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 19, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 383 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 384 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 385 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 386 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 387 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 388 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Строителей, дом № 10а | Население | Нет | Открытая |
| 389 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 390 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 391 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 392 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Луговая, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 393 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Луговая, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 394 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 18, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 395 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 18, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 396 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 397 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 398 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 399 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 4а | Население | Нет | Открытая |
| 400 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 401 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 402 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 403 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 404 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 405 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 106, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 406 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 407 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 37 | Население | Нет | Открытая |
| 408 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 409 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 410 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 411 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 412 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 33 | Население | Да | Открытая |
| 413 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 414 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 18, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 415 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 103б | Население | Нет | Открытая |
| 416 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 417 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 418 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 419 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 420 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 421 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 422 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 423 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 424 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 425 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 426 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 427 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 428 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 429 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 430 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 431 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 432 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 433 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 434 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 435 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 436 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 437 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 438 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 33а | Население | Нет | Открытая |
| 439 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ангарский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 440 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 441 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 442 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 443 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 444 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 445 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 108, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 446 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 447 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 448 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 449 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 450 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 451 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 18, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 452 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 453 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 454 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 455 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 456 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 457 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 458 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 459 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 460 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 461 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 462 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 463 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 94, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 464 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 465 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 466 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ангарский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 467 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 468 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 17, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 469 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 470 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 17, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 471 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 472 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 473 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 474 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 475 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 476 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 477 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 478 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 479 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 480 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 29 | Население | Нет | Открытая |
| 481 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 482 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 483 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 484 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 485 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 66 А | Население | Нет | Открытая |
| 486 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 487 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 488 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 489 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 490 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 491 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 492 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 493 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 494 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 495 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 496 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 497 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 498 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 499 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 500 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 501 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 502 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 503 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 504 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 505 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 506 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 507 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 508 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9а, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 509 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 510 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9а, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 511 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 512 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 513 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 514 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 515 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 516 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 517 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 518 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 519 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 520 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 521 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 522 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 523 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 524 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Полярная, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 525 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 526 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 527 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 528 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 529 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 530 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рождественская, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 531 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 27 | Население | Нет | Открытая |
| 532 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 533 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Рябиновая, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 534 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 535 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 10, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 536 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 537 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 538 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 539 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 540 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 541 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 542 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 543 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 544 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 4А | Население | Нет | Открытая |
| 545 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 11а | Население | Нет | Открытая |
| 546 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 547 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 548 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 549 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 550 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 551 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 552 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Таежный, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 553 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 554 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 555 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 556 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 557 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 558 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 5, кв 1-1 | Население | Нет | Открытая |
| 559 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Центральная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 560 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 11а | Население | Нет | Открытая |
| 561 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Парковая, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 562 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 563 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 7а | Население | Нет | Открытая |
| 564 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 9а | Население | Нет | Открытая |
| 565 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 566 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 567 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 568 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 569 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 570 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 571 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 572 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 573 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 574 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 7а | Население | Нет | Открытая |
| 575 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Южная, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 576 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Кедровая, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 577 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 49 | Население | Нет | Открытая |
| 578 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 13а | Население | Нет | Открытая |
| 579 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 580 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 24 | Население | Нет | Открытая |
| 581 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 582 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 583 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 584 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 24, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 585 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 586 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 587 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 588 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 589 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 590 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 591 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 592 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ангарская, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 593 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 594 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 595 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 596 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 597 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 15, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 598 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 599 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 600 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 601 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 602 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 603 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 604 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 605 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 8, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 606 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 607 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 608 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Днепровский, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 609 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 610 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 611 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 612 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 613 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 10, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 614 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 615 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 616 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 617 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 618 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 619 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Нагорная, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 620 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 621 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Нагорная, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 622 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 623 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 1, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 624 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 625 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 626 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 627 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 4, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 628 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 629 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 630 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 631 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Иртышский, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 632 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 633 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 3 | Население | Нет | Открытая |
| 634 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 15, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 635 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лазурная, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 636 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 17, кв 4 | Население | Нет | Открытая |
| 637 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 24, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 638 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Бирюзовая, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 639 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 19 | Население | Да | Открытая |
| 640 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 641 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 642 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 643 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 644 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 645 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 6, кв 2 | Население | Да | Открытая |
| 646 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 647 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 648 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 108, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 649 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 650 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Илимский, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 651 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Ломоносова, дом № 18, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 652 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 29 | Население | Нет | Открытая |
| 653 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 31 | Население | Нет | Открытая |
| 654 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Лесная, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 655 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 656 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 657 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 5, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 658 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 659 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 6, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 660 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 6, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 661 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 662 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 663 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 664 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 665 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 55 | Население | Нет | Открытая |
| 666 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 47 | Население | Да | Открытая |
| 667 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 668 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 669 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 43 | Население | Да | Открытая |
| 670 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1а | Население | Нет | Открытая |
| 671 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 672 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 16, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 673 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 5, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 674 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 4, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 675 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Мира, дом № 4, кв 2 | Население | Да | Открытая |
| 676 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 677 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 678 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Надежная, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 679 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 5, кв 1 | Население | Да | Открытая |
| 680 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 9, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 681 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 682 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 16, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 683 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 23, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 684 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 685 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Благополучия, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 686 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 687 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Строителей, дом № 7, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 688 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 689 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 690 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 7, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 691 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 692 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вишневая, дом № 21 | Население | Нет | Открытая |
| 693 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Микрорайонная, дом № 1, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 694 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 9, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 695 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 11, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 696 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 11, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 697 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 698 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 14, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 699 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 14, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 700 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Сибирская, дом № 12, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 701 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Таежная, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 702 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 3, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 703 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Камский, дом № 3, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 704 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Дачная, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 705 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 19, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 706 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 13, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 707 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 19, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 708 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Северная, дом № 12, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 709 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 2, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 710 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 20, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 711 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Волжский, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 712 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 20, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 713 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 21, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 714 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, пер Ленский, дом № 2, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 715 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Металлургов, дом № 8, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 716 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 22, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 717 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 22, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 718 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 23, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 719 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 24, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 720 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 24, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 721 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 25, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 722 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 25, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 723 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 26, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 724 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 26, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 725 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 27, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 726 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 28, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 727 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 28, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 728 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 29, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 729 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 29, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 730 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 30, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 731 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 31, кв 2 | Население | Нет | Открытая |
| 732 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 32, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 733 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Весенняя, дом № 13, кв 1 | Население | Нет | Открытая |
| 734 | г. Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 735 | г. Железногорск-Илимский, 2 кв-л | Прочие | Нет | Открытая |
| 736 | г. Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 737 | г. Железногорск-Илимский, 2 кв-л | Прочие | Нет | Открытая |
| 738 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 739 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6а, цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 740 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 741 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21/1-1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 742 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 743 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 73 | Прочие | Нет | Открытая |
| 744 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 745 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 746 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 747 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 38 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 748 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 75А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 749 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 23 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 750 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 751 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 752 | г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 7А | Бюджет | Нет | Закрытая |
| 753 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/8 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 754 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/7 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 755 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/1 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 756 | г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 1 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 757 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/6 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 758 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/4 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 759 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/5 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 760 | г Железногорск-Илимский, кв-л 9-й, дом № 7А | Бюджет | Нет | Закрытая |
| 761 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 34/3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 762 | г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 12 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 763 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом подвал | Бюджет | Нет | Открытая |
| 764 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 70 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 765 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 44а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 766 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 767 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 15, пом пристрой | Бюджет | Нет | Открытая |
| 768 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 11, пом цоколь | Бюджет | Нет | Открытая |
| 769 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 770 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 25 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 771 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 43 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 772 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 3 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 773 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 2 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 774 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 775 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 776 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 777 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 17 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 778 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 779 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 780 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 35 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 781 | г Железногорск-Илимский, ул Энтузиастов, дом № 2а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 782 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 92 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 783 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 4/1, пом 1 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 784 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 17 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 785 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 26 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 786 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 25 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 787 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 39 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 788 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 789 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 790 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 791 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 11 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 792 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 793 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 18 | Прочие | Нет | Открытая |
| 794 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21б | Прочие | Нет | Открытая |
| 795 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 796 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 797 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 18/1 | Прочие | Да | Открытая |
| 798 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 799 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 800 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 10 | Прочие | Нет | Открытая |
| 801 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 802 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3, пом.1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 803 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 13 | Прочие | Да | Открытая |
| 804 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 805 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 71 | Прочие | Да | Открытая |
| 806 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 16а | Прочие | Да | Открытая |
| 807 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21пом 9 | Прочие | Нет | Открытая |
| 808 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 809 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21а | Прочие | Нет | Открытая |
| 810 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 41а | Прочие | Нет | Открытая |
| 811 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 812 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 41 | Прочие | Нет | Открытая |
| 813 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 69 | Прочие | Нет | Открытая |
| 814 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12а | Прочие | Нет | Открытая |
| 815 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, пом 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 816 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 41 | Прочие | Нет | Открытая |
| 817 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 818 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Да | Открытая |
| 819 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 820 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 821 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 822 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 823 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 824 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 825 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 826 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 26 | Прочие | Нет | Открытая |
| 827 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 828 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 78А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 829 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная, дом № 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 830 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, р-н ж/д 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 831 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 832 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, р-н ж/д 38а | Прочие | Нет | Открытая |
| 833 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 16а | Прочие | Нет | Открытая |
| 834 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 835 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 836 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14А | Бюджет | Нет | Открытая |
| 837 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14б | Бюджет | Нет | Открытая |
| 838 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14в | Бюджет | Нет | Открытая |
| 839 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 840 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й | Бюджет | Нет | Открытая |
| 841 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 57 | Прочие | Нет | Открытая |
| 842 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 39 | Прочие | Нет | Открытая |
| 843 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 10А | Прочие | Нет | Открытая |
| 844 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 845 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 37Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 846 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 б. | Прочие | Нет | Открытая |
| 847 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 8, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 848 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 12, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 849 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 39 | Прочие | Нет | Открытая |
| 850 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14, помещение №2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 851 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 45, пом 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 852 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 853 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15 | Прочие | Нет | Открытая |
| 854 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 855 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 856 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 857 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 858 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 859 | Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28 | Прочие | Нет | Открытая |
| 860 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, кв 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 861 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 53, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 862 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 3, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 863 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 29Б | Прочие | Нет | Открытая |
| 864 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 Ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 865 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21А, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 866 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 867 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 868 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 869 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 870 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 79 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 871 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом. 7 | Прочие | Нет | Открытая |
| 872 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 873 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14 | Прочие | Нет | Открытая |
| 874 | г Железногорск-Илимский, ул Донецкого ЛПХ, дом № 34 | Прочие | Нет | Открытая |
| 875 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 876 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 877 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 878 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16А/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 879 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й район узла связи | Прочие | Нет | Открытая |
| 880 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 881 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 90, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 882 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 19 | Прочие | Нет | Открытая |
| 883 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8а | Прочие | Нет | Открытая |
| 884 | г Железногорск-Илимский, ул Радищева, дом № 13 | Прочие | Нет | Открытая |
| 885 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 886 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 887 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом подвал | Прочие | Нет | Открытая |
| 888 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 889 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 41 | Прочие | Нет | Открытая |
| 890 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 41 б/с 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 891 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 892 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 893 | г Железногорск-Илимский, ул Промышленная, дом № 19 | Прочие | Нет | Открытая |
| 894 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а, кв 114 | Прочие | Нет | Открытая |
| 895 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 896 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 897 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 22, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 898 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 899 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, оф 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 900 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, кв 49 | Прочие | Нет | Открытая |
| 901 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 902 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 903 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 904 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 33 | Прочие | Нет | Открытая |
| 905 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 13, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 906 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, № 19 | Прочие | Нет | Открытая |
| 907 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, № 35 | Прочие | Нет | Открытая |
| 908 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28, кв 36 | Прочие | Нет | Открытая |
| 909 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29, кв 34/1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 910 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 911 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Прочие | Нет | Открытая |
| 912 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 66, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 913 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 8, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 914 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 915 | г Железногорск-Илимский, ул Транспортная | Прочие | Нет | Открытая |
| 916 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5а | Население | Нет | Открытая |
| 917 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 3 | Население | Да | Открытая |
| 918 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 919 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 920 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 11 | Население | Да | Открытая |
| 921 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 922 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 923 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 924 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Радищева, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 925 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 926 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21 | Население | Да | Открытая |
| 927 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 113 | Население | Да | Открытая |
| 928 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 5а | Население | Да | Открытая |
| 929 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 55 | Население | Нет | Открытая |
| 930 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 3 | Население | Нет | Закрытая |
| 931 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45 | Население | Нет | Открытая |
| 932 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 66 | Население | Нет | Открытая |
| 933 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 21 | Население | Нет | Закрытая |
| 934 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 935 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 39 | Население | Нет | Открытая |
| 936 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 937 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 938 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 939 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 940 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 941 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6 | Население | Да | Открытая |
| 942 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6а | Население | Да | Открытая |
| 943 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 7 | Население | Да | Открытая |
| 944 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 9 | Население | Да | Открытая |
| 945 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 10 | Население | Да | Открытая |
| 946 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 947 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 5 | Население | Да | Открытая |
| 948 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 949 | г Железногорск-Илимский, кв-л 11-й, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 950 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 951 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 952 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 953 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 3 | Население | Да | Открытая |
| 954 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 955 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5 | Население | Да | Открытая |
| 956 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6 | Население | Да | Открытая |
| 957 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 6А | Население | Да | Открытая |
| 958 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7 | Население | Да | Открытая |
| 959 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7А | Население | Да | Открытая |
| 960 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 8 | Население | Да | Открытая |
| 961 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 9 | Население | Да | Открытая |
| 962 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10 | Население | Да | Открытая |
| 963 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11 | Население | Да | Открытая |
| 964 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 965 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 13 | Население | Да | Открытая |
| 966 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 14 | Население | Да | Открытая |
| 967 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 15 | Население | Да | Открытая |
| 968 | 665654, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 16 | Население | Да | Открытая |
| 969 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 17 | Население | Да | Открытая |
| 970 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 971 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 972 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 973 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 13 | Население | Да | Открытая |
| 974 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 975 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 5а | Население | Да | Открытая |
| 976 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 977 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 978 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 979 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 980 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 3А | Население | Нет | Открытая |
| 981 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 982 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 983 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 984 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6 | Население | Нет | Открытая |
| 985 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 6а | Население | Нет | Открытая |
| 986 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 987 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 988 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 989 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 990 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 17 | Население | Нет | Открытая |
| 991 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 18 | Население | Нет | Открытая |
| 992 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 993 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 994 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 38а | Население | Нет | Открытая |
| 995 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 60 | Население | Нет | Открытая |
| 996 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 62 | Население | Нет | Открытая |
| 997 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 65 | Население | Нет | Открытая |
| 998 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 65а | Население | Нет | Открытая |
| 999 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 69 | Население | Нет | Открытая |
| 1000 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 72 | Население | Нет | Открытая |
| 1001 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 73 | Население | Нет | Открытая |
| 1002 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 83 | Население | Нет | Открытая |
| 1003 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 86 | Население | Нет | Открытая |
| 1004 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87 | Население | Нет | Открытая |
| 1005 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 88 | Население | Нет | Открытая |
| 1006 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89 | Население | Нет | Открытая |
| 1007 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 90 | Население | Нет | Открытая |
| 1008 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 92 | Население | Нет | Открытая |
| 1009 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 1010 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 1011 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 1012 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 1013 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15 | Население | Нет | Открытая |
| 1014 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 1015 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 20 | Население | Нет | Открытая |
| 1016 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 29 | Население | Нет | Открытая |
| 1017 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 1018 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 31 | Население | Нет | Открытая |
| 1019 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 36 | Население | Нет | Открытая |
| 1020 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 37 | Население | Нет | Открытая |
| 1021 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 38 | Население | Нет | Открытая |
| 1022 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 40 | Население | Нет | Открытая |
| 1023 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 41 | Население | Нет | Открытая |
| 1024 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 42 | Население | Нет | Открытая |
| 1025 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 43 | Население | Нет | Открытая |
| 1026 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 44 | Население | Нет | Открытая |
| 1027 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 45 | Население | Нет | Открытая |
| 1028 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 47 | Население | Нет | Открытая |
| 1029 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 48 | Население | Нет | Открытая |
| 1030 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 49 | Население | Нет | Открытая |
| 1031 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 50 | Население | Нет | Открытая |
| 1032 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 51 | Население | Нет | Открытая |
| 1033 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 52 | Население | Нет | Открытая |
| 1034 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 53 | Население | Нет | Открытая |
| 1035 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 55 | Население | Нет | Открытая |
| 1036 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 58 | Население | Нет | Открытая |
| 1037 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 1038 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 1039 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 1040 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 1041 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 1042 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 1043 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 12 | Население | Нет | Открытая |
| 1044 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 2 | Население | Нет | Закрытая |
| 1045 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 15А | Население | Нет | Закрытая |
| 1046 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 5 | Население | Да | Открытая |
| 1047 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 7 | Население | Да | Открытая |
| 1048 | г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 7 | Население | Нет | Открытая |
| 1049 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 10 | Население | Да | Открытая |
| 1050 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8 | Население | Да | Открытая |
| 1051 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12 | Население | Да | Открытая |
| 1052 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 1053 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 1054 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74 | Население | Нет | Открытая |
| 1055 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8 | Население | Нет | Открытая |
| 1056 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 3 | Население | Да | Открытая |
| 1057 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4 | Население | Нет | Открытая |
| 1058 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 2 | Население | Да | Открытая |
| 1059 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 1060 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63а | Население | Нет | Открытая |
| 1061 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63б | Население | Да | Открытая |
| 1062 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 67 | Население | Да | Открытая |
| 1063 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114 | Население | Нет | Открытая |
| 1064 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 5 | Население | Нет | Открытая |
| 1065 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 60 | Население | Да | Открытая |
| 1066 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 61 | Население | Нет | Открытая |
| 1067 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 62 | Население | Да | Открытая |
| 1068 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 63 | Население | Да | Открытая |
| 1069 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 64 | Население | Нет | Открытая |
| 1070 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 65 | Население | Да | Открытая |
| 1071 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 66 | Население | Да | Открытая |
| 1072 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 67 | Население | Нет | Открытая |
| 1073 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 68 | Население | Нет | Открытая |
| 1074 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 9 | Население | Нет | Открытая |
| 1075 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 11 | Население | Нет | Открытая |
| 1076 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 13 | Население | Нет | Открытая |
| 1077 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 14 | Население | Нет | Открытая |
| 1078 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 16 | Население | Нет | Открытая |
| 1079 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 18 | Население | Да | Открытая |
| 1080 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 19 | Население | Да | Открытая |
| 1081 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 20 | Население | Да | Открытая |
| 1082 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 22 | Население | Да | Открытая |
| 1083 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 23 | Население | Нет | Открытая |
| 1084 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 24 | Население | Да | Открытая |
| 1085 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 25 | Население | Нет | Открытая |
| 1086 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 26 | Население | Нет | Открытая |
| 1087 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27 | Население | Да | Открытая |
| 1088 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 28 | Население | Да | Открытая |
| 1089 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 30 | Население | Нет | Открытая |
| 1090 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31 | Население | Да | Открытая |
| 1091 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 4-й, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 1092 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 1 | Население | Нет | Открытая |
| 1093 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 1094 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 115 | Население | Нет | Открытая |
| 1095 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 54 | Население | Нет | Открытая |
| 1096 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 63в | Население | Да | Открытая |
| 1097 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32 | Население | Да | Открытая |
| 1098 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 29 | Население | Да | Открытая |
| 1099 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 53 | Население | Нет | Открытая |
| 1100 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 4 | Население | Да | Открытая |
| 1101 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 22 | Население | Нет | Открытая |
| 1102 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 2а | Население | Да | Открытая |
| 1103 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 3 | Население | Нет | Открытая |
| 1104 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 6 | Население | Да | Открытая |
| 1105 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 11 | Население | Да | Открытая |
| 1106 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1 | Население | Да | Открытая |
| 1107 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 2 | Население | Нет | Открытая |
| 1108 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 10 | Население | Нет | Открытая |
| 1109 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 13 | Население | Да | Открытая |
| 1110 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 14 | Население | Да | Открытая |
| 1111 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 28 | Население | Да | Открытая |
| 1112 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 7, кв 111 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1113 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 51 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1114 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 27 а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1115 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 27 а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1116 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 89, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 1117 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 78 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1118 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 11, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1119 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 16, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1120 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45, кв 29 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1121 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 4, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 1122 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 74, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1123 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1124 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2, кв 110 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1125 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10б | Прочие | Нет | Открытая |
| 1126 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10, пом 1 эт | Прочие | Нет | Открытая |
| 1127 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 22 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1128 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21А | Прочие | Нет | Открытая |
| 1129 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10 В | Прочие | Нет | Открытая |
| 1130 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1131 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 27, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1132 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15а | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1133 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1134 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1135 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1136 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1137 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Вагонная, дом № 3 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1138 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 6б | Прочие | Нет | Открытая |
| 1139 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1140 | г Железногорск-Илимский, пер Донской, дом № 3, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1141 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 8а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1142 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10Д | Прочие | Нет | Открытая |
| 1143 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 10Е | Прочие | Нет | Открытая |
| 1144 | г Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, дом № 4, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1145 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1146 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1147 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1148 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й р-н узла связи | Прочие | Нет | Открытая |
| 1149 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 15 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1150 | р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1151 | г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, дом № 1А лит А | Прочие | Нет | Открытая |
| 1152 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 37 | Прочие | Да | Открытая |
| 1153 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1154 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 6а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1155 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1156 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 56 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1157 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1158 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1159 | г Железногорск-Илимский, ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1160 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12ж | Прочие | Нет | Открытая |
| 1161 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 12 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1162 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1163 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1164 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8, 1 этаж, пом. 16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1165 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 45, пом 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1166 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 26, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1167 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 10а | Прочие | Нет | Открытая |
| 1168 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 8, пом 17 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1169 | г Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, дом № 15, пом 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1170 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 2, пом 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1171 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 1172 | г Железногорск-Илимский, ул Янгеля, дом № 12, пом пристрой | Прочие | Нет | Открытая |
| 1173 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1174 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1175 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 21 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1176 | г. Железногорск - Илимский | Прочие | Нет | Открытая |
| 1177 | 665651, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1178 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1179 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 30 | Прочие | Нет | Закрытая |
| 1180 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1181 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1182 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1183 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1184 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1185 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1186 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1187 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1188 | г Железногорск-Илимский, ул Вагонная | Прочие | Нет | Открытая |
| 1189 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1190 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1191 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1192 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1193 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 1194 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1195 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й | Прочие | Нет | Открытая |
| 1196 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1197 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1198 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко | Прочие | Нет | Открытая |
| 1199 | г Железногорск-Илимский, Восточный портал | Прочие | Нет | Открытая |
| 1200 | г Железногорск-Илимский, Восточный портал | Прочие | Нет | Открытая |
| 1201 | г Железногорск-Илимский, ул Байкальская, дом № 14 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1202 | г Железногорск-Илимский, Восточной портал | Прочие | Нет | Открытая |
| 1203 | г Железногорск-Илимский, ст. Коршуниха, 552 км. | Прочие | Нет | Открытая |
| 1204 | г Железногорск-Илимский, ст. Коршуниха, 552 км. | Прочие | Нет | Открытая |
| 1205 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, Промплощадка ТЭЦ-16 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1206 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, район подстанции ГПП 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1207 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, район подстанции ГПП2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1208 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, район подстанции ГПП 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1209 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 40 | Бюджет | Нет | Открытая |
| 1210 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а, дом № 6, пом. 105 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1211 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 31, кв 4 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1212 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 32, кв 6 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1213 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 87, кв 1 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1214 | г Железногорск-Илимский, ул Иващенко, дом № 20 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1215 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский,Иващенко, 20. | Прочие | Нет | Открытая |
| 1216 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1-й, дом № 114, пом цоколь | Прочие | Нет | Открытая |
| 1217 | г Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, дом № 21, кв 2 | Прочие | Нет | Открытая |
| 1218 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, дом № 2А | Прочие | Нет | Открытая |
| 1219 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1220 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК -162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1221 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1222 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1223 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1224 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК-162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1225 | г Железногорск-Илимский, пром. база МК- 162, промзона | Прочие | Нет | Открытая |
| 1226 | 665653, обл Иркутская, р-н Нижнеилимский, г Железногорск-Илимский, ул Транспортная, р-он ГПП | Прочие | Нет | Открытая |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Таблица П2 – Перечень муниципальных тепловых сетей

| № | Наименование по правоустанавливающему документу | Адрес (местоположение) | Описание объекта | Год ввода в эксплуата-цию | Технические характеристики сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность по каналу, м | Материал трубопровода | Способ прокладки |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-10 до 2 квартала, № 92 (МОУ Железногорская образовательная школа № 1) | Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 1" | 1964 | 108 | 37,0 | сталь | надземная; подземная |
| 2 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до 1 квартала, № 43 (МОУ Железногорская образовательная школа № 2) | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 2" | 1964 | 89 | 52,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2018 | 89 | 11,0 |  |  |
| 3 | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 35 (МОУ Железногорская образовательная школа № 3) | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 3" | 1969 | 76 | 141,0 | сталь | надземная |
| 4 | Участок тепловой сети от ТК 7-3 до МОУ "Железногорская образовательная школа № 4" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-3 до 7 квартала, № 17 (МОУ Железногорская образовательная школа № 4) | Участок тепловой сети от ТК 7-3 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 4" | 2019 | 108 | 20,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 5 | Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартала, № 29 (МОУ Железногорская образовательная школа № 5) | Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5" | 1978 | 108 | 7,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 6 | Участок тепловой сети от ж/д 6-6 до здания детского сада № 1"Лесная полянка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-6 до 6 квартала (МДОУ Детский сад № 1 «Лесная полянка») | Участок тепловой сети от ТК 43-3 (ж/д 6-6) до здания детского сада № 1"Лесная полянка" | 1972 | 89 | 62,5 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 7 | Участок тепловой сети от ж/д 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад № 12 «Золотая рыбка») | Участок тепловой сети от ТК 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка" | 2017 | 89 | 29,7 | сталь | подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2018 | 89 | 98,1 |  |  |
| 8 | Участок тепловой сети от ТК 7-5 до детского сада № 15 "Росинка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 25 (МДОУ Детский сад № 15 № «Росинка») | Участок тепловой сети от ТК 7-5 до здания детского сада № 15 "Росинка" | 1989 | 89 | 8,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 9 | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 39 (МДОУ Детский сад № 39 «Сказка») | Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания детского сада № 39 "Сказка" | 1968 | 89 | 22,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 10 | Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-3 до 8 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад «Елочка») | Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка" | 1973 | 76 | 26,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 11 | Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ"Железногорская НШДС "Родничок" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой сети ТК 13-5 до 13 микрорайона, ул. Энтузиастов, № 2А (МОУ «Железногорская НЩДС «Родничок») | Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ "Железногорская НШДС "Родничок" | 2002 | 57 | 30,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 12 | Участок тепловой сети от ТК 2-21 до детского сада "Золотой ключик" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-21 до 2 квартала, № 76 (МДОУ детский сад «Золотой ключик») | Участок тепловой сети от ТК 2-22 до здания детского сада "Золотой ключик" | 1968 | 89 | 70,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 13 | Участок тепловой сети от ТК 1-2а детского сада "Сосенка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-2а до 1 квартала, № 79 (МДОУ детский сад «Сосенка») | Участок тепловой сети от ТК 4-13а до здания детского сада "Сосенка" | 1974 | 89 | 77,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2020 | 76 | 78,0 |  |  |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до детского сада "Лесная сказка" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-6в до 8 квартала, № 22А (МДОУ начальная школа детский сад «Лесная сказка») | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания детского сада "Лесная сказка" | 1970 | 89 | 35,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 15 | Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК "Горняк" | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-2а до 3 квартала, № 15А (МУК РДК «Горняк») | Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК "Горняк" | 1990 | 108 | 111,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 16 | Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 29 до 2 квартала, № 75 (Краеведческий музей) | Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея | 1977 | 57 | 18,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 17 | Участок тепловой сети от ТК 8-5а до здания районной библиотеки | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-5а до 8 квартала, № 23 (районная библиотека МУК «Нижнеилимская МСБС») | Участок тепловой сети от ТК 8-6б до здания районной библиотеки | 1975 | 45 | 45,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 18 | Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-4 до ул. Янгеля, № 6Б (Физкультурно-оздоровительный комплекс) | Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК | 1983 | 76 | 119,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 19 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств «Центр развития творчества детей и юношества» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств («Центр развития творчества детей и юношества») | Участок тепловой сети от ТК 1-22а-4 до здания ЦДШИ "Дом пионеров" | 1965 | 89 | 4,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 20 | Участок тепловой сети от ответных фланцев задвижек в жилом доме №3а 10 квартала до Нижнеилимского отделения ИООООиР | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от ответных фланцев задвижек в жилом доме № 3а квартала 10 до Нижнеилимского отделения ИООООиР | Участок тепловой сети от ТК 11-2-3 (ж/д 10-3а) до здания "Охота общество" | 1990 | 48 | 33,5 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 21 | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания главного корпуса ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ | 2022 | 133 | 32 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2023 | 108 | 74 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 108 | 122,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 89 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 1969 | 89 | 18,9 |  |  |
|  |  |  |  | 1969 | 57 | 100,5 |  |  |
| 22 | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-5 до 9 квартал, № 7А (здание Поликлиники) | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники | 1980 | 108 | 108,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 23 | Участок тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой камеры ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ | 1977 | 108 | 56,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2014 | 108 | 32,0 |  |  |
| 24 | Участок тепловой сети от ТК 36 до МУП «УК Коммунальные услуги» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул.Иващенко, от тепловой камеры от ТК 36 до № 8 ул. Иващенко (здание МУП «УК Коммунальные услуги») | Участок тепловой сети от ТК 36 до здания ТВК | 1971 | 219 | 36,2 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 1971 | 159 | 49,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1971 | 89 | 31,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1971 | 57 | 29,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1971 | 32 | 1,0 |  |  |
| 25 | Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-9 до 8 квартал № 20 (здание администрации) | Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации | 1972 | 89 | 10,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 26 | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой камеры ТК 8-6в до здания гаража | Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража | 1972 | 57 | 52,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 27 | Участок тепловой сети ТК 9-1 до здания РКЦ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 9-1 до ул. Янгеля, № 8 (здание «РКЦ») | Участок тепловой сети ТК 9-1 до здания РКЦ | 1981 | 89 | 12,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2014 | 89 | 7,0 |  |  |
| 28 | Участок теплосети от ТК 8-11 до гаражей | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартал, № 29а (гаражи МОУ «Межшкольный учебный комбинат») | Участок тепловой сети от ТК 8-11 до гаражей УПК | 1980 | 45 | 91,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 29 | Участок теплосети от ТК 31 до здания Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14а (Профессиональный лицей ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от ТК 31 до здания лицея | 1972 | 108 | 28,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 30 | Участок теплосети от ТК 31 до общежития Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14б (общежитие Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от здания лицея до общежития лицея | 1972 | 76 | 31,0 | сталь | надземная |
| 31 | Участок теплосети от ТК 6-1 до здания столовой Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-1 до 6 квартала № 14в (столовая Профессионального лицея ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от ТК 6-1 до здания столовой лицея | 1972 | 89 | 47,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 32 | Участок теплосети от ТК 3-22 – до здания лаборатории | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-22 до 3 квартала № 32А (лаборатория ОГОУ СПО ПКЖИ) | Участок тепловой сети от ТК 3-22 до здания Углеметбанк | 2011 | 57 | 6,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 33 | Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания РОВД Нижнеилимского РОВД | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6А квартал, от тепловой камеры ТК 6а-1 до № 10 квартала 6А (здание РОВД Нижнеилимского РОВД) | Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания РОВД | 1980 | 89 | 60,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 34 | Участок теплосети от ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД)) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД)) | Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до гаражей РОВД | 1987 | 89 | 13,5 | сталь | надземная |
| 35 | Участок теплосети от ТК 8-1в до здания Сбербанка РФ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1 до № 16 ул. Янгеля (помещение Сбербанка РФ) | Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Сбербанка РФ | 2016 | 76 | 17,5 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 36 | Участок теплосети от ТК 8-7 до отделения № 3 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-7 до 8 квартала № 21А (отделение № 3) | Участок тепловой сети от ТК 8-7 до почтового отделения № 3 | 1972 | 76 | 11,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 37 | Участок теплосети от жилого дома №2 квартала 10 до отделения № 4 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 2 квартала 10 до 10 квартала № 2А (отделение № 4) | Участок тепловой сети от ТК 10-1-2 (ж/д 10-2) до почтового отделения № 4 | 1990 | 57 | 29,1 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 38 | Участок теплосети от ТК 8-8 до гаражей | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-8 до 8 квартала № 21 (гаражи Почтампа) | Участок тепловой сети от ТК 8-8 до гаражей почты | 1973 | 57 | 18,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 39 | Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания ОВО Нижнеилимского РОВД | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6-а-1 до здания ОВО (отдел вневедомственной охраны) | Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания ОВО | 1980 | 89 | 18,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 1980 | 57 | 6,0 |  |  |
| 40 | Участок тепловой сети от ТК 8-2 до гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-2 до гаража (управление опеки и попечительства) | Участок тепловой сети от ТК 8-2 до здания Соцзащиты | 2015 | 57 | 11,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 41 | Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-8а до гаража (ООО «Ростелеком») | Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража Ростелеком | 1973 | 38 | 6,0 | нержавеющая сталь, гофрированная | подземная |
| 42 | Участок теплосети от ТК 9-1 до гаража | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-1 до гаража (РОИ «Росинкас») | Участок теплосети от ТК 9-1 до гаража Росинкас | 1981 | 57 | 64,0 | сталь | надземная; подземная |
| 43 | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-5 до ул.Янгеля № 6А (Профилакторий «Дружба») | Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба» | 1980 | 89 | 7,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 44 | Участок тепловой сети от ТК 8-1в до магазина «Торгового центра» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1в до ул.Янгеля № 16 (магазин «Торговый Центр») | Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Торгового центра | 2016 | 108 | 19,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 45 | Участок тепловой сети от ТК 34 до «Снежная Королева» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 34 до 6 квартала № 18/1 (магазин «Снежная королева») | Участок тепловой сети от ТК 33а до Центрограда | 1980 | 57 | 24,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 46 | Участок теплосети от ТК 10-3 до здания магазина № 1 ИП Васильевой | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-3 до здания № 1а квартала 10 (магазин № 1 ИП Васильевой Н.Л.) | Участок тепловой сети от ТК 11-10 до здания магазина № 1 | 1990 | 42 | 8,0 | сталь | подземная в непроходных каналах |
| 47 | Участок тепловой сети от жилого дома № 21 квартала 3 до магазина «Универсам» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 21 квартала 3 до 3 квартала № 16 (магазина «Универсам») | Участок тепловой сети от ТК 3-13-1 до ресторана "Север" | 1968 | 57 | 72,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 48 | Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 28 до 3 квартала № 21 (магазин № 21) | Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21 | 1974 | 57 | 29,5 | сталь | подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2020 | 57 | 36,5 |  |  |
| 49 | Участок тепловой сети от ТК 32 до Торговой Площади | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 32 до 6 квартала № 20А (Торговая Площадь) | Участок тепловой сети от ТК 33 до Рынка | 1977 | 89 | 33,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 50 | Участок тепловой сети от ТК 38 до здания хлебозавода | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры от ТК 38 до ул.Иващенко № 12 | Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания хлебозавода | 1976 | 108 | 42,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 51 | Участок теплосети от ТК 3-3а-4 до здания химчистки | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3а-4 до 3 квартала № 36 (химчистка) | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4 до здания химчистки | 1973 | 89 | 7,0 | сталь | надземная; подземная |
|  |  |  |  | 1973 | 57 | 62,5 |  |  |
| 52 | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-2 до здания котельной банно-прачечного комбината | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3А-2 до 3 квартала № 37Б (котельная банно-прачечного комбината) | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4 до здания "Стальсервис" | 1970 | 89 | 15,5 | сталь | надземная |
| 53 | Участок тепловой сети от ТК «Хлебозавод» до здания пекарни | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры Хлебозавод до ул.Иващенко № 12Б (пекарня) | Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания пекарни ИП Цой | 2016 | 76 | 35,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  |  | 57 | 22,5 |  |  |
| 54 | Участок тепловой сети от ТК 41 до здания автосервиса «Центральный» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 41 до ул.Иващенко № 16 (автосервис «Центральный») | Участок тепловой сети от ТК 6-13 до здания автосервиса «Центральный» | 2018 | 76 | 100,5 | сталь | надземная |
| 55 | Участок тепловой сети от ТК ПДВП-3 до здания шиномонтажной мастерской | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК ПДВП-3 до ул. Транспортная № 46 (шиномонтажная мастерская) | Участок тепловой сети от ПДВП-3 до здания автомойки | 2010 | 48 | 19,5 | сталь | надземная |
| 56 | Участок тепловой сети от ТК 37 до ул. Иващенко д. 10 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 37 до ул.Иващенко д. 10 | Участок тепловой сети от ТК 37 до молокозавода | 1970 | 159 | 27,2 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 1970 | 133 | 37,0 |  |  |
| 57 | Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,8 квартал, от тепловой камеры от ТК 8-6а до 8 квартала № 22 (кинотеатр «Илим») | Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим» | 1976 | 89 | 57,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 58 | Участок тепловой сети от ТК 7-3б-2 до здания кафе-бара | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой камеры ТК 7-3б-2 до 7 квартала № 20 (кафе-бар) | Участок тепловой сети от ТК 7-3б-2 до здания кафе-бара "Анастасия" | 1979 | 57 | 26,0 | сталь | надземная |
| 59 | Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до 10 квартала № 6А магазина «Ермак» | Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак» | 1990 | 42/48 | 13,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 60 | Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-4 до 10 квартала, 3 13 (церковь казанской иконы божьей матери) | Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери | 1990 | 76 | 129,8 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 61 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Микрорайонная | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-3-2 до жилых домов №№ 8,6 ул. Микрорайонная | Участок тепловой сети от ТК 13-3 до жилых домов №№ 6, 8 ул.Микрорайонная | 1987 | 57/89 | 23,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 62 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, пер.Благополучия | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-29-4а до жилого дома № 13 пер.Благополучия | Участок тепловой сети от ТК 13-29-4а до жилых домов №№ 13, 11 пер.Благополучия | 1987 | 45 | 56,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 63 | участок тепловых сетей, ул.Ангарская, от ТК 4-13-3 | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-13-3 до жилого дома № 2 ул.Ангарская | Участок тепловой сети от ТК 4-13в до жилого дома № 2 ул. Ангарская | 1970 | 108 | 17,0 | сталь | надземная |
| 64 | участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-4 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул.Нагорная | Участок тепловой сети от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул. Нагорная | 1975 | 40 | 13,0 | сталь | надземная; подземная |
| 65 | Участок тепловой сети от ТК 1-25в к жилому дому № 53 1-го квартала | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-25в до завершения участка в районе жилого дома № 53 | Участок тепловой сети от ТК 1-25б до жилого дома № 53 1-го квартала | 2013 | 76 | 21,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 66 | участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-6 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул.Нагорная | Участок тепловой сети от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул. Нагорная | 1975 | 57 | 5,0 | сталь | подземная |
| 67 | Участок тепловой сети от ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза» | Участок тепловой сети от ТК 3-3а-3 до здания Авиалесохраны | 1973 | 57 | 30,0 | сталь | надземная |
| 68 | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до инфекционного отделения ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ | 1971 | 76 | 34,0 | сталь | надземная; подземная |
| 69 | Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой камеры ТК 2-20а до 2 квартала № 71 (магазин «Шанс») | Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс» | 1969 | 89 | 33,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 70 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Южная | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-12-2 до жилого дома № 9 ул. Южная | Участок тепловой сети от ТК 13-12-2 до жилого дома № 9 ул.Южная | 1990 | 57 | 21,0 | сталь | надземная; подземная |
| 71 | Участок тепловой сети ТК 1-22б до здания магазина «Русский купец» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-22б до 1 квартала № 41а (магазин «Русский Купец») | Участок тепловой сети ТК 1-22б до здания магазина «Связной» | 1967 | 57 | 70,5 | сталь | надземная |
|  |  |  |  | 2019 | 57 | 4,0 |  |  |
| 72 | Участок теплосети от ТК 33 до здания налоговой инспекции | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 33 до 6 квартал, № 21 (здание налоговой инспекции) | Участок тепловой сети от ТК 33 до здания налоговой инспекции | 1992 | 76 | 25,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 73 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Сибирская, от ТК-13-27а | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-27а до жилого дома № 3 ул. Сибирская | Участок тепловой сети от ТК 13-27 до жилого дома № 3 ул.Сибирская | 1987 | 45/76 | 60,0 | сталь | надземная; подземная |
| 74 | Участок тепловой сети от ТК 32 до Дома Быта | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой камеры от ТК32 до 6 квартала № 21А (Дома Быта) | Участок тепловой сети от ТК 32 до Дома Быта | 1979 | 89 | 30,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 75 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Сибирская, от ТК 13-28 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская | Участок тепловой сети от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская и жилого дома № 15 ул. Энтузиастов | 2019 | 76 | 15,0 | сталь | надземная; подземная |
| 76 | Участок теплосети от ТК 1-7 до Церкви святой троицы | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры от ТК 1-7 до церкви святой троицы. | Участок тепловой сети от ТК 1-7 до Церкви святой троицы | 1969 | 76 | 70,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 77 | Участок тепловой сети | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТЭЦ-16-3 до нежилого здания (поселок Донецкого ЛПХ, 34) | Участок тепловой сети от ТК ЖАТП до АТП | 1975 | 219 | 90,0 | сталь | надземная; подземная в непроходных каналах |
| 78 | участок тепловых сетей, от ТК 4-13-3 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО | Участок тепловой сети от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО | 1970 | 48 | 1,5 | сталь | надземная; подземная |
|  |  |  |  | 1970 | 76 | 11,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1970 | 57 | 14,0 |  |  |
| 79 | Участок тепловой сети от жилого дома № 60 квартала 2 до магазина «Народный» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 60 квартала 2 до 2 квартала № 69 (магазин «Народный») | Участок тепловой сети от ТК 2-18-2 (ж/д 2-60) до магазина «Народный» | 1969 | 89 | 60,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2013 | 89 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1969 | 57 | 19,0 |  |  |
| 80 | Участок теплосети от ТК «Военкомат» до здания Военкомата | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК военкомат до здания Военкомата | Участок тепловой сети от ТК 2-5-6 до здания Военкомата | 1966 | 57 | 38,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 81 | Участок тепловой сети от ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до дома –интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до 6 квартала № 16а (дом интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие») | Участок тепловой сети от ТК 6-3 дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» | 1970 | 76 | 92,0 | сталь | надземная; подземная |
| 82 | Участок теплосети от ТК 1-8 до гаражей (Военкомата) | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-8 до 1 квартала, № 6Б (гаражи Военкомата) | Участок тепловой сети от ТК 1-8 до гаражей Военкомата | 1966 | 32 | 5,0 | сталь | надземная |
| 83 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-22а до 1 квартала № 42 (магазин «Уют») | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют» | 1969 | 57 | 15,0 | сталь | надземная |
| 84 | Участок тепловой сети (200 аптека) | Иркутская облсть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-1 до нежилого здания (квартал 4-й, блок 1Б); от тепловой камеры ТК 4-1 до здания аптеки (ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 12) | Участок тепловой сети от ТК 4-1 до 200 аптеки | 1970 | 57 | 43,5 | сталь | надземная; подземная |
|  |  |  |  | 1970 | 57/40 | 6,5 | сталь/пенополипропилен |  |
| 85 | Участок тепло сети от ТК 2-17 до здания Пенсионного фонда РФ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети от ТК 2-17 до 2 квартала № 23 (здание Пенсионного фонда) | Участок тепловой сети от ТК 2-17 до здания Пенсионного фонда РФ | 1969 | 76 | 28,5 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 1969 | 57 | 13,5 |  |  |
| 86 | Участок теплосети ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны | Участок теплосети ТК 1-7 до гаража ОВО | 1980 | 57 | 5,0 | сталь | надземная |
| 87 | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери | Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания церкви | 1967 | 57 | 35,5 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 88 | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ | Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ | 1970 | 76 | 125,2 | сталь | надземная; подземная |
|  |  |  |  | 1970 | 57 | 21,0 |  |  |
| 89 | Участок тепловой сети от ВП до здания универсама | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ВП до 1 квартала 41 (Универсам) | Участок тепловой сети от ВП "5 столовая" до здания 5 столовой | 1969 | 57 | 14,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2019 | 57 | 15,0 |  |  |
| 90 | участок тепловых сетей, 11 микрорайон, ул.Северная | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 11 микрорайон от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная | Участок тепловой сети от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная | 2016 | 76 | 17,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 91 | участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК-12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская | Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская | 1990 | 57 | 2,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2011 | 57 | 30,0 |  |  |
| 92 | участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК- 12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская | Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская | 1990 | 57 | 52,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
|  |  |  |  | 2011 | 57 | 30,0 |  |  |
| 93 | участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Мира | Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира | Участок тепловой сети от ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира | 1987 | 57 | 9,0 | сталь | надземная; подземная |
| 94 | Участок теплосети от ТК 14 М до складов «Резерв» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 14М до складов «Резерв» | Участок тепловой сети от ТК 14М до медскладов «Резерв» | 1979 | 76 | 33,0 | сталь | надземная |
|  |  |  |  | 1979 | 32 | 39,0 |  |  |
| 95 | Участок тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры 2-9а до 2 квартала № 79 (детский сад № 215 ОАО «Российские железные дороги») | Участок тепловой сети от ТК 2-9б до здания детского сада № 215 "Мишутка" | 1980 | 76 | 5,5 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 96 | Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал от тепловой камеры ТК 24 до 2 квартала № 57 (гостиница «Магнетит») | Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит» | 1970 | 89/76 | 10,0 | сталь | подземная, в непроходных каналах |
| 97 | Участок тепловой сети от жилого дома № 38 квартала 2 до ресторана «Руслан» | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 38 квартала 2 до 2 квартала № 39 (ресторан «Руслан») | Участок тепловой сети от ТК 2-3-3 (ж/д 2-38) до ресторана «Руслан» | 2024 | 25/15 | 52,0 | сталь | надземная (тех.подвал); подземная в непроходных каналах |
| 98 | участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-7 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул.Нагорная | Участок тепловой сети от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул. Нагорная | 1975 | 57 | 26,0 | сталь | надземная; подземная |
| 99 | Участок тепловой сети от ТК 3-22 до салона магазина | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-22 до 3 квартала № 33А (салон-магазин) | Участок тепловой сети от ТК 3-22 до магазина "Дионис-2" | 2010 | 15 | 43,5 | металлопластик | надземная |
|  | Итого |  |  |  |  | 4 746,1 |  |  |